## naslovna
Investitor: |  | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, Trg sv. Marka 2
OIB: 64434885131
Građevina: |  | BANSKI DVORI - DVORANA BAN JELAČIĆ
Lokacija: |  | Zagreb, Markov trg 1
k.č. 1475 k.o. Centar
IZVEDBENI PROJEKT -
STROJARSKI PROJEKT
B.P. 202639/S
Datum: |  | travanj 2022.
Projektant: Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj
TROŠKOVNIK
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

## A) hladnjak
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
A. VODENI HLADNJAK postojeće klima komore
NAPOMENA: Radovi predviđeni ovim projektom odvijaju se subotom, nedeljom, praznicima i blagdanima odnosno s prekidima izvan radnog vremena korisnika odnosno prema programu korisnika.
Vodeni hladnjak 7/12 ⁰C za ugradnju u postojeću klima komoru tip KEK 4-M-DU50P-S uključivo:
-vodeni hladnjak postojeće klima komore
1 | L=3000 m3/h
Qhl=18,9 kW
tw=7/12 ⁰C
tv/tp = +32⁰C/45% - 24⁰C/50%
dim. 700+150 x 160 x 770 mm
kao proizvod "Klimaoprema"
-elementi automatske regulacije vodenog hladnjaka
-puštanje u pogon rekonstruirane postojeće klima komore nakon ugradnje vodenog hladnjaka
-rastavljanje postojeće klima komore te demontaža postojećeg DX hladnjaka
|  | komplet | 1
Polaganje kabela za povezivanje opreme u polju. U sklopu stavke je i potrebna oprema i materijal (cca 50 m ožičenja). Stavka se izvodi ukoliko nije specificirana u troškovniku elektro radova.
Elektromotorni troputni razdjelni ventili s pogonom:
za kanalski grijač/hladnjak zraka u kompletu sa sitnim
2 | montažnim materijalom
RV3-DN 32; kvs= 16,0 m3/h; dp= 5,0 kPa
Qhl= 18900 W (7/12°)
|  | komplet | 1
- Ovu stavku obavezno uskladiti i usporediti sa troškovnikom automatske regulacije hladnjaka postojeće klima komore.
3 | Mjedeni navojni prolazni ventil za lednu vodu u kompletu sa fitinzima, brtvama (NP 6).
| DN 50 | kom | 5
4 | Mjedeni navojni hvatač nećistoće za lednu vodu u kompletu sa fitinzima, brtvama (NP 6).
| DN 50 | kom | 1
5 | Odzračni lončić 2 lit. U kompletu sa automatskim odzračnim ventilom DN10 i ventilom DN 15 te cca 3 m cijevi Ø 15
|  | kom | 2
6 | Termometar u zaštitnom mjedenom tuljku 0-100 C.
za lednu vodu
|  | kom | 2
7 | Manometar 0 ÷ 6 bara za lednu vodu sa slavinom..
|  | kom | 2
8 | Slavina za punjenje i pražnjenje za lednu vodu
(ugradnja u cjevovod)
| DN15 | kom | 2
9 | Bakrene cijevi u kompletu sa koljenima, fitinzima, T-komadima, mesinganim ulošcima. Po jednom dužnom metru razvoda uzima se 1 fazonski komad.
| Æ 54x1,5 mm | m | 10
10 | Izolacija kompletnog cjevovoda ledne vode izvan građevine, gotovom izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip HT 19 mm ili jednakovrijedan _______________, u kompletu sa montažnim i spojnim materijalom.
| Æ 54×1,5 mm | m | 10
11 | Dodatna izolacija cjevovoda ledne vode mineralnom vunom 50 mm u okolini u oblozi Al. Lima 0,5 mm.
|  | m2 | 5
12 | Limeni ormarić za smještaj armature novog hladnjaka postojeće komore u kpmpletu sa:
-vratima pod ključem
-limenim opšavom
-kovom
-čeličnim profilima (konstrukcija ormarića)
|  | kom | 1
13 | Čelični profili za potrebni za montažu i ovjes opreme i materijala u kompletu sa antikorozivnom zaštitom, tiplima, vijcima.
|  | kg | 100
14 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1
15 | Građevinska pripomoć prilikom montaže opreme i materijala.
|  | komplet | 1
16 | Transport materijala i opreme na gradilište, te upotreba auto dizalice za prijenos opreme i postavu na radnu poziciju.
|  | komplet | 1
17 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta, garancije, obuka korisnika.
-rastavljanje postojeće klima komore, demontaža postojećeg DX hladnjaka, ugradnja novog vodenog hladnjaka
|  | komplet | 1
18 | Uramljena shema sa uputstvima za rukovanje.
|  | komplet | 1
19 | Nepredviđeni radovi nastali na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera (predviđeno 10 %)
1
A. | VODENI HLADNJAK postojeće klima komore UKUPNO:

## B) rashladnik
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
B. RASHLADNIK zrak/voda 7/12⁰C
NAPOMENA: Radovi predviđeni ovim projektom odvijaju se subotom, nedeljom, praznicima i blagdanima odnosno s prekidima izvan radnog vremena korisnika odnosno prema programu korisnika.
1 | Zrak/voda rashladnik za vanjsku ugradnju standardno je opremljen s inverterskim "scroll" kompresorom optimiziran za R410A rashladni medij, ventilatorom s aksijalnim protokom zraka, kondenzacijska zavojnica s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, pločasti izmjenjivač topline na vodenoj strani i električni ekspanzijski ventil kao standardna oprema. Fleksibilna i pouzdana jedinica, lako se prilagođava različitim zahtjevima toplinskog opretećenja čak i prije djelomičnim opterećenjima zahvaljujući preciznoj kontroli temperature i inverterskoj tehnologiji.
- rashladni učinak: Qhl=20,6 kW
- apsorbirana snaga: 7,2 kW
- EER=2,868
- SEER=4,31
- temperatura vode (polaz/povrat): 7°C/12°C
- temperatura vanjskog zraka: 35°C
- pad tlaka (kPa): 23,9
'- protok vode: 0,985 l/s
- napajanje: 3 Ph /400 V/ 50 Hz
- dimenzije uređaja (Š x D x V) (mm) : 1450 x 550 x 1200 mm
- masa uređaja: 190 kg
- rashladno sredstvo: R410A
- broj kompresora: 1
- broj kompresorskih krugova: 1
- razina zvučnog tlaka: 43 dB(A)
- područje hlađenja: -10°C do +46°C
- mješavina glikola (30% ; tv= -15⁰C
Proizvod: Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems - Climaveneta
| Tip: i-BX 020T | kom | 1
Dodatna oprema:
- N-CM upravljač
- buffer spremnik 60 l
- antivibracijske podloške
Polaganje kabela za povezivanje opreme u polju. U sklopu stavke je i potrebna oprema i materijal (cca 20 m ožičenja). Stavka se izvodi ukoliko nije specificirana u troškovniku elektro radova.
2 | Membranska ekspanzijska posuda rashladne vode korisnog volumena min. 10 litara, Hst=5,0 m, proizvod kao ''Varflex'' tip M30-S u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN15
|  | kpl | 1
3 | Mjedeni navojni prolazni ventil za lednu vodu u kompletu sa fitinzima, brtvama (NP 6).
| DN 50 | kom | 3
4 | Mjedeni navojni hvatač nećistoće za lednu vodu u kompletu sa fitinzima, brtvama (NP 6).
| DN 50 | kom | 1
5 | Elastični gumeni spoj cjevovoda i rashladnika NP6 sa priirubnicama, brtvama, vijcima, maticama.
| DN 50 | kom | 2
6 | Odzračni lončić 2 lit. U kompletu sa automatskim odzračnim ventilom DN10 i ventilom DN 15 te cca 3 m cijevi Ø 15
|  | kom | 2
7 | Termometar u zaštitnom mjedenom tuljku 0-100 C.
za lednu vodu
|  | kom | 2
8 | Manometar 0 ÷ 6 bara za lednu vodu sa slavinom..
|  | kom | 2
9 | Slavina za punjenje i pražnjenje za lednu vodu
(ugradnja u cjevovod)
| DN15 | kom | 2
10 | Bakrene cijevi u kompletu sa koljenima, fitinzima, T-komadima, mesinganim ulošcima. Po jednom dužnom metru razvoda uzima se 1 fazonski komad.
| Æ 54x1,5 mm | m | 45
11 | Izolacija kompletnog cjevovoda ledne vode izvan građevine, gotovom izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip HT 19 mm ili jednakovrijedan _______________, u kompletu sa montažnim i spojnim materijalom.
| Æ 54×1,5 mm | m | 45
12 | Dodatna izolacija cjevovoda ledne vode mineralnom vunom 50 mm u okolini u oblozi Al. Lima 0,5 mm.
|  | m2 | 20
13 | Čelični profili za potrebni za montažu i ovjes opreme i materijala u kompletu sa antikorozivnom zaštitom, tiplima, vijcima.
|  | kg | 100
14 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1
15 | Građevinska pripomoć prilikom montaže opreme i materijala.
|  | komplet | 1
NAPOMENA:
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni betonski temalji rashladnika (dim. 1,7x0,8 m ; kg 190).
16 | Transport materijala i opreme na gradilište, te upotreba auto dizalice za prijenos opreme i postavu na radnu poziciju.
|  | komplet | 1
17 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta, garancije, obuka korisnika.
-demontaža postojećeg DX freonskog hladnjaka i ugradnja novog rashladnika zrak/voda
|  | komplet | 1
18 | Nepredviđeni radovi nastali na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera (predviđeno 10 %)
1
B. | RASHLADIK zrak/voda 7/12⁰C UKUPNO:

## C) demontaža
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
C. DEMONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Radovi predviđeni ovim projektom odvijaju se subotom, nedeljom, praznicima i blagdanima odnosno s prekidima izvan radnog vremena korisnika odnosno prema programu korisnika.
Demontaža postojećeg freonskog rashladnika "Samsung" u kompletu sa:
1 | -cjevovod freona (m 20) sa izolacijom
-armatura (ekspanzijski ventili)
-ožičenje i elektro kablovi
-pražnjenje te zbrinjavanje freona
|  | komplet | 1
Rekonstrukcija (demontaža) postojećeg DX hladnjaka klima komore KEK 4-M-DU50P-S u kompletu sa:
-rastavljanje postojeće klima komore te demontaža postojećeg DX hladnjaka
2 | -cjevovod freona (m 5) sa izolacijom
-armatura (ekspanzijski ventili) DX hladnjaka
-ožičenje, osjetnici i elektro kablovi
-pražnjenje te zbrinjavanje freona
|  | komplet | 1
3 | Sitni potrošni materijal potreban za demontažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1
4 | Građevinska pripomoć prilikom demontaže opreme i materijala.
|  | komplet | 1
5 | Transport demontiranog materijala i opreme na gradilište, postavu na privremenu radnu poziciju te zbrinjavanje demontirane opreme na reciklažno dvorište.
|  | komplet | 1
6 | Nepredviđeni radovi nastali prilikom demontaže opreme na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera (predviđeno 10 %)
1
C. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

## rekap
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
REKAPITULACIJA
A. | VODENI HLADNJAK postojeće klima komore UKUPNO:
B. | RASHLADIK zrak/voda 7/12⁰C UKUPNO:
C. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
SVEUKUPNO:
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan:
a) proučiti projektnu dokumentaciju
b) pregledati trasu instalacija, grijanja, rashlađivanja, ventilacije, klimatizacije te smještaja opreme
c) izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe
Projektant:
Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva