## Naslovnica_
INVESTITOR: | URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH
Opatička 8, RH - 10 000 Zagreb_OIB: 03055728877
GRAĐEVINA: | PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
LOKACIJA: | k.č. 1464, k.o. Centar
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2021-121
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | TROŠKOVNICI RADOVA
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 111/2021
BROJ PROJEKTA: | 51/2022_T
BROJ I NAZIV MAPE: | MAPA 1/1 TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA
OBNOVA PALAČE BUŽAN
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
Branko Galić, dipl.ing.građ.
Ivan Glavor, mag.ing.el.
Cvijeto Ruso, dipl.ing.stroj.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, Travanj 2022.

## Uvodne napomene
NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK
Dostavom ponude po ovom troškovniku smatra se da je ponuditelj upoznat sa svim okolnostima i specifičnostima kao i otežanim uvjetima koji mogu nastati prilikom izvođenja radova te je iste uzeo u obzir prilikom izrade ponude po ovom troškovniku.
Neovisno o ispravnosti samog opisa svake stavke troškovnika i/ili projektno-tehničke dokumentacije, prilikom davanja cijene za svaku pojedinu stavku troškovnika sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, ponuditelj treba uključiti u svaku pojedinu stavku odnosno ukupnu ponudu sav potreban rad i materijal kojim se osigurava u cijelosti izvođenje radova do pune funkcionalnosti predmetne građevine a sve sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je stavljena na raspolaganje od strane Naručitelja.
Ponuditelj treba prilikom ispunjavanja troškovnika i davanje ponude detaljno proučiti glavni projekt.
Ukoliko ponuditelj smatra da nešto nije jasno i/ili neispravno u projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku, tada je ponuditelj dužan kroz postupak javne nabave zatražiti pojašnjenje/dopunu/izmjenu. Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je troškovnik ispravan i jasan te da na temelju iste može izvesti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti i uporabljivosti predmetne građevine.
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo u postupku javne nabave do zaključenja ugovora.
Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupni predmet koji čini predmet nabave. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke opisane u troškovniku. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena, izražene u kunama, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će takva ponuda biti odbijena.
U troškovniku je predviđen poseban stupac, stupac pod nazivom „Jednakovrijednost“, u koji ponuditelj upisuje ponuđene jednakovrijedne tehničke specifikacije, radi usklađenosti troškovnika i/ili predmetne tehničke dokumentacije sa odredbama Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju kada ponuditelj za pojedinu stavku u stupcu JEDNAKOVRIJEDNO nudi jednakovrijedan proizvod, tada taj nuđeni proizvod odgovarajuće upisuje u tablicu uz navođenje kriterija jednoakovrijednosti te dokaza na temelju kojih će Naručitelj ocijeniti jednakovrijednost s traženim.
U svakoj stavci troškovnika i/ili projektno-tehničke dokumentacije gdje je navedena određena tehnička specifikacija i/ili norma smatra se da je ista popraćena sa izrazom „ili jednakovrijedno“ neovisno da li je izričito napisan izraz „jednakovrijedno“ u samoj stavci, a sve sukladno članku 209. i 210. Zakona o javnoj nabavi.
Jednakovrijednost se dokazuje dokumentacijom bilo kojim primjerenim sredstvom iz kojeg moraju biti vidljivo da su ispunjeni traženi kriteriji jednakovrijednosti.
Ako za vrijeme izvođenja radova ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno je priložiti za svaku odgovarajuću stavku troškovnika: - Tehničke karakteristike tog proizvoda iz kojih mora biti vidljivo sve potrebno kao dokaz da ponuđeni proizvod odgovara tehničkim karakteristikama koje su se tražile tom stavkom troškovnika; - Točan navod na koji se proizvod odnosi - Točan naziv troškovnika, naziv i broj stavke.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u troškovniku i/ili projektnoj dokumentaciji, ili normama jednakovrijednim onim navedenim u troškovničkoj stavci. Ako nije navedena niti jedna norma obavezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM…) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja od Naručitelja odnosno njegovog predstavnika. Svi radovi koji su predmet ove nabave moraju biti izvedeni sukladno nacionalnim, europskim i međunarodnim normama, a sukladnost istih će se utvrđivati tijekom izvršenja ugovora uz prethodnu suglasnost projektanta. Svi materijali, proizvodi, poluproizvodi i oprema odnosno svi građevinski proizvodi prije ugradnje trebaju biti odobreni od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Izvođač/ponuditelj je dužan razraditi i izraditi sveukupnu projektnu dokumentaciju prije izvođenja radova a što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije i detalja ugradnje, a koja je nužna za cjelokupno izvođenje radova a sve sukladno Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19). Radionička dokumentacija prije samog izvođenja radova treba biti odobrena od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Prije izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti prijedlog plana izvođenja radova stručnom nadzoru na odobrenje. Plan izvođenja radova mora sadržavati: A. Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova, u skladu sa zahtjevima iz Dodatka IV Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (koji određuje konkretan način ispunjavanja zahtjeva), a naročito o: - podacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o postojećim instalacijama i uređajima te utjecajima okoliša gradilišta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnje korištenje terena ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za zaštitu na radu; - određivanju granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje gradilišta); - određivanju i održavanju radnih prostorija, garderoba, sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu; - određivanju prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i nužnih izlaza s uputama za održavanje; - utvrđivanju mjesta, prostora i načina razmještaja i skladištenja materijala koji se ugrađuje; - određivanju mjesta i prostora za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala; - načinu prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i teških voluminoznih predmeta; - načinu označavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone); - načinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje štetni plinovi, prašine, pare odnosno gdje može doći do požara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;
načinu uređenja (izvor, mjesta priključka), odabiru i razvodu energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) i rasvjete do pojedinih trošila, vrste primijenjene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih; - određivanju vrste i broja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje; - načinu zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu; - načinu zaštite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, šahtove, jame i slično; - načinu zaštite radnika pri rušenju, odnosno rastavljanju objekata ili nekog njegovoga dijela; - određivanju vrste i načina izvođenja – postavljanja skela (projekti s nacrtima i statičkim proračunima); - mjerama zaštite od požara te opremi, uređajima i sredstvima za zaštitu od požara na gradilištu; - načinu organiziranju pružanja prve pomoći na gradilištu; - načinu osiguranja smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta, ako je to potrebno.
B. Popis opasnih tvari C. Popis posebno opasnih poslova D. Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opas¬nost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme E. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde F. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge pri čemu je potrebno definirati: - tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; - minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli obaviti na siguran način; - minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati; - potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja faze radova. G. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu H. Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje I. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika J. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište K. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu L. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada
M. Pravila ponašanja na gradilištu N. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na radu na radilištu O. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu P. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu Naručitelj je dužan imenovati koordinatora II zaštite na radu. Temeljem članka 77, stavak (2), točka (3) koordinator zaštite na radu na vrijeme građenja obavezan je izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Slijedom navedenog plan izvođenja radova treba biti izrađen u skladu sa dodatkom V Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), te isti treba biti usklađen sa metodologijom/tehnologijom Izvođača koja je planirana za predmetno gradilište. Koordinator II je dužan plan izvođenja radova izrađen od strane Izvođača usvojiti i ovjeriti dok, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Naručitelj vrši prijavu gradilišta nadležnom tijelu.
1. | UVJETI IZGRADNJE
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže UKUPAN trošak za pojedine radove i dobave u stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, dakle UKLJUČIVO sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne gradilišne prijenose, prijevoze i transporte, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, kao i gradilišne ograde propisane visine, odnosno odvajanje pojedinih zona zahvata izvedbe radova zaštitnom gradilišnom ogradom, sa odgovarajućom privremenom signalizacijom i provođenjem svih sigurnosnih mjera po odredbama HTZ-a, uključivo i izvedbu svih rampi i mostova za prijevoz i transport materijala u fazi gradnje.
Posebnu pozornost treba obratiti na provođenje mjera zaštite na radu prilikom izvođenja zaštite građevinske jame, zemljanih radova i iskopa, a u jediničnu cijenu obvezno ukalkulirati i zaštitu iskopanih rovova, ukoliko im dubina prelazi jedan metar.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), zaštitu elemenata konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja i sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Jediničnim cijenama također potrebno obuhvatiti i sve pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala koji je nastao građenjem i održavanje čistoće gradilišta u toku izvođenja radova.
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrjebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN ili jednakovrijedno). Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti Naručitelja odnosno njegovog predstavnika s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi Naručitelja u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima, odnosno provođenjem ispitivanja od strane ovlaštenog tijela.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su propisima struke, odnosno prema odluci Naručitelja odnosno njegovog predstavnika i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve grupe radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Prilikom izvođenja radova, glavni izvoditelj dužan je osigurati pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra, osim ako njihovim ugovorom isto nije regulirano na drukčiji način.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika, odnosno sav materijal potreban za kompletno izvođenje pojedine od faza troškovničke stavke koja se izvodi, do potpunog završetka svih parametara tehničkog rješenja i funkcionalne gotovosti, uključivo i dobavu i isporuku atestne dokumentacije za svaki proizvod, odnosno gotovi element.
U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude, te će se u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati optimalna, obzirom na projektirano rješenje.
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima, odnosno specijalističkim podizvođačima raznih struka u smislu ovih općih uvjeta.
U fazi izvedbe potrebno je provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnju oborinske vode, a u završnim radovima, ukloniti zaštitnu ogradu, barake, sve privremene građevine za potrebe gradilišta i poravnati teren. Čišćenje se također vodi kontinuirano i svakodnevno, u toku kompletnog perioda izvođenja radova, uz posebnu napomenu kako se čišćenja provode u toku i nakon izvođenja svake od grupa radova, po principu „svaki izvođač“, odnosno „svaki specijalistički podizvođač čisti iza sebe“, UZ PRETHODNO ADEKVATNO SORTIRANJE I ODVAJANJE SVOG VIŠKA MATERIJALA I AMBALAŽNOG OTPADA.
U fazi izvedbe potrebno je provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnju oborinske vode, a u završnim radovima, ukloniti zaštitnu ogradu, barake, sve privremene građevine za potrebe gradilišta i poravnati teren. Čišćenje se također vodi kontinuirano i svakodnevno, u toku kompletnog perioda izvođenja radova, uz posebnu napomenu kako se čišćenja provode u toku i nakon izvođenja svake od grupa radova, po principu „svaki izvođač“, odnosno „svaki specijalistički podizvođač čisti iza sebe“.
Također je potrebno provesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke i oštećenja koja su nastala tokom gradnje (ukoliko se radi o faznoj izvedbi ili zahvatu na djelu kuću), a ista se trebaju obaviti u garantnom roku.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, TE ZAVRŠNO ČIŠĆENJE I SORTIRANJE OTPADA UZ SAV POTREBAN VERTIKALNI I HORIZONTALNI TRANSPORT. SAV MATERIJAL U OKVIRU ZEMLJANIH ILI RADOVA ISKOPA ILI NASIPA, KAO I ARMIRANO-BETONSKIH RADOVA I SL. JE OBRAČUNAT U POTPUNO SRASLOM - UGRAĐENOM STANJU; U OVISNOSTI O MODELU UGOVARANJA, NIJE MOGUĆE DODAVANJE OBRAČUNSKIH KOEFICIJENATA NA SAME KOLIČINE MATERIJALA, PRILIKOM OBRAČUNA ISTOG - SVE KOLIČINE SU U SRASLOM STANJU, A JEDINIČNOM CIJENOM TREBA SAGLEDATI OTEŽANE UVJETE, KOEFICIJENTA I SL., U ZAVISNOSTI O RAZREDU TLA, FAZNOSTI IZVOĐENJA I TEHNOLOŠKOJ SLOŽENOSTI IZVEDBE.
2. | MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva ukupna cijena ugrađenog materijala tj. dobavna cijena kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično (uključivo i pričvrsno-spojna sredstva i pribor). U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala, za potrebe kontrole, praćenja i analize kvalitete ugrađenog gradiva, bez naknadnih potraživanja za ispitivanja kvalitete.
3. | RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. U ovisnosti o tehnološkoj složenosti projekta i projektnoj dokumentaciji, kao i vlastitim tehnološkim mogućnostima, izvođač je u obavezi formirati jedinične cijene prema istima. Naknadne reklamacije i prigovori sa naslova povećanja veličine i kapaciteta strojeva (primjerice korištenje ili povećanje gradilišnog krana) ili same tipologije i metode transportnog sredstva nisu moguće. Ujedno u sve jedinične cijene treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova građevine i njenih elemenata od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, kao i trošak provođenja svih mjera u skladu sa važećim pravilnikom ZNR i u skladu sa mjerama ZOP.
4. | SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda, odnosno svi elementi potrebni za nesmetanu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju putem iste. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
5. | OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, odnosno premazivanjem odgovarajućim sredstvima za smanjenje prionjivosti betona na površinu oplate u određenim temperaturnim uvjetima ili pri određenim estetsko-tehnološkim zahtjevima konstrukcije (vidljivi betoni primjerice), kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati, odnosno transportirati sa gradilišta, što je sastavni dio stavke.
6. | IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci iskazan način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu, odnosno odgovarajuće europske (EN) ili bilo koje druge zakonski valjane jednakovrijedne norme.
7. | ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja kuću uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, odnosno sve potrebne radnje i predradnje moraju biti uključene u jedinični cijenu.
Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Izvođač o svom trošku mora organizirati radove u otežanim uvjetima, shodno terminskom planu gradnje i isto je uključeno u jedinične cijene (primjerice grijanje agregata, dodatci protiv smrzavanja u betonu i sl.) U ljetnim uvjetima predviđeno je prekrivanje betoniranih dijelova građevine geotekstilom ili PE folijom.
8. | FAKTORI
Na jediničnu cijenu stavke mora biti zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač mora faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- | kompletnu režiju uključujući dizalice (kranove, temeljenje istih, kao i mogućnost postave i manipulacije istima), mostove, sitnu mehanizaciju i slično, u svemu prema shemi, odnosno planu organizacije gradilišta, terminskom planu i tehnološkim mogućnostima ponuditelja, a u skladu sa projektnom dokumentacijom i uvjetima "in situ", koje je nužno detaljno provjeriti prije davanja ponude; nije moguće naknadno povećanje troškova s aspekta neprimjene adekvatne tehnologije ili organizacije građenja /izvođenja radova,
- | gradilišne priključke vode i struje, odnosno izvedbu privremenog spoja na mrežu odvodnje, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta, osim ako isto ne podrazumijeva kompletnu izvedbu novog priključka (primjerice, spajanje na postojeće priključke slavina, el. napajanja i sl.) moraju biti ukalkulirana u jedinične cijene pojedinih stavaka,
- | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada, uključujući troškove kranova, najma istog i sl., kompletno za trajenje vremena izvođenja radova,
- | nalaganje temelja prije iskopa,
- | obračun platforme, iskopa i temelja, kao i svih radova koji se odnose na pripremu, montažu, korištenje, najam, demontažu i odvoz za gradilišni kran (te po demontaži istog vraćanje svih pozicija u prvobitno stanje) koji mora biti uključen u jedinične cijene svih stavaka, u ovisnosti o zahtjevu projekta, kapacitetu izvođača, te organizaciji građenja,
- | troškove otezanog transporta, deponiranja materijala i rada ovisne o specifičnosti zahvata, koji se odnose na otežani pristup, manipulaciju građevinskom mehanizacijom i drugim transportnim sredstvima na koje direktno utječe specifičnost lokacije,
- | sva ispitivanja materijala, potrebna za tehnički pregled i/ili adekvatnu primopredaju radova,
- | ograde gradilišta, sa odgovarajućim ulaznim vratima, rampama i sl., odnosno odgovarajućim natpisnim i upozoravajućim pločama / tablama,
- | barake za smještaj i boravak radnika i nadstrešnice za privremeno deponiranje materijala,
- | troškove sanitarnih čvorova gradilišta,
- | troškove osiguranja gradilišta i čuvarske službe.
- | PRILIKOM DEFINIRANJA JEDINIČNIH CIJENA OBAVEZNO VODITI RAČUNA O VIŠEKRATNOM IZVOĐENJU ODREĐENIH RADOVA, POSEBICE MJERA OSIGURANJA I ZAŠTITE, U SVEMU PREMA PROJEKTU UKLANJANJA I STVARNOJ SITUACIJI "IN SITU", TE SVIM ZAKONSKI PROPISANIM PRAVILNICIMA I MJERAMA
- | SVE RADOVE IZVODITI UZ STALNI STRUČNI NADZOR NARUČITELJA PRATI I NADLEŽNI KONZERVATORSKI NADZOR; PO POTREBI ANGAŽIRATI I RESTAURATORSKI NADZOR; PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE U OBAVEZI PROVESTI DETALJAN PREGLED DOKUMETACIJE, TE KOORDINACIJU SVIH SPOMENUTIH SUDIONIKA U GRADNJI UZ PREDOČENJE PROJEKTA I TERMINSKOG PLANA, KAO I KASNIJE U FAZI IZVOĐENJA - SVE RADOVE OBAVEZNO PROVODITI SA SLUŽBENIM PREDSTAVNIKOM NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG TIJELA
Sve navedeno vrijedi za obrtničke i instalaterske radove.

## GO_naslovnica
| GRAĐEVINA: | PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
| INVESTITOR: | Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH
Opatička 8, HR-10000 ZAGREB
OIB_03055728877
| PROJEKT: | PROJEKT CJELOVITE OBNOVE
TROŠKOVNIK građevinsko-obrtničkih radova

## A.I. PRIP.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE /OBNOVE
A.1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA:
Investitor stavlja, sukladno projektnoj dokumentaciji, glavnom izvođaču radova bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili shodno lokalnim uvjetima, čije uređenje izvođač provodi u svemu prema istom, odnosno prema stavkama u nastavku.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
Ovo se posebno odnosi na adekvatno obilježavanje i zaštitu iskopa, raznih denivelacija i rubova konstrukcije i ploča u fazi izvođenja radova, propadališta dizala, šahtova, revizijskih okana i sl., odnosno na održavanje i odgovarajuću signalizaciju svih privremenih transportnih i komunikacijskih pravaca gradilišta, kao i spoja na javno-prometnu površinu, u svemu prema dolje navedenim elaboratima, do tehničkog pregleda i primopredaje objekta investitoru.
Također svi djelatnici se moraju pridržavati svih gore navedenih mjera, uz zadovoljenje svih traženih mjera prema KOORDINATORU 2 u fazi izvođenja radova.
NAPOMENA: PRIPREMNE RADOVE U POTPUNOSTI KOORDINIRATI SA RADOVIMA RUŠENJA I DEMONTAŽE I U KORDINACIJI SA NADLEŽNIM PREDSTAVNIKOM GZZZSKP; SVE ZAŠTITE PROVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI) I SL.
1 | Ograda oko gradilišta.
Neprovidna ograda visine prema Zakonu o gradnji i zaštiti na radu biti će postavljena u toku građenja.
| OGRADA OKO GRADILIŠTA | komplet | 1 |  | 0
2 | Izvedba pripremnih radova - elaborat organizacije gradilišta.
Prije uređenja gradilišta treba napraviti nacrt (plan) uređenja gradilišta i predočiti investitoru na odobrenje. Pri tom treba uzeti u obzir da se ne sprečavaju eventualni radovi izmjere, posebice iskolčenja i provjere granica ulica, puteva i građevine.
Površine, skladišne površine, slobodne površine i slično, koje će se koristiti za uređenje gradilišta, trebaju se umetnuti u nacrt uređenja gradilišta s podatkom svrhe korištenja. Uređenje gradilišta na tratini ili humusu nije dopušteno.
Prije početka radova izvođač se mora informirati o prolazu vodova, kablove itd. (nadzemno i podzemno), te pravodobno zatražiti sva potrebna premještanja. U slučaju dvojbe izvođač je u obvezi zatražiti utvrđivanje točnih trasa instalacija.
Radove je obvezan izvršiti izvoditelj radova prije nego pristupi izvođenju, a isti mora imati posebno istaknute pozicije kranovi i kranski uređaji (osim mobilnih kranova), miješalica i silosa, odnosno transportnih uređaja, uključivo i tehničke parametre vezane uz iste - maksimalnu visinu, istak (krak) i potporno opterećenje.
Također nevezano na terminski plan izvođenja radova, izvođač je u obvezi pravovremeno informirati investitora o namjeravanom micanju uređenja gradilišta ili bitnih dijelova istog.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| ELABORAT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA SA PRIPADNIM SHEMAMA | komplet | 1 |  | 0
3 | Postavljanje dvostrukog kontejnera i opremanje.
izvođač je dužan nabaviti i postaviti kontejnere (kancelarije) za potrebe vođenja gradilišta i koordinacije (1 dvostruki) sa priključkom na Internet i elektro gradilišnu mrežu te osiguranim namještajem (stol i stolice za sastanke + 2 dodatna radna mjesta s ormarem za dokumentaciju) s klimatizacijom/grijanjem.
Kontejneri se moraju čistiti min. 1x tjedno.
Gore navedena oprema će biti na gradilištu prema ugovorenom roku građenja.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Natpisna ploča sa podacima o građevini.
Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
Natpisna ploče mora sadržavati sve podatke propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 125/19), članak 134., stavak 4.
Izrada ploče gradilišta s obaveznim sadržajem koji je propisan Pravilnikom, uz dodatak natpisa kojim se ističe da se operacija financira sredstvima FSEU, amblemom EU i tekstom "EUROPSKA UNIJA".
Preostale ploče i natpisi prema smjernicama ZNR, sastavni su dio izvođenja organizacije, te se kao takve ne obračunavaju posebno.
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Formiranje gradilišnog razvodnog ormara i instalacija jake struje.
U stavku uključiti dobavu i postavu svih elemenata potrebnih za ispravno funkcioniranje GRO za potrebe gradilišta, kao i razvodnih ormara jake struje. Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima. Uključivo i trošak agregata, ukoliko je isti potreban.
Stavka uključuje osiguranje, odnosno prilagođavanje postojećeg priključka zahtjevima gradilišta, u svemu prema smjernicama distributivnog poduzeća, a isto se odnosi na način izvedbe, profile kabela, razvodni ormar sa brojilom sa svim pripadnim elementima koje je dužan izvesti izvođač.
Radove izvodi isključivo ovlašteno poduzeće, odnosno osoba sa odgovarajućim certifikatom.
Kompletan priključak i pripadne ormare urediti, održavati a nakon završetka gradnje ukloniti privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu. Glavni razvodni ormar (GRO), kao i eventualno potrebni ostali razvodni ormari (RO) na gradilištu, moraju obavezno biti atestirani od ovlaštene institucije, te propisno označeni i zaštićeni. Priključkom će se koristiti svi Izvođači sukladno ugovornim odnosima o podmirenju troškova energenata.
U cijenu uključiti ručni transport i utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij udaljen do 20km od gradilišta, zajedno sa plaćanjem svih pristojbi.
Kompletan rad i materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Izvedba gradilišnog priključka vode i odvodnje.
Izvesti spajanjem na postojeći priključak vode (ukoliko isti postoji), van zone zahvata odgovarajućim crijevima i po potrebi prilagodbama na cijevnom razvodu instalacije, na način da se uvede još jedan priključak sa odgovarajućom slavinom, te ugradnjom pripadnih kutnih ventila, kliznih spojnica i sl. Po potrebi se ugrađuje i odgovarajući atestirani vodomjer.
Urediti, održavati a nakon završetka gradnje ukloniti. Način izvedbe i profil priključka vode i odvodnje izvesti sukladno uvjetima nadležnog distributivnog poduzeća. Priključkom će se koristiti svi izvođači sukladno ugovornim odnosima o podmirenju troškova energenata.
Privremeni priključak na vodu izvesti na način koji osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskim uvjetima korištenja, što je uključeno u cijenu.
|  | komplet | 1 |  | 0
7 | Zaštita postojeće stolarije i elemenata opreme interijera i eksterijera koji se zadržavaju.
Stavka obuhvaća zaštitu kompletno vanjske stolarije vrata, prozora i stijena uz zonu izvođenja radova. Stolarija se štiti lijepljenjem DVOSTRUKOG SLOJA VALOVITOG KARTONA NA STAVKE NEPROVIDNIH VRATA, ODNOSNO DVOSTRUKOG REDA PVC PROZIRNE FOLIJE 0,1mm (ne folije za soboslikarsko ličilačke radove) po plohi vratnih /prozorskih krila i pripadnih dovratnika /doprozornika.
Foliju i karton lijepiti UV stabilnom trakom.
Zaštita se izvodi kompletno na svim površinama u zoni izvođenja zahvata.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na zaštitu stubišta i pripadnih elemenata opreme interijera (nagazne ploče, rukohvati i stolarija), kao i unutarnja vrijedna i reprezentativna vanjska stolarija - kao podloga za izradu replike). Radove koordinirati u svemu sa službenim predstavnikom GZZZSKP - prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža).
a | DVOSTRUKI SLOJ PVC TRANSPARENTNE FOLIJE | m2 | 680 |  | 0
b | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA | m2 | 185 |  | 0
c | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA I DVOSTRUKI SLOJ PUNE PVC FOLIJE - VRATA STUBIŠTA I HODNIKA | m2 | 220 |  | 0
d | DVOSTRUKI PLOJ PVC DEBELE TRANSPARENTE FOLIJE, SA MEĐUSLOJEM TRANSPORTNIH SPUŽVICA - ZAŠTITA OD OŠTEĆENJA ZA SVE ELEMENTE INTERIJERA I EKSTERIJERA KOJI SE ZADRŽAVA PREMA IZVIDU "IN SITU" I ODREDBAMA SLUŽBENOG PREDSTAVNIKA GZZZSKP | m2 | 250 |  | 0
e | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA I DVOSTRUKI SLOJ PUNE PVC FOLIJE - KALJEVE PEĆI (UKUPNO ZA 3KOM) | m2 | 38 |  | 0
8 | Detektiranje nefunkcionalnih dimnjaka.
Stavka obuhvaća detektiranje nefunkcionalnih dimnjaka u suglasnosti s investitorima, čišćenje cijelog dimnjaka po visini, te čišćenje pete dimnjaka od čestica (ustajala garež, prašina i veči komadi).
Stavka se izvodi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po kom nefunkcionalnog dimnjaka, duljine do 23,00m'.
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Zaštita postojećih prozorskih i vratnih otvora u zoni zahvata.
Stavka obuhvaća lijepljenje dvostrukog sloja transparentne PVC folije debljine 0,2mm na postojeće doprozornike/dovratnike putem kvadratnih letvica dim.20/20mm, fiksiranih na okvir od štafli, uz osiguranje od provlaživanja uz stavke u fazi uklanjanja žbuke sa pročelja.
Sve stavke izložene mogućem padanju žbuke, prašine i ostataka materijala iz rušenja i demontaža (a posebno dovratnici i vrata), uz osnovnu zaštitu moraju imati i mehaničku zaštitu od dasaka ili OSB ploča debljine min 12mm, koja je fiksirana na okvir štafli, te se pomiče nezavisno od otvaranja ili zatvaranja vratiju. Fiksnu zaštitu krila nije moguće izvoditi zbog oštećenja koja mogu nastati pričvršćenjem zaštite sa vanjske strane. Zaštita vratiju mora biti na krilima u fazi izvođenja svih radova, posebice onih koji se odnose na radove rušenja i demontaže.
U cijenu uračunati i jedan ciklus uklanjanja i vraćanja na poziciju, nakon demontaže/ponovne montaže novih pročeljnih stavaka.
a | ZAŠTITA VANJSKIH PROZORSKIH I VRATNIH OTVORA - ZAŠTITA PO SKIDANJU VANJSKE BRAVARIJE I STOLARIJE SA PRIPADNIM DOVRATRNICIMA - DEMONTAŽA OBRAČUNATA U OKVIRU STOLARSKIH RADOVA (ZA DEMONTAŽU VANJSKE STOLARIJE); UKUPNO ZA 96 STAVAKA VANJSKE STOLARIJE | m2 | 232 |  | 0
b | ZAŠTITA UNUTARNJIH VRATNIH I PROZORSKIH OTVORA (BRAVARIJA I STOLARIJA) I PRIPADNIH DOVRATNIKA I DOPROZORNIKA - UNUTARNJE STAVKE - OBOSTRANA ZAŠTITA PVC FOLIJOM NA OKVIRU OD ŠTAFLI I OSB PLOČA | m2 | 350 |  | 0
10 | Zaštita pročeljne plastike i elemenata pročelja na kojem se ne izvode radovi prije početka radova.
Stavka uključuje izradu privremene zaštite krovnih i razdjelnih vijenaca, kao i prozorskih pilastara i vijenaca u svemu prema dogovoru sa nadležnom konzervatorskom službom. Svi istaknuti elementi glavnog ulaza i kamenih istaka uz ulaz i pročelje - predviđena izrada privremene drvene podkonstrukcije uz minimalno pričvršćivanje za zidove pročelja.
Podkonstrukcija drveni stupovi 10/12cm, preko kojih se pristupa obijanju - izvedbi zaštite od OSB ploča 22mm, odnosno daščane oplate sa bočne strane, odnosno od fosni sa gornje strane.
Stavka se izvodi paralelno sa izvođenjem zaštite pročelja - vanjske zaštitne skele.
Završno se zaštitna konstrukcija oblači slojem geotekstilne, odnosno tkane folije i PVC-a, kao zaštita od zaprašivanja od prašine i materijala razgradnje, dok se sa gornje strane postavlja GV4 krovna ljepenka, koja se putem odgovarajuće drvene lajsne lagano pričvršćuje na zid na vertikalnom, odnosno horizontalnom završetku zaštite.
Zaštita djela elemenata pročelja i pripadne plastike se izvodi sa vanjske strane, a fiksira se putem špaleta i djelomično se putem mosnica oslanja na zaštitnu skelu.
Radove koordinirati sa izvođenjem zaštite - vanjske skele, a svi elementi zaštite moraju biti gabaritno naznačeni i u projektu skele.
|  | m2 | 380 |  | 0
11 | Privremena regulacija prometa.
Stavka se odnosi na zauzeće djela prometne površine, kao i privremenu regulaciju prometa, uključujući ishođenje pripadne dokumentacije za zauzeće javno prometne površine, sa svim privremenim znakovima i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Dovođenje građevine u beznaponsko stanje.
Izvesti otpajanje elektroenergetskog priključka prije početka rušenja. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika HEP-a.
Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu.
| RADOVE KOORDINIRATI SA NARUČITELJEM I USKLADITI ISTE SA IZVOĐENJEM GRADILIŠNOG PRIKLJUČKA STRUJE | komplet | 1 |  | 0
13 | Izvođenje prekida (umrtvljivanja /otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu.
Stavka podrazumjeva umrtvljenje priključaka (vodovod, telefon, kanalizacija i sl.) prije početka rušenja i iskopa. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika komunalnih poduzeća.
Izvođenje umrtvljenja priključaka koordinirati sa izradom gradilišnih priključaka i stavku izvoditi samo po potrebi i ukoliko ona osigurava rad svih sudionika na siguran način.
Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu.
a | VODOVOD | komplet | 1 |  | 0
b | ODVODNJA | komplet | 1 |  | 0
c | PLIN | komplet | 1 |  | 0
d | SLABA STRUJA - TELEFON | komplet | 1 |  | 0
14 | Konzervatorska istraživanja - pročelje
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrade elemenata.
Prema odredbama GZZZSKP-a otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, ertama prozora, oko vrata ulaza, te stolariji i bravariji. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima, kao i točno numeriranje pozicija, tipa, broja i uzorka sondi.
a | IZRADA SONDI - VUČENE PROFILACIJE (UKUPNO ZA 25m' RAZNIH PROFILACIJA - STAVKA OBUHVAĆA ZAREZIVANJE TE IZRADU ŠABLONE) | kom | 30 |  | 0
b | IZRADA SONDI - (UZORCI POLJA DIM DO 15-20/30-40cm), SA UTVRĐIVANJEM USLOJENOSTI, STAROSTI, DEBLJINA NANOSA, GRANULACIJE I BOJE | kom | 30 |  | 0
c | NAKNADNA ISPITIVANJA (cca 25m2 ŽBUKE) | m2 | 25 |  | 0
d | NAKNADNA ISPITIVANJA (cca 50m2 BOJE) | m2 | 50 |  | 0
e | IZRADA IZVJEŠTAJA SA PRIPADNIM NACRTIMA | komplet | 1 |  | 0
15 | Konzervatorska istraživanja - interijer
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja u interijeru, radi utvrđivanja izgleda stropa i zida u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrade elemenata.
a | IZRADA SONDI / U INTERIJERU (UZORCI POLJA DIM DO 15-20/30-40cm) | kom | 30 |  | 0
16 | Izrada projekta izvedenog stanja.
Stavka se izvodi po završetku svih radova, a obuhvaća detaljnu izmjeru, višekratni obilazak lokacije, te izradu detaljne fotodokumentacije, uključujući izradu nacrta specifičnih i bitnih pozicija sanacije, kao i evidentiranje pozicija na kojima će biti provedena eventualno dodatna konzervatorska istraživanja i radovi.
Projektom također obuhvatiti sve mjerodavne podatke iz laserskog i geodetskog snimanja, kako bi navedena bila u potpunosti evidentirana kroz zajedničke nacrte i projekt.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
| IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA | komplet | 1 |  | 0
17 | Izrada fotodokumentacijskog elaborata.
Stavka obuhvaća izradu fotodokumentacije svih površina s kojih se skidaju slojevi (zidovi i podovi) te praćenje procesa obnove, posebice u zonama koje su od veće povijesne vrijednosti, a koje određuje nadležni konzervatorski odjel.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
|  | komplet | 1 |  | 0
18 | Dodatni istražni radovi.
Stavka se izvodi isključivo po nalogu konzervatorske službe, a obuhvaća dodatne istražne radove.
O potrebi za istima odlučuje nadležni konzervator, a potvrđuje ih nadzorni inženjer.
Stavka uključuje izradu dodatnih šablona, presječnica i dodatnih odljeva određenih elemenata pročeljne plastike i sl., ukoliko prema nadležnom konzervatorskom nadzoru postoji potreba za izvođenjem istih.
Stavka obuhaća sljedeće radove: demontaža i odvoz u atelier postojeće pročeljne plastike nakon restauratorskog uvida na objektu (nakon postave skele), demodeliranje i izrada kalupa, lijevanje novih elemenata te doprema odlijevaka na gradilište, vješanje i sidrenje nehrđajućim sidrima.
| IZRADA DODATNIH ŠABLONA | kom | 15 |  | 0
RELJEFNE PROFILACIJE PILASTRA I KAPITELA OKO PROZORSKIH OTVORA 1. KATA. GABARITNE DIMENZIJE 173×30cm.
IZRADA KALUPA
- | SKIDANJE OŠTEĆENIH ELEMENATA
- | RETUŠ I REKONSTRUKCIJA IZVORNIKA
- | IZRADA SILIKONSKOG KALUPA
- | IZRADA ODLJEVA
- | POSTAVA | kom | 12 |  | 0
19 | Pregled kompletne vanjske drvene stolarije.
Detaljan pregled vanjskih dijelova prozora svih etaža, te ulaznih vrata uličnog i dvorišnog pročelja kako bi se odredio način i obim sanacije ili zamjene dotrajalih dijelova, te prikupili podaci o materijalu, detaljima, profilacijama i obradama.
Uključivo uzimanje mjera i iscrtavanje detalja, te snimanje kompletnih profilacija i detalja - kao podloga za kasniju rekonstrukciju i izradu shema, uzoraka, sa svim elementima - potpuni retuš postojećih stavaka.
Stavka uključuje izradu detaljnih radioničkih nacrta i ishođenje potvrde na profilacije, uzorke i detalje od strane nadležnog predstavnika GZZZSKP.
Obračun po stvarno utrošenim satima.
| UKUPNO ZA 96kom VANJSKIH STAVAKA | sati | 220 |  | 0
A.1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.II. RUS.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.2. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJA
NAPOMENA:
Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.
Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, privremeno ograđivanje prostora koji mogu poslužiti za odlaganje materijala, doprema i postava građevinskih dizala, ljestvi i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje rušenja.
U postupku rušenja rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi propisi zaštite na radu, a izvršioci – djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunost.
Također nastavno na prethodnu grupu radova, sav materijal nastao kao posljedica rušenja sortirati će se na parceli prema vrsti materijala.
Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.
Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.
Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje.
Sve stavke podrazumijevaju odvoz i uklanjanje nakon rušenja i usitnjavanja na gradilištu, uključivo i transport kompletnog viška materijala na deponij udaljen do 20 km od gradilišta, sa plaćanjem svih pristojbi za zbrinjavanje otpada. OBRAČUN KOLIČINA ISKLJUČIVO U SRASLOM STANJU - U OBRAČUNU GRAĐEVINSKE KNJIGE NIJE MOGUĆE DODAVATI KOEFICIJENTE RASTRESITOSTI NA RUŠENJU, ODVOZU, ZBRINJAVANJU I TRANSPORTU - RAZLIKA ZA FAKTOR MORA BITI ISKAZANA U OKVIRU JEDINIČNE CIJENE.
Stavke koje se privremeno deponiraju /konzerviraju do neke druge faze izvođenja radova obuhvaćaju deponiranje na poziciji prema smjernicama naručitelja - deponij naručitelja udaljen do 20km od gradilišta. Trošak deponija za stavke koje se privremeno pohranjuju snosi naručitelj.
Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
NAPOMENA: SVA RUŠENJA I DEMONTAŽE IZVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI I STOLARIJA), FASADNA PLATNA SA SVIM PROFILACIJAMA, UNUTARNJA VRIJEDNA STOLARIJA (KAO PODLOGA ZA IZRADU REPLIKE) I VANJSKA STOLARIJA, UZ MAKSIMALNU ZAŠTITU ISTIH KOJA SE PROVODI U OKVIRU GRUPE PRIPREMNIH RADOVA OVOG TROŠKOVNIKA.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Uklanjanje elemenata UNUTARNJE stolarije i bravarije građevine.
Stavka podrazumIjeva sve potrebne radove za potpuno dovršenje rada demontaže unutarnjih vrata. Obračun po komadu demontirane stolarije /elementa bravarije.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na ADEKVATNO SKLADIŠTENJE I PRIVREMENO DEPONIRANJE DJELA POSTOJEĆE STOLARIJE IZ HODNIKA I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA - KOJI SE U KASNIJOJ FAZI ZADRŽAVA I/ILI PREMA KOJEMU SE U KASNIJOJ FAZI IZRAĐUJE FAKSIMIL STOLARIJE ILI SE ISTA VRAĆA NA MJESTO UGRADNJE NAKON POPRAVKA. Skladištenje provesti u suhom prostoru sa konstantnom vlagom, a stolarija i svi pripadni elementi uklada, dovratnika, doprozornika, profilacija i sl. prije deponiranja moraju biti adekvatno pakirani u paropropusno - vodnonepropusnu foliju. Uključivo trošak deponiranja na deponiju izvođača, izuzev ukoliko se Ugovorom o izvođenju radova ne definira drugo mjesto deponiranja (deponij naručitelja). Predviđena udaljenost deponija udaljen do 25km od gradilišta. Deponiranje predvidjeti u vremenskom periodu trajanja radova 1. i 2. faze - do trenutka popravka i vraćanja na autentične pozicije po projektu.
Postojeći obuhvatni i lažni dovratnici ostaju na gradilištu, odnosno privremeno se zaštićuju slojem dvostruke PVC folije i valovitog kartona i geotekstila prije uklanjanja istih.
Stavkom obuhvatiti i izradu detaljne dokumentacije (pozicije stolarije), te prema istoj izvršiti pažljivu demontažu i kasniju montažu za svaku etažu zasebno.
Točne pozicije i broj stavaka koje se zadržavaju biti će definirane sa službenim predstavnikom GZZZSKP - prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža).
NAPOMENA: Podstavke i stavke označene sa * i sivom bojom se ukidaju.
STOLARIJA I BRAVARIJA
O1 | DVOKRILNA PUNA ZAOKRETNA UKLAĐENA VRATA; dim. 290×230 cm | kom | 1 |  | 0
O2 | JEDNOKRILNA PUNA ZAOKRETNA UKLAĐENA VRATA; dim. 94×248 cm | kom | 1 |  | 0
O2b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM; dim. 94×231 cm | kom | 1 |  | 0
O3 | METALNA JEDNOKRILNA VRATA; dim. 102×210 cm | kom | 1 |  | 0
U01 | DVOKRILNA MIMOKRETNA VRATA; dim. 145×200 cm | kom | 1 |  | 0
U01b | DVOKRILNA MIMOKRETNA VRATA; dim. 140×210 cm | kom | 1 |  | 0
U02 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A (3 KASETE); dim. 110×220 cm | kom | 2 |  | 0
U02b* | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A (3 KASETE); dim. 110×210 cm | kom | 1 |  | 0
U02c | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U03 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B (3 KASETE); dim. 105×210 cm | kom | 1 |  | 0
U04 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A; dim. 88×200 cm | kom | 1 |  | 0
U05 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim. 78×200 cm | kom | 1 |  | 0
U05b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim.100×200 cm | kom | 2 |  | 0
U05c | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim. 75×200 cm | kom | 4 |  | 0
U05d | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U06 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA C (DVIJE KASETE); dim. 95×205 cm | kom | 2 |  | 0
U07 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA D; dim. 80×205 cm | kom | 6 |  | 0
U08 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA E; dim. 80×205 cm | kom | 1 |  | 0
U08b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA F; dim. 80×205 cm | kom | 1 |  | 0
U09* | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA SA STAKLENIM NADSVJETLOM; dim. 70×205 cm | kom | 1 |  | 0
U10 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA G; dim. 82×200 cm | kom | 1 |  | 0
U10b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA S OBLOGOM ZA PRIGUŠENJE ZVUKA; dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U11 | DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA ASIMETRIČNIH KRILA; dim. 130×217cm | kom | 1 |  | 0
U12 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); dim. 90×200 cm | kom | 1 |  | 0
U13 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA A (2KASETE I 1 STAKLO); dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U13b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA B (2 KASETE I 1 STAKLO); dim 90×200 cm | kom | 1 |  | 0
U14 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA C (3 KASETE); dim. 90×215 cm | kom | 1 |  | 0
U14b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA C (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U15 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA D (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U16 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA E (3 KASETE); dim. 100×217 cm | kom | 2 |  | 0
U17 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA F (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U18 | DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA A (2 STAKLA PO KRILU); dim. 120×215 cm | kom | 1 |  | 0
U19 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA G (1 KASETA I 12 STAKALA); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U20 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA H (1 KASETA I 12 STAKALA); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U21 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA I (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 2 |  | 0
U22 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA J (3 KASETE); dim. 70×215 cm | kom | 1 |  | 0
U23* | DRVENA STIJENA S VRATIMA; dim. 179×275 cm | kom | 1 |  | 0
U24* | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (1 STAKLO); dim. 105×200 cm | kom | 1 |  | 0
U25 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 105×210 cm | kom | 1 |  | 0
U25b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 60×180 cm | kom | 4 |  | 0
U25c* | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 120×120 cm | kom | 1 |  | 0
U25d | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 75×210 cm | kom | 2 |  | 0
U25e | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 95×200 cm | kom | 2 |  | 0
U26* | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA K (2 KASETE I 1 STAKLO); dim. 100×210 cm | kom | 1 |  | 0
U27* | ČETVEROKRILNA DVODIJELNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 2 |  | 0
U27b | ČETVEROKRILNA DVODIJELNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 1 |  | 0
U28 | ČETVEROKRILNA DVODIJELNA KASETIRANA VRATA B (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 5 |  | 0
U29 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 150×225 cm | kom | 2 |  | 0
U29b | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 150×225 cm | kom | 1 |  | 0
U30 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA B (3 KASETE PO KRILU); dim 110×225 cm | kom | 1 |  | 0
U31 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA C (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 3 |  | 0
U32 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA D (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 2 |  | 0
U33 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA L (3 KASETE PO KRILU); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U34 | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; dim. 110×130 cm | kom | 4 |  | 0
U35 | DOVRATNIK S ARHITRAVOM; dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U36 | DODATNA ZAŠTITA SKRIVENIH I OBUHVATNIH DOVRATNIKA KOJI OSTAJU NA AUTENTIČNIM POZICIJAMA | m2 | 85 |  | 0
2 | Uklanjanje elemenata VANJSKE stolarije i bravarije građevine.
Stavka podrazumIjeva sve potrebne radove za potpuno dovršenje rada demontaže VANJSKE STALARIJE.
Radove koordinirati sa izvođenjem radova vanjske stolarije, a demontažu vršiti pažljivo, kako bi nova stolarija bila u potpunosti faksimil postojeće stolarije.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na ADEKVATNO SKLADIŠTENJIE I PRIVREMENO DEPONIRANJE DJELA POSTOJEĆE STOLARIJE IZ HODNIKA I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA - KOJI SE U KASNIJOJ FAZI ZADRŽAVA I/ILI PREMA KOJEMU SE U KASNIJOJ FAZI IZRAĐUJE FAKSIMIL STOLARIJE ILI SE ISTA VRAĆA NA MJESTO UGRADNJE NAKON POPRAVKA. Skladištenje provesti u suhom prostoru sa konstantnom vlagom, a stolarija i svi pripadni elementi uklada, dovratnika, doprozornika, profilacija i sl. prije deponiranja moraju biti adekvatno pakirani u paropropusno - vodnonepropusnu foliju.
Uključivo trošak deponiranja na deponiju izvođača, izuzev ukoliko se Ugovorom o izvođenju radova ne definira drugo mjesto deponiranja (deponij naručitelja). Predviđena udaljenost deponija udaljen do 25km od gradilišta. Deponiranje predvidjeti u vremenskom periodu trajanja radova 1. i 2. faze - do trenutka popravka i vraćanja na autentične pozicije po projektu.
Stavkom obuhvatiti i izradu detaljne dokumentacije (pozicije elemenata vanjske bravarije i stolarije), te prema istoj izvršiti pažljivu demontažu i kasniju montažu za svaku etažu zasebno.
Točne pozicije i broj stavaka koje se zadržavaju biti će definirane sa službenim predstavnikom GZZZSKP - prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža).
Obračun po komadu demontirane stolarije /elementa bravarije, ODNOSNO PO KOMPLETU POREMA OPISU.
V01 | DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA; dim. 150×203 cm | kom | 1 |  | 0
V02 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM; 115×247 cm | kom | 2 |  | 0
V03 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM; 115×240 cm | kom | 1 |  | 0
V04 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 12 STAKALA); 95×210 cm | kom | 1 |  | 0
V05 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); 100×215 cm | kom | 2 |  | 0
V05b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); 100×222 cm | kom | 2 |  | 0
V05c | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); 110×200 cm | kom | 1 |  | 0
V06 | DVOKRILNA DVOSTRUKA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 12 STAKALA); 95×210 cm | kom | 1 |  | 0
V06b | DVOKRILNA DVOSTRUKA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 12 STAKALA); 105×210 cm | kom | 2 |  | 0
V07 | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×165 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 7 |  | 0
V07b | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×145 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 4 |  | 0
V07c | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 110×165 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 9 |  | 0
V07d | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×165 cm | kom | 1 |  | 0
V07e | ČETVEROKRILNI DVOSTRUKI PROZOR; 110×130 cm | kom | 1 |  | 0
V08 | ČETVEROKRILNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×135 cm | kom | 6 |  | 0
V09 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 6 STAKALA); 117×235 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 1 |  | 0
V10 | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR SA ŠPALETOM I GRILJAMA; 124×191 cm | kom | 8 |  | 0
V11 | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR S GRILJAMA; 124×191 cm | kom | 2 |  | 0
V11b | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR S GRILJAMA; 124×175 cm | kom | 18 |  | 0
V11c | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR SA ŠPALETOM I GRILJAMA; 124×200 cm | kom | 15 |  | 0
V12 | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 124×160 cm | kom | 3 |  | 0
V13 | OVALNI OTKLOPNI PROZOR; 90×120 cm | kom | 1 |  | 0
V14 | JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; 60×100 cm | kom | 4 |  | 0
V15 | JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR 50×60 cm | kom | 2 |  | 0
V16 | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; 115×100 cm (METALNI) | kom | 1 |  | 0
3 | Demontaža elemenata opreme - unutarnjih KALIJEVIH PEĆI od stručne ovlaštene osobe.
Demontirati kompletno, pažljivo, bez nepotrebnog oštećivanja elemenata peći, uz sortiranje elemenata po brojevima i deponiranje na deponiju po odredbi naručitelja /investitora.
Obračun po komadu ukonjenog elementa, uključivo postament, elemente vrata, te sve elementa okova, kao i unutarnje ispune od šamota. U kasnijoj fazi 3 komada se prezidavajau i izvode na autentičnim pozicijama.
|  | kom | 5 |  | 0
4 | Demontaža elemenata opreme - unutarnjih sanitarija, čajnih kuhinja, vindabona, sudopera, korita i sl.
Demontirati kompletno, uključivo prethodno zatvaranje pripadnih ventila (i ugradnju novih po potrebi), pražnjenje djela instalacije i pripadne opreme unutar zone zahvata i prilagodbu postojećeg razvoda, a sve nakon što se instalacije blindiraju.
Demontirati kompletno, pažljivo, bez neoptrebnog oštećivanja ili zamjene dijela instalacije koji se ne mijenja - odnosno koji ostaje isti.
Obračun po komadu ukonjenog elementa.
a | LAVABO /UMIVAONIK | kom | 9 |  | 0
b | DVOSTRUKI LAVABO | kom | 1 |  | 0
c | WC ŠKOLJKA SA PRIPADNOM DASKOM I VODOKOTLIĆEM ILI BIDE SA PRIPRADNOM OPREMOM | kom | 11 |  | 0
d | SUDOPERI I DVOSTRUKI SUDOPERI | kom | 1 |  | 0
5 | Uklanjanje postojećeg dotrajalog dimnjaka.
Dimnjak se uklanja do nivoa krovišta (ploča tavana), kompletno, te se na mjestu prolaska zazidava otvor i sanira proboj.
Obračun po komadu kompletno uklonjenog dimnjaka - dim. Do 109/106cm - u nivou krovišta; UKUPNA VISINA DIMNJAKA DO +14,70m'
| STAVKA OBUHVAĆA DEMONTAŽU DO NIVOA PLOČE TAVANA | kompl | 1 |  | 0
6 | Ručno uklanjanje postojećih pregradnih i nosivih zidova u poziciji izvedbe ojačanja - kompletno uklanjanje zidova konstrukcije.
Zidovi pregradni i nosivi obostrano žbukani, u sanitarnim čvorovima i kuhinjama i sl. djelomično zidna keramika.
Poduzeti sve mjere osiguranja stabilnosti postojeće konstrukcije prilikom uklanjanja dijelova ili cijelih zidova, podupiranja, skele i sl.
Mjere osiguranja primjeniti na predmetne zidove i na konstruktivne i nekonstruktivne elemente na koje uklanjanje utječe, te su uključene u jediničnu cijenu rušenja, bez obzira na dulljinu raspona i visinu podpiranja. Maksimalna visina podupiranja do 350cm.
Obračun po m3 uklonjenih zidova.
|  | m3 | 1.8 |  | 0
7 | Uklanjanje slojeva podova - kompletno do elemenata nosive konstrukcije.
Stvaka podrazumijeva uklanjanje djelova kompletne međukatne konstrukcije sa svim slojevima kompletno do nosive konstrukcije lučnih svodova.
Debljine međukatne konstrukcije i složenost u svemu prema specifikaciji.
Prema potrebi osigurati uklanjanje u segmentima.
Generalno stavke se uklanjanju prema sljedećim operativnim koracima (uz prethodnu organizaciju mjera osiguranja) za ručno uklanjanje uz strojnu pripomoć:
- | uklanjanje završnih podnih obloga d=2,5-3cm (parket, kamen, keramika, terazzo),
- | uklanjanje cementnog estriha d=6-10cm i/ili dasaka na sloju štafli sa uklanjanjem sloja šute d=8-10cm, uključivo i raster štafli,
- | uklanjanje međukatne šute i nabačaja iznad lučnih svodova visine do 45cm, uz uklanjanje slojeva žbuke d=1cm.
Ovisno o zatečenom stanju nakon uklanjanja slojeva podne /stropne međukatne konstrukcije izvođač će prilagoditi tehnologiju izvođenja, za optimalnu dinamiku i rad na maksimalno siguran način.
Sve pozicije završne obrade kamenom - koji se uklanja - predvidjeti pažljivo uklanjanje postojećih kamenih ploča uz numeriranje istih i adekvatno označavanje, kako bi se u kasnijoj fazi istu kamen ugradio (po potrebi i djelomično zamijenio)
Obračun po m2 kompletno uklonjene konstrukcije poda.
PODRUM
a | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (PODNA OBLOGA - UKLANJANJE DO SLOJA BETONA) | m2 | 139 |  | 0
b | ODVOZ ŠUTE I VIŠKA MATERIJALA | m3 | 12 |  | 0
PRIZEMLJE
c | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (ZAVRŠNA PODNA OBLOGA 2,5cm NA SLOJU DASAKA 2,4cm I ŠLJUNKA /ŠUTE 8-10cm), SVE NA LUČNOM NABAČJU ŠUTE VARIJABILNE DEBLJINE | m2 | 44.62 |  | 0
d | ODVOZ ŠUTE I VIŠKA MATERIJALA | m3 | 17.5 |  | 0
PRIZEMLJE
e | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (PODNA OBLOGA - UKLANJANJE DO SLOJA BETONA) | m2 | 330.6 |  | 0
f | ODVOZ ŠUTE I VIŠKA MATERIJALA | m3 | 172.95 |  | 0
KAT
g | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (ZAVRŠNA PODNA OBLOGA 2,5cm NA SLOJU DASAKA 2,4cm I ŠLJUNKA /ŠUTE 8-10cm), SVE NA LUČNOM NABAČJU ŠUTE VARIJABILNE DEBLJINE | m2 | 545.4 |  | 0
h | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (PAŽLJIVO UKLANJANJE I KASNIJE DEPONIRANJE ZAVRŠNE PODNE OBLOGE - MOZAIK PARKETA 2,5cm NA SLOJU DASAKA 2,4cm I ŠLJUNKA /ŠUTE 8-10cm), SVE NA LUČNOM NABAČJU ŠUTE VARIJABILNE DEBLJINE, | m2 | 93.6 |  | 0
i | ODVOZ ŠUTE I VIŠKA MATERIJALA | m3 | 178.92 |  | 0
POTKROVLJE
j | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (PUNA OPEKA OD GLINE DEBLJINE 5cm NA SLOJU ŠLJUNKA /ŠUTE 8-10cm) | m2 | 400.95 |  | 0
k | ODVOZ ŠUTE I VIŠKA MATERIJALA | m3 | 88.9 |  | 0
VANJSKI TRIJEM
l | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (KAMENO OPLOČENJE 5cm NA SLOJU MRŠAVOG BETONA /ZEMLJOVLAŽNOG MORTA 8-10cm) | m2 | 128.6 |  | 0
VANJSKA TERASA
m | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA LIJEVANI BETON (ZAVRŠNI SLOJ DEBLJINE DO 5cm, NA TEMELJNOM SLOJU DEBLJINE DO 18cm | m2 | 84.3 |  | 0
8 | Izrada rezova za nalijeganje elemenata nove konstruckije za postojeću konstrukciju.
Stavka se izvodi kao razni šlicevi za ojačanja veznih greda i stupova, ušlicavanje za spojne veze postojeće konstrukcije i novih ab ploča, kako bi kasniji zahvat funkcionirao kao spregnuta konstrukcija.
Izvoditi paralelno sa izradom ojačanja postojeće konstrukcije, uz napomenu kako svi elementi nove konstrukcije ostaju unutar postojeće konstrukcije - bez vidljivih povećanja gabarita na bilo koju stranu zidova. Rezanje provesti dijamantnim vidia dijamantnim priborom uz odgovarajuće vlaženje istih i odvodnju kompletnog viška vode.
Uključivo sidrenje i sve potrebne predradnje prilikom izrade ukruta i ujačanja.
Obračun po m' izvedenog šlica, odnosno po m3 uklonjenog ziđa.
ZAREZIVANJE ZIDANIH ZIDOVA DUBINE DO 40cm
SEKLAŽNI PRSTEN dim. DO 40/20cm; L=146,75m' POZICIJA IZVEDBE NA CCA +7,31m'; STAVKA SE IZVODI KAMPADNO KAO PRIPREMA ZA IZVEDBU SPOJA SA PLIVAJUĆOM PLOČOM
a | ŠLICEVI I BOČNA PODREZIVANJA | m' | 293 |  | 0
b | ODŠTEMAVANJE MEĐUISPUNE | m3 | 12.91 |  | 0
9 | Obijanje kompletne završne žbuke sa zidova i svodova u zoni izvođenja radova.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Strojno ili ručno obijanje žbuke, čišćenje od prašine, odstranjivanje raspucalih i olabavljenih dijelova kamena/cigle i morta - zidovi zidani - žbuka vapnena, sa kvarcnim pijeskom.
Postupak se mora izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupkakojeg treba slijediti kod pripreme podloge.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine, bez ikakvih dodataka.
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA DEBLJINA ŽBUKE 5-6cm
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m2 | 1110.5 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m2 | 1495 |  | 0
c | SVODOVI PODRUM - DONJA STRANA | m2 | 68.51 |  | 0
d | SVODOVI PRIZEMLJE - DONJA STRANA | m2 | 718.4 |  | 0
e | SVODOVI KAT - DONJA STRANA | m2 | 248 |  | 0
VANJSKI ZIDOVI - ŽBUKA PROČELJA
f | RAVNA POVRŠINA IZMEĐU OTVORA 1. I 2. KATA | m2 | 391 |  | 0
g | PROČELJE ISTOK | m2 | 280 |  | 0
h | ŽBUKA PRIZEMLJA - ZAVRŠNO GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA | m2 | 174.8 |  | 0
i | KAZETIRANI DIO ŽBUKA PRIZEMLJA
j | DIJELOVI PROČELJA PRIZEMLJA SA DUBOKOM PROFILACIJOM; d=8-10cm U STAVKU UKLJUČITI SVE PRIPREMNE RADOVE, MATERIJAL, RAD | m2 | 580 |  | 0
10 | Pranje djela zidova i SVODOVA površina vodom pod tlakom.
Stavka se izvodi pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoća, salitra i sl. Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na lokalni deponij.
Za skupljanje vode potrebno napraviti upojne otvore u podu za skupljanje nečistoća. Radove izvesti prema upotama nadzornog inžinjera.
Obračun po m2 površine.
RAVNA ŽBUKA - PRANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE I SLJUBNICA U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA U DUBINI DO 2cm
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m2 | 1110.5 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m2 | 1495 |  | 0
c | SVODOVI PODRUM - DONJA STRANA | m2 | 68.51 |  | 0
d | SVODOVI PRIZEMLJE - DONJA STRANA | m2 | 718.4 |  | 0
e | SVODOVI KAT - DONJA STRANA | m2 | 428 |  | 0
VANJSKI ZIDOVI
f | RAVNA POVRŠINA IZMEĐU OTVORA 1. I 2. KATA | m2 | 391 |  | 0
g | PROČELJE ISTOK | m2 | 280 |  | 0
h | ŽBUKA PRIZEMLJA - ZAVRŠNO GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA | m2 | 174.8 |  | 0
i | KAZETIRANI DIO ŽBUKA PRIZEMLJA |  |  |  | 0
j | DIJELOVI PROČELJA PRIZEMLJA SA DUBOKOM PROFILACIJOM; d=8-10cm U STAVKU UKLJUČITI SVE PRIPREMNE RADOVE, MATERIJAL, RAD | m2 | 580 |  | 0
11 | Izrada rezova za nalijeganje elemenata nove konstruckije za postojeću konstrukciju.
Stavka se izvodi kao razni šlicevi za ojačanja veznih greda i stupova, ušlicavanje za spojne veze postojeće konstrukcije i novih ab ploča, kako bi kasniji zahvat funkcionirao kao spregnuta konstrukcija.
Izvoditi paralelno sa izradom ojačanja postojeće konstrukcije, uz napomenu kako svi elementi nove konstrukcije ostaju unutar postojeće konstrukcije - bez vidljivih povećanja gabarita na bilo koju stranu zidova. Rezanje provesti dijamantnim vidia dijamantnim priborom uz odgovarajuće vlaženje istih i odvodnju kompletnog viška vode.
Uključivo sidrenje i sve potrebne predradnje prilikom izrade ukruta i ujačanja.
Obračun po m' izvedenog šlica, odnosno po m3 uklonjenog ziđa.
ZAREZIVANJE ZIDANIH ZIDOVA DUBINE DO 40cm
SEKLAŽNI PRSTEN dim. DO 40/20cm; L=146,75m' POZICIJA IZVEDBE NA CCA +7,31m'; STAVKA SE IZVODI KAMPADNO KAO PRIPREMA ZA IZVEDBU SPOJA SA PLIVAJUĆOM PLOČOM
a | ŠLICEVI I BOČNA PODREZIVANJA | m' | 293 |  | 0
b | ODŠTEMAVANJE MEĐUISPUNE | m3 | 12.91 |  | 0
12 | Ručno obijanje cementnih dijelova.
Ručno obijanje svih intervencija i popravaka od cementne žbuke debljine cca 8-10cm, u pojasu iznad sokla visine do 30cm, do postojećeg zdravog grubog sloja žbuke ili zida.
Uključivo čišćenje zida od ostataka morta sa žičanim četkama, te čišćenjem reški u dubinu 2cm sa skobama te pranje zidova od ostataka nečistoća visokotlačnim čistačem pod tlakom do 300 bara.
Obračun po m2 stvarne obijene površine.
| RUČNO OBIJANJE CEMENTNE ŽBUKE | m2 | 55 |  | 0
13 | Demontaža limenih opšava i žlijebova postojećeg krova - spoj krovnog vijenca i limenog pokrova, te grebenih i uvalnih limova - ZAMJENA.
Pažljiva demontaža limenih opšava spoja krovišta i krovnog vijenca kao i svih spojeva i prijelaza r.š. do 700mm, sa svim potrebnim transportima i odvozom sa gradilišta na deponiju u udaljenosti do 20 km.
Stavkom obuhvatiti uklanjanje kompletnog limenog opšava postojećih opšava i žlijeba krovnog vijenca, nazidnih limova krovne atike, opšava uvala i spojeva i nazidnih limova na spoju sa krovnom kupolom i sl.
Uključivo pripadne nosače, kao i kotliće i odvodne vertikale i nožišta istih.
Stavka uključuje kompletnu demontažu i odvoz na deponij.
a | LIMENI OPŠAVI - SPOJ KROVNIH PLOHA I RUBA KROVA r.š. DO 700mm | m' | 132 |  | 0
b | UVALE, GREBENI, ISTAKE I SL. | m' | 60.5 |  | 0
c | LEŽEĆI ŽLIJEBOVI; r.š. 500mm; UKRASNE KUKE ZADRŽATI I ISKORISTITI U KASNIJOJ FAZI POSTAVE NOVOG ŽLIJEBA | m' | 100 |  | 0
d | OKAPNI LIM - CENTRALNI DIO; r.š. 1.200,00mm | m' | 100 |  | 0
e | LIM SPOJEVA KROVIŠTA; r.š. DO 1.500,00mm | m' | 16.5 |  | 0
f | ODVODNE VERTIKALE Ø110mm SA SABIRNIM KOTLIĆIMA I SVIM ELEMETIMA PRELAZA (LABUĐI VRAT I SL.) | m' | 90 |  | 0
g | NOŽIŠTA ODVODNIH VERTIKALA - SPOJ NA ODVODNU MREŽU OD LIJEVANO-ŽELJEZNIH CIJEVI SA SPOJEM NA KANALIZACIJU | komplet | 10 |  | 0
h | RAZNI LIMENI OPŠAV (NAZIDNI LIMOVI I SL.) | m' | 28 |  | 0
i | PUNOPLOŠNI OPŠAVI LIMENI OPŠAV KROVNIH LUKARNIKA (UKUPNO ZA 14m2) | m2 | 25 |  | 0
14 | Skidanje i uklanjanje elemenata postojećeg krovišta, (uključivo završnog pokrova građevine i djela građe - letve i kontra letve, u svemu prema zahtjevima statičkog proračuna) i elemenata drvenog krovišta, te deponiranje na gradilište na lokaciju po dogovoru s Naručiteljem.
Završni pokrov biber crijep, dvostruko polaganje, stavka uključuje uklanjanje kompletno završnog pokrova, uključivo i uklanjanje postojećih letva i kontra-letva. Stavkom obuhvaćeno uklanjanje slojeva završnog pokrova (biber crijep sa pripadnim limenim opšavima, koji nisu obračunati u okviru demontaže limova), a koji se uoče tek po skidanju slojeva krovišta.
Ukloniti kompletno do nosive konstrukcije rogova, tek sa djelomičnim uklanjanjem letvi koje se mprivremeno uklanjanju, kako bi se uvukla građa potrebna za prostornu stabilizaciju rogova, kako bi geometrija i konstruktivna ukruta krovišta ostala stabilna. Postojeća nosiva krovna konstrukcija se ne uklanja.
Radovi se izvode paralelno sa izvođenjem drvenih dijagonala za stabilizaciju i ukrutu krovne konstrukcije, obračunatih u okviru grupe bravarskih radova.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE SAMO NA DJELU KROVIŠTA KOJE JE PREDMETOM ZAHVATA - DIO IZNAD UREĐENOG POTKROVLJA NIJE PRDMETOM OBUHVATA.
a | KROVIŠTE POKROV | m2 | 950 |  | 0
b | KROVIŠTE LETVE - DJELOMIČNO UKLANJANJE | m2 | 150 |  | 0
c | PROZOR - ODKLPONI POSTOJEĆI (dim. DO 50/50cm) | kom | 4 |  | 0
d | PROZOR - ODKLOPLNI S OVJESOM NOVI (dim. DO 90/110cm) | kom | 6 |  | 0
e | PROZOR - LUKARNIK (dim. DO 125/45cm); PAŽLJIVA DEMONTAŽA - ISTI SE PONOVNO UGRAĐUJU NA AUTENTIČNU POZICIJU | kom | 14 |  | 0
15 | Uklanjanje slojeva podne temeljne ploče.
Stavkom obuhvaćeno skidanje podne temeljne ploče u prostoriji server sobe - DIO ISPOD ZAVRŠNE PODNE OBLOGE.
Stavka obuhvaća uklanjanje temeljne ploče - dio ispod prethodno uklonjenih slojeva ploče; debljina ploče do 30cm.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te uklanjanje u punoj debljini - do nivoa podložnog betona i/ili kamenog nabačaja.
| UKLANJANJE SLOJEVA PODA PRIZEMLJA - SERVER SOBA | m2 | 17.9 |  | 0
16 | Čišćenje gradilišta i prirema za primopredaju.
Stavkom obuhvatiti sav višak materijala iz svih grupa radova (posebno nakon radova rušenja i demontaže), odnosno nakon izvedenih završnih radova, koji nije u potpunosti uklonjen, sa ručnim i strojnim transportom, te utovarom na kamion, odnosno razne radničke pripomoći i sl.
Vlastiti preostali materijal, kao i materijal od rušenja, odnosno od odpakiravanja elemenata opreme i sl. svaki izvođač treba besplatno ukloniti, izuzev drugačije reguliranog dogovora sa glavnim izvođačem. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno.
Otpad u smislu nr. 4.1.12 DIN 18 299 ili jedankovrijedno, s područja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvođenja građevinskih radova bili fizički povezani s građevinom ili građevinskim uređenjima. Izmjera prema masi u sraslom stanju.
Višekratno čišćenje gradilišta nije moguće obračunavati u više ciklusa, budući da se glavni izvođač u obvezi koordinirati čišćenje i odvoz viška materijala, nakon svake od faza radova po principu "svatko čisti iza sebe".
Fino završno čišćenje gl.izvoditelja obuhvaća:
- | cjelokupno čišćenje prozora (obostrano prozorska krila i stakla, doprozornik, prozorska klupčica i roleta)
- | cjelokupno čišćenje unutarnje stolarije (vrata i dovratnika)
- | čišćenje vanjske fasade sa svim elementima,
- | te skidanje svih zaštitnih folija.
Investitor i nadzorna služba imaju pravo zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju odvezenog otpada.
U cijenu uključiti i strojni utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij udaljen do 20km od gradilišta, uključivo i plaćanje svih zakonskih pristojbi.
a | VIŠEKRATNO GRUBO ČIŠĆENJE KOMPLETNE ZONE IZVOĐENJA RADOVA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE DJELA PARCELE I SUSJEDNIH OBJEKTA U FAZI IZVOĐENJA RADOVA | komplet | 1 |  | 0
b | UKUPNO ZAVRŠNO ČIŠĆENJE KOMPLETNOG OBJEKTA - PRIPREMA ZA PRIMOPREDAJU / TEHNIČKI PREGLED (KOMPLETNO PODRUM I PRIZEMLJE), UKLJUČIVO PRANJE SVIH STAVAKA I SL. | komplet | 1 |  | 0
A.2. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO |  |  |  | 0

## A.III. ZEM.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.3. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA:
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera.
Materijal koji se dobije prilikom izvedbe radova vlasništvo je naručioca, dok su eventualni nalazi povijesne vrijednosti društveno vlasništvo.
Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.
Ručne i strojne iskope dijelimo obzirom na tlocrtnu iskopinu:
- | na široke iskope, odnosno iskope tlocrtne površine veće 16 m2,
- | na trakaste iskope,
- | na pojedinačne iskope, odnosno iskope tlocrtne površine manje od 16m2.
Površinski iskopi su svi iskopi do dubine 30cm.
Prilikom prijema radova na izvedbu potrebno je izvršiti i prijem obilježenih geodetskih oznaka. Svako kasnije obnavljanje tih oznaka vrši izvođač radova.
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom klase C8/10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Koeficijent rastresitosti i drugi koeficijenti uključeni u cijenu. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku planirku u krugu od 20 km. Količine šljunka prema količinama u nabitom stanju, a prilikom iskopa potrebno voditi računa o eksploataciji materijala u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Ukoliko u raspisu nije drugačije predviđeno, važi u nadopuni propisima DIN ili jednakovrijednim:
OBRAČUN:
Jediničnim cijenama je obuhvaćen trošak:
- | poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala,
- | poteškoće, koje su uvjetovane godišnjim dobom ili nepovoljnim vremenom i s kojima se normalno mora računati,
- | uklanjanje normalnih padalina,
- | mjere zaštite od normalnih padalina,
- | prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen nalogodavac,
- | osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene zemljanim radovima i ukoliko se izričito ne radi o radovima vezanim uz PZ radove,
- | zaštita od prašine pri transportima,
- | međuskladištenje na zahtjev Izvođača.
1 | Kampadni ručni iskop za ojačanje temeljne ploče - dio ispod servera ojačanja (podbetoniravanja) temelja.
Iskop se vrši u tlu III. kategorije, dubine do cca. 65 cm (relativna dubina temeljenja u najdubljem djelu u odnosu na kotu gotovog terena, za slojeve ploče izolacije, temeljnog nabačaja nosivog kamenog materijala, konstrukcije ploče i završnog izdignutog poda), s odbacivanjem viška zemlje i nasiponog materijala na stranu, pravilnim odsijecanjem bočnih strana i planiranjem dna iskopa ojačanja. TEMELJNE TRAKE UKUPNE VISINE DO 65cm, VARIJABILNE ŠIRINE (OD 60-150cm).
Iskop se vrši pažljivo - kompletno ručno, u svemu prema shemi iskopa i pripadnih kampada, s posebnim oprezom da ne dođe do oštećenja nepredviđenih vodova instalacija ili blindiranih priključaka postojeće građevine, nakon njihova isključenja.
U slučaju prolaska nailaska na neki od vodova, odmah izvršiti njihovo izmicanje u dogovoru sa nadležnom komunalnim tijelom.
Planiranje dna iskopa za kampadna ojačanja izvesti sa točnošću od ±5cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Planiranje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe ab tijela ojačanja, odnosno podložnog betona, da se ležajna temeljna ploha tla ispod kampade ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
U cijenu stavke je uključen sav rad, sav horizontalni i vertikalni transport, te odvoz otpadnog materijala na deponij udaljen do 20km od gradilišta, uz plaćanje svih pristojbi.
NAPOMENA: Predviđena količina odnosi se na proračun iskopa od kote ±0,00m; zajedno sa potrebnim produbljenjem za uređenje temeljnog tla i eventualnim ostatkom postojećeg zasipnog materijala /podložnog betona.
KAMPADNI RUČNI ISKOP ISPOD TEMELJA (ISKOP PRESJEKA š/v = (60-150)/65cm); MAX. DULJINA POJEDINE KAMPADE DO 100cm; REDOSLJED IZVOĐENJA U SVEMU PREMA SHEMI KAMPADNOG PODBETONIRAVANJA - MAKSIMALNA DULJINA KAMPADE DO 2,00m'
|  | m3 | 15 |  | 0
2 | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem - nasip dobro zbijenog drobljenca debljine 15 cm.
Uređenju temeljnog tla se pristupa tek pošto je izveden sav iskop na projektiranu dubinu, odnosno na dubinu prema odnosno odredbi nadzornog inženjera. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah poslije iskopa ili UKLANJANJA SLOJA KAMENIH NABAČAJA I SL.
Prije zbijanja treba izravnati površinu tla. Zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje.
Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 95%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30cm iznosi 80MN/m2 za tlo ispod temeljne ploče.
NAPOMENA: Podloga treba biti kompaktna, dobro nabijena i horizontalna, u svemu prema opisu.
| PODNA PLOČA - PLOČA ISPOD SERVERA | m2 | 17.9 |  | 0
3 | Ispitivanje temeljnog tla.
Radove izvršiti tlačnom pločom, te provjeriti nosivost temeljnog tla.
Stavkom obuhvaćeno izvođenje tlačne probe na različitim mjestima, čime se provjerava nosivost temeljnog tla.
Radove izvršiti u prisustvu konstruktera, po potrebi izvesti i sanaciju nosivog temeljnog tla.
| TLAČNA PROBA (KOMPLET - AB TEMELJNA PLOČA) | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava materijala, nasipavanje i razastiranje kamenog nabačaja i cakumpaka.
Ukupna debljina sloja je 30cm za sloj ispod temeljne ploče (20cm drobljeni kameni nabačaj i 10cm cakumpak)
Nabačaj lomljenog kamenog materijala kao nosivog materijala temeljnih stopa i ab ploče, granulacije do 128mm.
Kamen potrebno nasipati na poravnatu zemljanu podlogu i geotekstilnu foliju, te jednoliko strojno razastrijeti i iznivelirati na potrebnu debljinu sloja. Na tako pripremljenu površinu nasipati 20cm cakumpaka ili kamene sitneži (drobljeni kamen), te ponovno zbijanje vibrovaljkom. Završno zasipavati cakumpakom na kojega se izvodi podložni beton. Nasipavanje i zbijanje provesti u 3 ciklusa. Završni sloj mora biti u potpunosti gladak i spreman za izvođenje ab-ploče.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
a | PRIPREMA - POSTAVA GEOTEKSTILE FOLIJE | m2 | 18 |  | 0
b | POVRŠINA ISPOD PODNE PLOČE P=17,90m2 | m3 | 9 |  | 0
A.3. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.IV. ARM.-BET.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.4. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
NAPOMENA BETONI:
Prije početka izvođenja betonskih radova Izvođač je dužan izraditi "Projekt betona". Izvođač na izrađeni Projekt betona u skladu s propisima, obavezno mora ishoditi suglasnost projektanta konstrukcije.
Prilikom izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "tehničkog propisa za betonske konstrukcije" (NN 101/05 i 85/06), "tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije" (NN 64/05), propisanih normi u navedenim propisima, i projektne dokumentacije (glavni projekt - arhitektonski dio, glavni projekt - projekt konstrukcije, izvedbeni projekt - planovi oplate, planovi savijanja armature). Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
U cijenu je uključena i kontinuirana geodetska kontrola stanja:
- | prije betoniranja (položaji ankera, oplate-vertikalne i horizontalne) što također potvrđuje nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik
- | snimka izvedenog stanja elemenata konstrukcije po konstruktivnim elementima po etažama
Prije same ugradnje betona obavezna je kontrola ugrađenih elemenata i građevinskih proizvoda u oplatu.
Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu, je sastavni dio svake stavke betonskih radova.
Završna obrada bet.površina - isključivo soboslikarsko-ličilačka, bez žbukanja i zidarskih popravaka.
Prilikom izvođenja konstrukcije, obavezno voditi računa o eventualnim čel. Elementima prihvata lameliranog nosača, odnosno ploča za sidrenje dijelova prednapregnute konstrukcije, uz ostavljanje odgovarajućih ušteda na pozicijama ugradnje istih, odnosno uz ostavljanje odgovarajućih ušteda na pozicijama ugradnje elastomernih ležajeva.
NAPOMENA OPLATA:
U obračunu dvostrane oplate količine iskazane po principu 1m2 zida u oplati = 2m2 oplate bruto. Dakle prikazanom količinom za dvostrane oplate treba voditi računa da se radi o 2m2 samih oplatnih ploča.
Raspis količina trostrane i četverostrane oplate sadržava kompletno stvarne količine utrošene oplate, bruto, računajući sve strane.
Za nanošenje rastavnog sredstva u postupku raspršivanja nakon umetanja armature potrebna je dozvola voditelja građenja; a treba i predočiti smjernice primjene proizvođača. Ne postoji nikakav prigovor protiv primjene atestiranih ulja za oplatu, ukoliko ne nastaju štete, promjena boje i slično. Dopušteno je da druga poduzeća ulažu cjevovode u oplatu, npr. čelične oklopne cijevi električnih vodova, cijevi za sanitarne instalacije itd. kao i sidra i druga učvršćenja.
Rupe za držače razmaka oplate moraju se zatvoriti nakon što se oplata skine. Drvene oplate moraju se održavati jednako vlažnim, da zbog utezanja ne bi nastao zijev u reškama i da se daske oplate ne bacaju. Prije betoniranja treba odgovarajuće oblikovane oplate očistiti od stranih tijela. Prodiranje snijega treba prikladnim mjerama isključiti. Iz oplate spremnika treba odvesti vodu.
Obračunom obuhvaćen m2 oplate sa polaganjem, adekvatnim učvršćivanjem i podupiranjem, eventualno dodatno potrebnom bandažom spojeva, prilagodbama oko pozicije ugradnji sidrenih ploča, instalacijskih kanala i sl. Površine otvora u ploči se odbijaju, a u m2 oplate ulazi i oplata pobočki otvora i špaleta, izuzev ukoliko veličina otvora prelazi 2m2, odnosno širinu od 40cm.
OBRAČUN:
Jedinična cijena BETONA treba sadržavati:
- | troškove rada i transporta,
- | troškove materijala uključujući i vezni,
- | cijenu pomagala pri radu (skela, pumpe za beton, vibratori),
- | troškove izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | cijenu priručnih pomagala potrebnih prema propisima zaštite na radu,
- | troškove čišćenja prostorija za vrijeme i nakon završetka rada,
- | troškove zaštite od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove zaštite već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova,
- | svo potrebno podupiranje bez obzira na visinu podupiranja, kao i naknadna obrada spojeva i curaka od betona (ukoliko je glatka oplata),
- | zapunjavanje rupa od juvidur cijevi (čepovi+mort ili pur pjena),
- | troškove štete kao i popravka uzrokovanih nepažnjom tijekom izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
Jedinična cijena ARMATURE treba sadržavati:
- | doprema betonskog željeza na savijalište,
- | doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
- | sav materijal, alat i uskladištenje, odnosno cijene svih elemenata (mreža, šipki i vezne žice) kao i svih drugih proizvoda (distanceri, prekidne mrežice tzv "štreh metal" među taktovima betoniranja, odnosno potrebna podrezivanja prije izvedbe pojedinih taktova i sl.),
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
U obračunu će biti priznata armatura prema nacrtima armature i iskazu armature definiranom statičkim proračunom!
Jedinična cijena OPLATE treba obuhvatiti:
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, kao i sve pomoćne skele, zatege, podupirači i razupore,
- | sva potrebna podupiranje bez obzira na visinu podupiranja, kao i naknadna obrada spojeva, curaka od betona (ukoliko je glatka oplata),
- | eventualno polaganje,
- | sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom,
- | sav metalni okov i spojni elementi kao i njihova zaštita,
- | oplata serklaža se obračunava priznaje se samo sa stvarno postavljene strane,
- | zapunjavanje rupa od juvidur cijevi (čepovi u mortu ili pur pjena) - bitno je zbog zvuka,
- | ugradnju trokutaste lajsne na vidljivim rubovima stupova, i zidova koji se ne oblažu toplinskom izolacijom ili ne žbukaju
1 | Dobava materijala te betoniranje temeljne ploče, konstrukcije prema nacrtima.
Ploča debljine 20cm u svemu prema projektu.
Beton klase po specifikaciji spravljen u betonari - kameni agregat 0-16mm (treba sadržavati kamenu sitnež 0-4mm).
U ploči je potrebno ostaviti uštede za prodore cijevi instalacija, sve prema projektima instalacija.
Gornja površina ravna, bez rupa i gnijezda, pripremljena za daljnju obradu, beton dobro zbijen, izvibriran, bez vidljivih rupa na spojevima oplatnih ploča ili sudara prekida taktova betoniranja, odnosno bez gnijezda i rupa.
Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke.
U cijenu uključiti postavu hidroizolacijske trake na bazi bitumena - zaštita od dizanja kapilarne vlage na svim pozicijama preklopa sa temeljnim trakama.
Obračun po m3 ugrađenog betona i po m' trake.
a | BETON KLASE C30/37; KTG B II S DODATKOM ZA VODONEPROPUSNOST - KAMPADNA IZVEDBA | m3 | 3.6 |  | 0
b | RADNE TRAKE (SPOJ TEMELJNE PLOČE I NADTEMELJNIH ZIDOVA) | m' | 16.2 |  | 0
c | ARMATURA PLOČE - B500B | kg | 212.5 |  | 0
d | ARMATURA PLOČE - Q535 | kg | 495.6 |  | 0
A.4.2. | Betoniranje i popravak nadvoja nad otvorima prozora - ab horizontalni serklaž.
Stavka se izvodi iznad pozicije postojećih prozora kao ojačanje na ušlicanim i pripremljenim pozicijama. Presjek u svemu prema dimenziji otvora (okvirna dim. presjeka do 30/30cm).
Beton klase po specifikaciji spravljen u betonari - kameni agregat 0-16mm (treba sadržavati kamenu sitnež 0-4mm).
Površina svih vidljivih elemenata ravna, bez rupa i gnijezda, pripremljena za daljnju obradu, beton dobro zbijen, izvibriran, bez vidljivih rupa na spojevima oplatnih ploča ili sudara prekida taktova betoniranja, odnosno bez gnijezda i rupa.
Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela, uključivo i sve pripadne transporte.
Obračun po m3 ugrađenog betona i po m2 ugrađene oplate.
Stavka se izvodi samo na pozicijama za koje se utrdi kako postojeći nadvoji nemaju zadovoljavajuću nosivost.
KLASA BETONA: C25/30
a | BETON | m3 | 0.8 |  | 0
b | JEDNOSTRANA GLATKA OPLATA | m2 | 5.5 |  | 0
c | ARMATURA GREDE - B500B | kg | 110 |  | 0
A.4.3. | Betoniranje ab serklaža - priprema za SPREZANJE - izvedbu spoja sa tlačnom pločom iznad nivoa drvenog grednika.
Stavka obuhvaća izvedbu spoja sa tlačnom pločom putem serklaža dim. Presjeka do 40/20cm - kampadna izvedba kompletno obodom građevine i u spoju sa vanjskim zidovima..
Beton klase po specifikaciji spravljen u betonari - kameni agregat 0-16mm (treba sadržavati kamenu sitnež 0-4mm).
Površina svih vidljivih elemenata ravna, bez rupa i gnijezda, pripremljena za daljnju obradu, beton dobro zbijen, izvibriran, bez vidljivih rupa na spojevima oplatnih ploča ili sudara prekida taktova betoniranja, odnosno bez gnijezda i rupa.
Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela, uključivo i sve pripadne transporte.
Obračun po m3 ugrađenog betona i po m2 ugrađene oplate.
KLASA BETONA: C25/30
SEKLAŽNI PRSTEN dim. DO 40/20cm; L=146,75m' POZICIJA IZVEDBE NA CCA +7,31m'; STAVKA SE IZVODI KAMPADNO KAO PRIPREMA ZA IZVEDBU SPOJA SA PLIVAJUĆOM PLOČOM
a | BETON | m3 | 12.91 |  | 0
b | JEDNOSTRANA GLATKA OPLATA | m2 | 5.9 |  | 0
c | ARMATURA GREDE - B500B | kg | 1675 |  | 0
A.4.4. | Dobava materijala te betoniranje stropnih ploča - ELEMENTI SPREGNUTE KONSTRUKCIJE - TLAČNE PLOČE.
Debljina ploča do 8cm (IZUZEV DJELA PLOČE PODRUMA d=20cm); ANKERI Ø16mm ugrađeni obodno u zidove sa kojima ploča tvori spregnutu konstrukciju - dijafragmu.
Beton klase po specifikaciji spravljen u betonari - kameni agregat 0-16mm (treba sadržavati kamenu sitnež 0-4mm).
Predvidjeti uštede za otvore i prodore instalacija, odnosno otvore za instalacijske blokove i sl.
Površina gornjeg ruba ab ploče - ravna, bez rupa i gnijezda, pripremljena za daljnju obradu, beton dobro zbijen, izvibriran, bez vidljivih rupa na spojevima oplatnih ploča ili sudara prekida taktova betoniranja, odnosno bez gnijezda i rupa.
Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela, uključivo i sve pripadne transporte.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
NAPOMENA: Završna obrada - isključivo soboslikarsko-ličilačka, brušenje na spojevima dvaju ploča oplate.
KLASA BETONA: C30/37
PODRUM STROPNA PLOČA - d=20cm; P=17,90m2
a | BETON - PLOČA | m3 | 3.6 |  | 0
b | ARMATURA PLOČE - B500B SIDRENE ŠIPKE Ø16mm; L=1000mm; UKLJUČIVO UBUŠAVANJE POD KUTEM NA PROJEKTIRANU DUBINU I SIDRENJE EPOKSIDNIM MORTOM | kom | 18 |  | 0
c | ARMATURA PLOČE - B500B | kg | 120 |  | 0
d | ARMATURA PLOČE - Q535 | kg | 278 |  | 0
e | OPLATA INSTALACIJSKIH KANALA VISINE DO 20cm | m2 | 1.2 |  | 0
PODRUM STROPNA PLOČA - d=8cm; P=53,69m2
f | BETON - PLOČA | m3 | 4.3 |  | 0
g | ARMATURA PLOČE - B500B SIDRENE ŠIPKE Ø16mm; L=1000mm; UKLJUČIVO UBUŠAVANJE POD KUTEM NA PROJEKTIRANU DUBINU I SIDRENJE EPOKSIDNIM MORTOM | kom | 33 |  | 0
h | ARMATURA PLOČE - B500B SIDRENE ŠIPKE Ø16mm; L=1800mm; UKLJUČIVO UBUŠAVANJE POD ZIDOVIMA I SIDRENJE EPOKSIDNIM MORTOM | kom | 7 |  | 0
i | ARMATURA PLOČE - B500B | kg | 142 |  | 0
j | ARMATURA PLOČE - Q257 | kg | 331 |  | 0
PRIZEMLJE STROPNA PLOČA - d=8cm; P=608,20m2
k | BETON - PLOČA | m3 | 48.7 |  | 0
l | ARMATURA PLOČE - B500B SIDRENE ŠIPKE Ø16mm; L=1000mm; UKLJUČIVO UBUŠAVANJE POD KUTEM NA PROJEKTIRANU DUBINU I SIDRENJE EPOKSIDNIM MORTOM | kom | 211 |  | 0
m | ARMATURA PLOČE - B500B SIDRENE ŠIPKE Ø16mm; L=1800mm; UKLJUČIVO UBUŠAVANJE POD ZIDOVIMA I SIDRENJE EPOKSIDNIM MORTOM | kom | 91 |  | 0
n | ARMATURA PLOČE - B500B | kg | 1610 |  | 0
o | ARMATURA PLOČE - Q257 | kg | 3750 |  | 0
KAT STROPNA PLOČA - d=8cm; P=521,30m2
p | BETON - PLOČA | m3 | 48.7 |  | 0
r | ARMATURA PLOČE - B500B SIDRENE ŠIPKE Ø16mm; L=1000mm; UKLJUČIVO UBUŠAVANJE POD KUTEM NA PROJEKTIRANU DUBINU I SIDRENJE EPOKSIDNIM MORTOM | kom | 43 |  | 0
s | ARMATURA PLOČE - B500B | kg | 1608 |  | 0
t | ARMATURA PLOČE - Q257 | kg | 3750 |  | 0
A.4.6. | Mali željezni dijelovi, konstrukcijski.
Mali željezni dijelovi u pocinčanoj izvedbi za kutnike, vilice, plosnati čelik itd. za montažu u spoju s konstrukcijom od gotovih dijelova konstrukcijske svrhe kao sidra, čelične ploče, kutnici, vilice, plosnati čelik itd. za montažu u spoju s konstrukcijom od gotovih dijelova I SAV PRIČVRSNO SPOJNI MATERIJAL KOJI NIJE MOGUĆE NORMIRATI, te materijal potreban za sprezanje konstrukcije stropa sa tlačnom pločom - pozicija prostorija K13 na 1.katu.
|  | kg | 1200 |  | 0
A.4. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.V. ZID
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.5. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Kod svih žbukanja, bilo zidnih bilo stropnih ploha, potrebno je zadtžati izvorne detalje spojeva svodova i zidova. Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | cijenu potrebna oplata za zidarske svodove,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
1 | Pažljiva razgradnja i uklanjanje i prezidavanje labavih opeka.
Pažljivo razgrađivanje labilnih opeka na zidovima, vijencima i svodovima sa podupiranjem okolnih opeka, vađenjem labilnih opeka, čišćenjem starog morta te ugradnjom opeka novim vezivnim mortom na izvornim pozicijama.
Ukoliko su postojeće opeke mehanički oštećene, potrebno ih je zamijeniti kvalitetnim novim opekama istog formata, što je također uključeno u jediničnu cijenu.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
Obračun po komadu razgrađene opeke.
a | RAZGRADNJA I PREZIDAVANJE POSTOJEĆE OPEKE | kom | 3500 |  | 0
b | RAZGRADNJA POSTOJEĆE I UZIDAVANJE NOVOM OPEKOM | kom | 2000 |  | 0
2 | Žbukanje unutarnjih zidova - pozicije pregradnih zidova
Žbukati produžnom vapneno-cementnom žbukom (HRN U.M2.012.) ili jednakovrijednom. Žbuku izvesti potpuno ravnu i vertikalnu, a bridove oštre i ravne. Stavka obuhvaća:
- | čišćenje reški
- | špric (HRN U.M2.010) ili jednakovrijedni,
- | gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010) ili jednakovrijedna (ili gotova pakirana gruba žbuka)
- | rabitz mrežica na spojevima sa postojećom žbukom
- | fina žbuka istog sastava, samo čisti prosijani pijesak (ili gotova pakirana fina žbuka)
Za visine se obračunavaju projektirane čiste visine. Stavka uključuje sve prostorije na kojima je prethodno u potpunosti uklonjena žbuka, uključivo rabitziranje spojeva različitih materijala te dijelova sa termoizolacijom (alkalnootporno stakleno rabitz pletivo).
U cijenu stavke je uključeno je rabitz pletivo za cijeli strop.
ZIDANI ZIDOVI - PRIZEMLJE
a | VAPNENO-CEMENTNI ŠPRIC; D = 0,20 -0,30cm ILI ALTERNATIVNO KVARCNA DUBINSKA IMPREGNACIJA | m2 | 250 |  | 0
b | GRUBA ŽBUKA; D = 2-3cm | m2 | 250 |  | 0
c | FINA ŽBUKA; D = 0,3-0,5cm | m2 | 250 |  | 0
ZIDANI ZIDOVI - KAT
d | VAPNENO-CEMENTNI ŠPRIC; D = 0,20 -0,30cm ILI ALTERNATIVNO KVARCNA DUBINSKA IMPREGNACIJA | m2 | 305 |  | 0
e | GRUBA ŽBUKA; D = 2-3cm | m2 | 305 |  | 0
f | FINA ŽBUKA; D = 0,3-0,5cm | m2 | 305 |  | 0
3 | Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na podrumskim zidovima.
Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na podrumskim zidovima u 2 sloja minimalne debljine 12mm (svaki sloj debljine min. 6mm), izvedenom sa specijalnim dodatkom na bazi silikata i anorganskih dodataka. Dodatak se razrjeđuje sa vodom u omjeru 1:10. Žbuka se mora preklapati sa slojevima na podu.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i nadzornog inžinjera. Obračun po m2.
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
a | ZID U PODRUMU | m2 | 338 |  | 0
b | POD U PODRUMU | m2 | 139.6 |  | 0
c | STROP U PODRUMU | m2 | 139.6 |  | 0
d | RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 180 |  | 0
e | POVRŠINA STUPOVA (SVE 4 STRANE) | m2 | 60 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja temeljne žbuke i grube žbuke, svjetle bež boje, za zaštitu od kapilarne vlage, prije izvođenja konstruktivne obnove.
Dobava i ugradnja temeljne žbuke i grube žbuke, svjetle bež boje, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna NHL 3.5, klase R ili jednakovrijedan. Žbuka se nanosi u slojevima debljine do 20mm. Ukupna debljina 40mm. Obračun po m2 površine.
Karakteristike žbuke: specfična gustoća: min. 1,40 kg/L +/- 0,05 kg/L, maksimalno zrno agregata: 2.5 mm, tlačna čvrstoća: min. 2,5MPa, prionjivost na podlogu: min.0,2 MPa, koeficijent otpornosti na prolaz vodene pare: μ ≤ 15, toplinska provodljivost: min. 0,42 W/mK, prodiranje vode nakon 24 sata: maks. 4mm.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i nadzornog inžinjera. Obračun po m2.
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
a | ZID U PODRUMU, SPREMIŠTE | m2 | 100 |  | 0
b | STROP U PODRUMU | m2 | 390 |  | 0
c | ZID U PRIZEMLJU VISINE DO 50cm | m2 | 205 |  | 0
d | ZID U DVORIŠTU VANI VISINE DO 200cm | m2 | 140 |  | 0
e | STUPOVI U DVORIŠTU, VISINE OD 50cm DO VRHA | m2 | 90 |  | 0
f | RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 180 |  | 0
g | POVRŠINA STUPOVA (SVE 4 STRANE) | m2 | 60 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja završne fine paropropusne becementne žbuke.
Dobava i ugradnja završne fine paropropusne becementne žbuke, na podrumskim zidovima, debljine 2-3mm. Karakteristike žbuke: specfična gustoća mort: min. 1,35 ± 0,05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.345m.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 obrađene površine.
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
a | ZID U PODRUMU | m2 | 338 |  | 0
b | STROP U PODRUMU | m2 | 390 |  | 0
c | ZID U PRIZEMLJU VISINE DO 50cm | m2 | 205 |  | 0
d | ZID U DVORIŠTU VANI VISINE DO 200cm | m2 | 140 |  | 0
e | STUPOVI U DVORIŠTU, VISINE OD 50cm DO VRHA | m2 | 90 |  | 0
f | RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 180 |  | 0
g | POVRŠINA STUPOVA (SVE 4 STRANE) | m2 | 60 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne vlage.
Masa (relativne gustoće 0.92 kg/L, pH = 8) sa WTA Certifikatom (WTA - znanstveno-tehničku radnu grupu za očuvanje građevinskih objekata i njegu spomenika).
Materijal se ugrađuje jednostrano u izbušene otvore Ø12mm za razmaku 12cm, u jednoj ravnini sljubnica. Nakon utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim čepovima ili mortom. Nakon perioda migracije silana (7-10 dana), završno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m' površine zida.
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
a | UNUTARNJI ZID DEBLJINE 80 cm | m' | 273 |  | 0
b | VANJSKI ZID DEBLJINE 200 cm | m' | 18 |  | 0
7 | Zidanje unutarnjih pregrada i zatvaranje otvora i prodora na mjestima prilagodbe stavaka i sl.
Zidanje izvesti standardnom opekom normalnog formata, iz prethodne razgradnje istih zidova. Razlika potrebnih količina za zdravu opeku se doprema iz radova rušenja i demontaža.
Zidanje provesti u produžnoj žbuci.
Izvoditi po nacrtima shodno poziciji zida.
Zid u svemu prema zatečenom stanju.
|  | m3 | 1.87 |  | 0
8 | Krpanje šliceva i prodora unutar unutarnjih zidova za prolaz instalacija i razne montaže.
Stavka se izvodi nakon uklanjanja i demontaže svih elemenata instalacija, rasvjete, uklanjanja termoplastičnih cijevi, kanalica i pripadne instalacije. Stavka se izvodi bezcementnim mortom uz obradu spojeva rabitziranjem.
Obračun za kompletno popunjavanje šliceva duljine do 220m': širina šlica do 5-10cm, dubina do 8cm.
Kompletan rad i materijal.
a | UKUPNA DULJINA BOČNIH ŠLICEVA 650m' - KRPANJE ŠLICEVA ZA POLAGANJE RAZNIH INSTALACIJA | m2 | 55 |  | 0
b | OBRADA ZIDOVA UZ RADIJALNE PRODORE ŠIRINE DO 80cm - PRODORI VELIČINE DO Ø120mm | kom | 12 |  | 0
9 | Izravnavanje i priprema ploha za izvedbu hidroizolacije i ugradnju opšavnih limova.
Stavka se izvodi na svim pozicijama prije ugradnje limova i opšava, a po izvođenju krpanja, izravnavanja, prezidavanja i popravka šupljina i sl., a obuhvaća popunjavanje šupljina laganim utiskivanjem, izravnavanje plohe i završno izravnavanje do pune gotovosti.
Stavka se izvodi bezcementnim vezivom za svijetle isušujuće mortove, laganim utiskivanjem i gletanjem sa izravnavanjem plohe i podloge; po potrebi i u ovisnosti o debljini sloja (predviđeno od 5-15mm) utisnuti i sloj alkalnootpornog pletiva.
Prilikom izvedbe izravnavanja obavezno voditi računa o kompatibilnosti sa polimer-cementom hidroizolacijom, koja se izvodi kao završni sloj prije ugradnje opšavnih limova.
| IZRAVNAVANJE PLOHE IZNAD KROVNOG VIJENCA r.š. DO 125cm (UKLJUČIVO I VERTIKALNE ZAVRŠETKE); L=40,60m' | m2 | 165 |  | 0
10 | Žbukanje unutarnjih zidova - VELIKE PLOHE.
Rad se izvodi na svim zidovima objekta u zoni ispod donje linije vijenca a na prethodno izvedenoj FRCM oblozi.
Prvo se izvodi priprema podloge gletanjem s cementno vapnenom masom za vanjsko i unutarnje gletanje, brušenje i otprašivanje.
Na tako pripremljenoj površini izvodi se ručno žbukanje zidova od opeke, jednim slojem vapneno-cementne žbuke u debljini 1,5cm. Površina filcana-krajcana i filcana struktura do 1mm.
U stavku uključeno jednostruko bandažiranje rabitz pletivom cijele površine te dobava i ugradba profila za ojačanje žbuke na uglovima i rubovima, kutnih vodilica, vrsta uglovnih profila, nevidljivi rub.
Ukupna debljina sloja cca 4cm, potrebo je novi nanos žbuke poravnati s okolnom postojećom žbukom, te pregletati i bandažirati spoj.
Obračun po m2.
NAPOMENA: Sve pozicije spojeva svodova i zidova moraju zadržati izvorni detalji spojeva.
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m2 | 1360 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m2 | 1495 |  | 0
11 | Žbukanje unutarnjih zidova - MANJE PLOHE.
Rad se izvodi na mjestima lokalnih popravaka pukotina, odnosno na svim pozicijama na kojima je obijena žbuka, a nije izvedena stabilizacija FRCM sustavom.
Rabitz pletivo se na spoju s preostalom lokalnom žbukom prepušta cca 15cm preko ruba postojeće žbuke.
Ostalo sve isto kao u prethodnoj stavci.
Obračun po m2.
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m2 | 350 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m2 | 325 |  | 0
12 | Unutarnje žbukanje donjih strana svodova.
Rad se izvodi na prethodno izravnatoj i podlozi na kojoj su popunjene sljubnice, odgovarajućim mortom (sanirane pukotine).
Prvo se izvodi priprema podloge gletanjem s vapnenom masom za vanjsko i unutarnje gletanje, brušenje i otprašivanje do stupnja ravnosti Q4.
Na tako pripremljenoj površini izvodi se ručno žbukanje zidova od opeke, jednim slojem vapneno-cementne žbuke u debljini 1,5cm. Površina filcana-krajcana i filcana struktura do 1mm.
Štukature na podgledima stropa, nakon saniranja pukotina, potrebno obevazeno zadržati u izvornom stanju. Sa stropova potrebno oguliti sve nanose stare bojr, te nanovo bojati.
Potrebo je novi nanos žbuke poravnati s okolnom postojećom žbukom, te pregletati i bandažirati spoj.
a | SVODOVI PODRUM - DONJA STRANA | m2 | 122.5 |  | 0
b | SVODOVI PRIZEMLJE - DONJA STRANA | m2 | 420 |  | 0
c | SVODOVI KAT - DONJA STRANA | m2 | 535 |  | 0
13 | Unutarnja obrada špaleta prozora.
Rad se izvodi na mjestima lokalnih popravaka, sa ugradnjom kutnih pocinčanih šina u kutevima radi postizanje bolje ravnosti spoja, i urednosti detalja, po ugradnji stolarije.
Rabitz pletivo se na spoju s preostalom lokalnom žbukom (ili sa novoizvedenom žbukom - ovisno o po ziciji) prepušta cca 15cm preko ruba postojeće žbuke.
Ostalo sve isto kao u prethodnoj stavci.
Obračun po m2.
a | UKUPNO ZA ŠPALETE ŠIRINE 50-80cm VANJSKIH ZIDOVA | m' | 634 |  | 0
b | UKUPNO ZA ŠPALETE ŠIRINE 50cm UNUTARNJIH ZIDOVA | m' | 450 |  | 0
14 | Vanjska obrada vijenaca.
Rabitz pletivo se na spoju s preostalom lokalnom žbukom prepušta cca 15cm preko ruba postojeće žbuke, ODNOSNO STAVKA OBUHVAĆA IZRAVNAVANJE SA RAVNINAMA NOVOIZVEDENE ŽBUKE, te osiguranje ravnosti brida i ravnine na koju se kasnije ugrađuju nove klupice - ugradnjom pocinčanih kutnih šina.
Ostalo sve isto kao u prethodnoj stavci.
Obračun po m2.
|  | m2 | 270.6 |  | 0
15 | Izvedba nasipa iznad lučnih svodova.
Stavka se izvodi samo po potrebi na poziciji saniranih svodova, po izvedbi stabilizacije FRCM sustavom, kao lagana ispuna prije izvođenja plivajuće ploče.
Izvesti laganim stirobetonom, te poravnati na visinu potrebnu za dobivanje uredne ravnine donjeg ruba konstrukcije - spregnute tlačne ploče.
Završno površinu izravnati i lagano zbiti, te položiti sloj geotekstilne folije - kako slojevi betona i cem. mlijeka nebi ulazili u slojeve nasipa.
Obračun se vrši po m2 ugrađenog geoteksitila, odnosno po m3 ugrađenih granula.
STROPOVI PODRUMA
a | GEOTEKSTIL | m2 | 139.6 |  | 0
b | NASIP STIROBETONOM (LAGANI BETON) | m3 | 13.96 |  | 0
STROPOVI PRIZEMLJA
c | GEOTEKSTIL | m2 | 607.82 |  | 0
d | NASIP STIROBETONOM (LAGANI BETON) | m3 | 60.8 |  | 0
STROPOVI KATA
e | GEOTEKSTIL | m2 | 506.3 |  | 0
f | NASIP STIROBETONOM (LAGANI BETON) | m3 | 50 |  | 0
16 | Izvedba cementnog estriha PODRUMA - prostorije sa keramikom - P3.
Cementni estrih tlačne čvrstoće min. 30N/mm2 izvodi se PP vlaknima i aditivima preko podloge, armiran laganom čel.pocinčanom mrežicom Q92, u svemu prema uputama proizvođača.
Estrih se izvodi u prosječnoj debljini 4cm, preko sloja PE folije debljine min 0,10mm položene na izolaciju. Toplinska izolacija se izvodi u dva sloja EPS-T; prvi sloj (min. 15kg/m3) debljine 2cm, odnosno drugi sloj (min. 25kg/m3) debljine 4+4 = 8cm. Drugi sloj se postavlja na prvi križnim polaganjem preko reški. UKUPNA DEBLJINA SLOJEVA TOPLINSKE IZOLACIJE 10cm.
Završno površinu izvesti što preciznije ravnu, u padu prema odvodnim sifonima, koji se ili ugrađuju prije (postavlja ih vodoinstalater) ili se ostavlja ušteda na mikrolokaciji kasnije ugradnje istih). Gornju površinu zaravnati i zagladiti da nema vidljivih neravnina.
Polipropilenska vlakna estriha, odnosno arm.mreža uključena u ovu stavku. Uključivo ulaganje trake od stiropora (ili bilo koje druge tipske zvučne razdjelnice) debljine 1cm u rešku između zida i estriha.
Obračun se vrši po m2 kompletne izvedbe.
PODRUM - ČVRSTOĆA 30N/mm2
| CEM. ESTRIH DEB. 4cm - UKUPNA DEBLJINA SLOJA DO 14,50cm (SA SVIM IZOLACIJAMA); SLOJ P3 | m2 | 136.9 |  | 0
17 | Izvedba cementnog estriha PRIZEMLJA - prostorije sa parketom i keramikom - P1, P2, P2a.
Cementni estrih tlačne čvrstoće min. 20N/mm2 izvodi se PP vlaknima i aditivima preko podloge, u svemu prema uputama proizvođača.
Estrih se izvodi u prosječnoj debljini 6cm, preko sloja PE folije debljine min 0,10mm položene na izolaciju. Toplinska izolacija se izvodi u jednom sloju kao EPS-T; prvi sloj (min. 20kg/m3) debljine 2cm.
Završno površinu izvesti što preciznije ravnu, horizontalnu, gornju površinu zaravnati i zagladiti da nema vidljivih neravnina. Polipropilenska vlakna estriha uključena u ovu stavku. Uključivo ulaganje trake od stiropora (ili bilo koje druge tipske zvučne razdjelnice) debljine 1cm u rešku između zida i estriha.
Obračun se vrši po m2 kompletne izvedbe.
NAPOMENA: Stvarnu debljinu cem.estriha prilagoditi krajnoj podnoj oblozi - završno sve obloge izvedene u ravnini.
PRIZEMLJE - ČVRSTOĆA 20N/mm2
| CEM. ESTRIH DEB. 6cm - UKUPNA DEBLJINA SLOJA 8,0cm (SA SVIM IZOLACIJAMA); SLOJ P1, P2, P2a. | m2 | 681 |  | 0
18 | Izvedba cementnog estriha KATA - prostorije sa parketom i keramikom - MK1, MK2.
Cementni estrih tlačne čvrstoće min. 20N/mm2 izvodi se PP vlaknima i aditivima preko podloge, u svemu prema uputama proizvođača.
Estrih se izvodi u prosječnoj debljini 6cm, preko sloja PE folije debljine min 0,10mm položene na izolaciju. Toplinska izolacija se izvodi u jednom sloju kao EPS-T; prvi sloj (min. 20kg/m3) debljine 2cm.
Završno površinu izvesti što preciznije ravnu, horizontalnu, gornju površinu zaravnati i zagladiti da nema vidljivih neravnina. Polipropilenska vlakna estriha uključena u ovu stavku. Uključivo ulaganje trake od stiropora (ili bilo koje druge tipske zvučne razdjelnice) debljine 1cm u rešku između zida i estriha.
Obračun se vrši po m2 kompletne izvedbe.
NAPOMENA: Stvarnu debljinu cem.estriha prilagoditi krajnoj podnoj oblozi - završno sve obloge izvedene u ravnini.
KAT - ČVRSTOĆA 20N/mm2
| CEM. ESTRIH DEB. 6cm - UKUPNA DEBLJINA SLOJA 8,0cm (SA SVIM IZOLACIJAMA); SLOJ MK1, MK2. | m2 | 715 |  | 0
19 | Izvedba estriha vanjskog prostora trijema (prema Radićevoj ulici)
Cementni estrih klase ZE30 izvodi se preko pripremljene podloge (uključeno u cijenu).
Estrih se izvodi u prosječnoj debljini 6-8cm, preko sloje PE folije debljine min 0,20mm položene na podlogu. Prethodno grubo očišćenu i izoliranu AB ploču očistiti da bude čisto pometena, skinuti sitne ostatke morta ili betona.
Završno površinu izvesti estrih sa zaglađivanjem - gornju površinu što preciznije ravna, horizontalna, zaravnata i zaglađena da nema vidljivih neravnina, te zaribati - završna obrada protuprašni kvarcini premaz.
Estrih je armiran armaturnim mrežama Q131, postava po čitavoj površini, uključeni preklopi mreža, kao i ulaganje trake od stiropora (ili bilo koje druge tipske zvučne razdjelnice) debljine 1cm u rešku između zida i estriha.
Obračun se vrši po m2 kompletne izvedbe.
PROSTOR TRIJEMA - ČVRSTOĆA 30N/mm2
| ESTRIH ILI BETON U PADU (OPCIONALNO) | m2 | 68.5 |  | 0
A.5. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.VI. ZID-SAN.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.6. | ZIDARSKI RADOVI - INJEKTIRANJE I KONST. SANACIJA
NAPOMENA:
Injektiranja se izvode po završetku popunjavanja sljubnica i fuga, kako injekcijski materijal nebi ispadao iz zone zidova koja se popunjava.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela, bez posebnog naplaćivanja i potraživanja za mjesta sidrenja pribora za injektiranje, pakera i pripadnog stroja za tlačenje injekcijske mase.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
Jedinična cijena radova injektiranja mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida.
Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku 50-100cm. Za strukture tanje od 60cm, mješavine se injektira samo na jednoj strani, a kod struktura debljih od 60cm mješavina se injektira u obje strane.
Izbušiti rupe promjera 3-4 cm ne horizontalu ili pod kutom 30º-40º u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15mm kroz koje se injektira mješavina pod pritiskom (max 3 atm).
Obračun po m2 i kom bušotine i kompletno pripreme za ugradnju pakera za injektiranje za m2 zida.
a | UNUTARNJA STRANA - ZIDOVI | m2 | 370 |  | 0
b | VANJSKA STRANA - ZIDOVI | m2 | 300 |  | 0
2 | Injektiranje zidova.
Prije injektiranja pripremljene mješavine, unutrašnost strukture koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopiti vodom unutrašnjost strukture kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina.
U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim cementom koji se nakon injektiranja odstranjuje.
Provedba injektiranja pripremljenom smjesom pod pritiskom od 1atm. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama po visini od cca 1,5m zida.
Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru.
Obračun po m2 injektiranog zida.
a | UNUTARNJA STRANA - ZIDOVI | m2 | 370 |  | 0
b | VANJSKA STRANA - ZIDOVI | m2 | 300 |  | 0
3 | Injektiranje zidova pod jačim tlakom.
Stavka se izvodi na pozicijama debljeg presjeka u svemu po izvidu i stvarnoj potrošnji "in situ".
Izvoditi pod tlakom do 3-5bara na 10-15% ukupnog volumena zidova.
Mjesta injektiranja i detalji izvedbe prema građevinskom projektu - projektu konstrukcije. Prosječni utrošak smjese 30 l/m3 zida.
Sastav mješavine injekcijske smjese- hidratizirano vapno: cement: pijesak= 40%:30%:30%. Tlačna čvrstoća 2-3 N/mm2, bez promjene volumena.
Uključivo otprašivanje zida, čišćenje fuga zrakom pod pritiskom, izrada bušenih rupa 9 kom/m2 (u fugama kamenog ziđa, dubina 80-100cm), ugradnja injekcijskih cjevčica ø12-19mm i brtvljenje cementnim mortom.
Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal i radna skela do potpune gotovosti.
a | UKUPNA PREDPOSTAVLJENA KOLIČINA ZA 700m2 ZIDOVA DEBLJINE DO 206cm | m3 | 144.5 |  | 0
b | UKUPNA PREDPOSTAVLJENA KOLIČINA ZA 120m2 ZIDOVA DEBLJINE DO 90cm | m3 | 108 |  | 0
4 | Ispitivanja injekcijske smjese za injektiranje ziđa - prije izvođenja radova i svakodnevno tijekom izvedbe radova injektiranja.
Prije početka izvođenja radova sanacije pukotina injekcijskom smjesom izvršiti prethodna laboratorijska ispitivanja sukladno normi HRN EN 445:2000 ili jednakovrijednoj, od strane ispitnog laboratorija akreditiranog prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijednoj.
|  | kom | 10 |  | 0
5 | Izrada dokumentacije i vođenje evidencije o injektiranju nezavisno od građevinskog dnevnika.
Vođenje evidencije injektiranja s navođenjem broja svake pozicije, dokumentiranjem iste u tlocrtima/nacrtima zgrade, evidentiranjem vrste injekcijske smjese, utroška smjese i tlaka injektiranja.
Uključivo svakodnevno fotodokumentiranje.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Popunjavanje očišćenih sljubnica mortom.
Stavka obuhvaća ugrađivanje novog morta visoke duktilnosti na osnovi hidrauličkog vapna i eko-pucolana, maksimalne veličine agregata 15mm.
Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskajući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugranje, te ako je potrebno očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom.
Klasifikacija: EN 998-2 - G tip mort ili jednakovrijedan, razred M 5 ili jednakovrijedan.
Obračun po m2 saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inžinjera u građevinski dnevnik.
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m2 | 1110.5 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m2 | 1495 |  | 0
c | SVODOVI PODRUM - POPUNJAVANJE SA GORNJE STRANE | m2 | 73.5 |  | 0
d | SVODOVI PRIZEMLJE - POPUNJAVANJE SA GORNJE STRANE | m2 | 768.7 |  | 0
e | SVODOVI KAT - POPUNJAVANJE SA GORNJE STRANE | m2 | 270 |  | 0
f | SVODOVI PODRUM - POPUNJAVANJE SA DONJE STRANE | m2 | 68.51 |  | 0
g | SVODOVI PRIZEMLJE - POPUNJAVANJE SA DONJE STRANE | m2 | 718.4 |  | 0
h | SVODOVI KAT - POPUNJAVANJE SA DONJE STRANE | m2 | 248 |  | 0
7 | Izrada pojačanja konstrukcije FRCM sustavom.
Stavka se izvodi ovisno o pozicijama sa vanjske ili unutarnje strana crkve, NA NAČIN SA SE PO INJEKTIRANJU I POPUNJAVANJU PUKOTINA PRISTUPI IZVEDBI SUSTAVA SA KARBONATNIM MREŽAMA.
Izravnati podlogu za polaganje sustava FRCM-a pomoću ravnog sloja dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojačanog vlaknima; mort je na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016 ili jednakovrijednim specifikacijama.
Debljina morta oko 5-6 mm. Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova.
Dobava i ugradnja FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreže na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana, koje se postavljaju u pripremljeni reparaturni mort. Tip mreže u svemu prema statičkom proračunu
Mrežica se polaže u mort dok je još svjež, sa preklopom mrežice po dužini oko 20 cm.
Drugi, odnosno završni sloj morta, se izvodi na položenu mrežicu, debljina morta ne smije biti manja od 4 mm i mora kompletno pokrivati mrežicu.
Mrežice sustava se fiksiraju odgovarajućim sidrima u konstrukciju, u svemu prema uputama proizvođača sustava.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m2 | 1110.5 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m2 | 1495 |  | 0
c | SVODOVI PODRUM - SIDRENJE SA GORNJE STRANE | m2 | 68.51 |  | 0
d | SVODOVI PRIZEMLJE - SIDRENJE SA GORNJE STRANE | m2 | 718.4 |  | 0
e | SVODOVI KAT - SIDRENJE SA GORNJE STRANE | m2 | 248 |  | 0
8 | Sidrenje mrežice FRCM sustava u obodne zidove.
Dobava i ugradnja užadi promjera 10mm od karbonskih vlakana u jednom smjeru, visokog modula elastičnosti. FRCM sustav povezuju se sidrima sa svim obodnim zidovima, po rubovima na svakih 50cm.
Užad služi za sidrenje prethodno postavljenog FRCM sustava. Sidrenje se sastoji od:
- | bušenja i ispuhivanje rupa po rubovima plohe, na svakih 50cm u slučaju vezanja svodova s obodnim zidovima te 2 kom/m2 u slučaju sidrenja zidnih ploha; dio koji treba umetnuti u rupu impregnira se tekućom epoksidnom smolom i zatim posipa pijeskom,
- | izbušene rupe se pune sa epoksidnim kemijskim sredstvom za sidrenje, a zatim se umeće kruti dio za sidrenje u rupe,
raspletanje užadi preko prethodno nanesenog sustava za ojačanje i učvršćivanje kitom.
Kit je normalno vezujući epoksi kit na bazi epoksi smola i finog pijeska.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
Obračun po m' obodnog zida, te po m2 zida.
a | SIDRENJE U OBODNE ZIDOVE - SVODOVI PODRUMA | m' | 32 |  | 0
b | SIDRENJE U OBODNE ZIDOVE - SVODOVI PRIZEMLJA | m' | 439 |  | 0
c | SIDRENJE U OBODNE ZIDOVE - SVODOVI KATA | m' | 137.9 |  | 0
d | SIDRENJE ZIDOVI PRIZEMLJA - DODATNA SIDENJA U KUTEVIMA | m2 | 250 |  | 0
e | SIDRENJE ZIDOVI KATA - DODATNA SIDENJA U KUTEVIMA | m2 | 395 |  | 0
9 | Sanacija pukotina prošivanjem šipkama.
Dobava i ugradnja dvokomponentnog predgotovljenog bescementnog visokoduktilnog reparaturnog morta ojačanog vlaknima. Mort je na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016 ili jednakovrijednim.
Stavka podrazumijeva ispunjavanje sljubnice mortom za vezanje, rebrastu šipku Ø8 duljine cca 1m koja se ugrađuje/utapa u svježi mort s obje strane zida (50 cm lijevo i desno od osi pukotine) i ponovno ispunjavanje sljubnice mortom do kraja.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
Obračun po m' obodnog zida.
a | ZIDOVI PRIZEMLJE | m' | 180 |  | 0
b | ZIDOVI KAT | m' | 190 |  | 0
c | SVODOVI PODRUM | m' | 5.5 |  | 0
d | SVODOVI PRIZEMLJE | m' | 105 |  | 0
e | SVODOVI KAT | m' | 65 |  | 0
A.6. | ZIDARSKI RADOVI - INJEKTIRANJE I KONST. SANACIJA |  |  |  | 0

## A.VII. IZOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.7. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i slijedećih propisa:
- | pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (sl. br. 26/69),
- | pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (sl. br. 21/90),
- | HRN U.F2.024/80 ili jednakovrijedno - Završni radovi u građevinarstvu ili jednakovrijedna norma. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju i toplinsku izolaciju podova, zidova i krova. Ostale izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim zanatskim radovima.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija, te ukoliko nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Radovi se moraju izvesti u svemu prema pravilima struke, uvjetima i opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Pažljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (kuteve, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Stavke obuhvaćaju kvalitetnu i potpunu izradu svih detalja u svemu prema sistemskim zahtjevima proizvođača, odnosno prema detaljima u projektu.
OBRAČUN:
Obračun se vrši po m2 stvarno izvedene, funkcionalne (vodonepropusne) površine uz primjenu jediničnih cijena. U cijenu svake stavke uključeno je:
- | cijena materijala, alata i mehanizacije,
- | cijena spojnog, pomoćnog i potrošnog materijal potrebnog za izvedbu radova prema pravilima struke i uputama proizvođača,
- | troškove zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- | troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
- | troškovi svih prijevoza i prijenosa, te potrebna radna skela,
- | troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada,
- | troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškovi svih ispitivanja i atestiranja,
- | sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova.
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
1 | Priprema površine zida pranjem vodom pod visokim pritiskom.
Stavka se izvodi pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoća, salitra i sl. Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na lokalni deponij.
Za skupljanje vode potrebno napraviti upojne otvore u podu za skupljanje nečistoća. Radove izvesti prema upotama nadzornog inžinjera.
Obračun po m2 površine.
a | ZID U PODRUMU | m2 | 338 |  | 0
b | STROP U PODRUMU | m2 | 390 |  | 0
c | ZID U PRIZEMLJU VISINE DO 50cm | m2 | 205 |  | 0
d | ZID U DVORIŠTU VANI VISINE DO 200cm | m2 | 140 |  | 0
e | STUPOVI U DVORIŠTU, VISINE OD 50cm DO VRHA | m2 | 90 |  | 0
2 | Vodonepropusna traka na spoju betona i zidanog zida.
Dobava i ugradnja elastične vodonepropusne trake na bazi modificiranog FPO razvijene širine 25 cm i debljine 2mm, koristeći eposidno ljepilo u sustavu proizvođača materijala. Karakteristike:
- | vlačna čvrstoća : min. 12MPa (EN12311-2 ili jednakovrijedna),
- | čvrstoća na kidanje : min. 40 N/mm,
- | izduženje pri slomu: min. 600% (EN 12311-2 ili jednakovrijedna),
- | otpornost na hidrostatski pritisak: min. 6 bara.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Izvođač treba biti opremljen sa uređajem za zavarivanje vrućim zrakom. Obračun po m1.
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
| PODRUM | m' | 169 |  | 0
3 | Zaštita od stražnjeg navlaživanja nadtemeljnih zidova i ploče podruma i prizemlja.
Na mjestu spoja nadtemeljnog zida sa konstrukcijom ploče i u zoni spoja temeljne ploče i nadtemeljnih zidova objekta nanosi se sloj mineralno-polimercementog hidroizolacionog premaza uz vertikalni rub tem.ploče i tem.traka, u punoj visini nadtemeljnog zida odnosno na visinu min. 40cm visine zida od kote terena, mjereći od spoja "preklopa" djela nadtemeljnog zida i postojećih zidova.
Izvesti polimercementnim premazom otpornim na soli i negativan tlak, na prethodno odprašenu i podlogu impregniranu odgovarajućim primerom.
Uz sudar vertikalnog zida i temeljne stope na svježi sloj izvedene zaštite od stražnjeg navlaživanja izvodi se i brtveni holker radijusa min 4cm vodonepropusnim mortom.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m2 izvedene zaštite od stražnjeg navlaživanja sa izvedbom brtvenog holkera, obračunatog po m'.
NAPOMENA: Izvesti u okviru sustava proizvođača hidroizolaterskog polimer-cementnog morta, uz napomenu kako čitavi sustav mora biti paroporosutan.
PODRUM
a | ZAŠTITA OD STRAŽNJEG NAVLAŽIVANJA HORIZONTALNA | m2 | 53.6 |  | 0
b | DODATNA OBRADA SPOJA STARO - NOVO | m2 | 39.5 |  | 0
c | RUBNI DIO (HOLKER) - SVI KUTNI SPOJEVI | m' | 79 |  | 0
PRIZEMLJE
d | ZAŠTITA OD STRAŽNJEG NAVLAŽIVANJA HORIZONTALNA | m2 | 609 |  | 0
e | DODATNA OBRADA SPOJA STARO - NOVO | m2 | 169.2 |  | 0
f | RUBNI DIO (HOLKER) - SVI KUTNI SPOJEVI | m' | 423 |  | 0
ZAŠTITA KROVIŠTA
4 | Zaštita od navlaživanja saniranih elemenata ispod krovne konstrukcije.
Stavka se izvodi na svim pozicijama otvorenog krovnog vijenca i djela preko kojeg se ugrađuje završni opšavni lim, u punoj duljini i širini pozicije koja se hidroizolira. Stavka se izvodi kao dodatna zaštita u slučaju da koji od spojeva limarije i elemenata krovišta počne procurijevati /zamakti.
Izvesti polimercementnim UV stabilnim premazom otpornim na soli i negativan tlak, na prethodno odprašenu i podlogu impregniranu odgovarajućim primerom i SN vezom.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m2 izvedene zaštite od stražnjeg navlaživanja sa izvedbom spojne dilatacione trake, koja se polaže u sloj vlažnog polimercementa na svim pozicijama promjene geometrije, obračunatog po m'.
NAPOMENA: Izvesti u okviru sustava proizvođača hidroizolaterskog polimer-cementnog morta, uz napomenu kako čitavi sustav mora biti paroporosutan.
a | HIDROIZOLACIJA IZNAD KROVNOG VIJENCA r.š. DO 125cm (UKLJUČIVO I VERTIKALNE ZAVRŠETKE); L=40,60m' | m2 | 165 |  | 0
b | DODATNA OBRADA SPOJA STARO - NOVO - DILATACIONA BRTVENA TRAKA - DIO VEZAN UZ KRAJEVE KROVNOG VIJENCA | m' | 132 |  | 0
HIDROIZOLATERSKI RADOVI
5 | Izvođenje hidroizolacije konstrukcije na tlu
Dobava materijala i izvođenje hidroizolacije konstrukcije na tlu, dvokomponentnim polimercementnim hidroizolacijskim premazom. Proizvod se nanosi na čistu i čvrstu podlogu betona u padu u dva sloja u svemu prema uputstvu proizvođača. Premaz se izvodi u dva sloja s ukupnim utroškom od 5.5 kg/m2. U prvi sloj premaza utapa se punoplošno ojačanje. Drugim slojem premaza ojačanje se potpuno pokriva. Hidroizolacija se uz zidove podiže u visini sokla. Obračun po m2 obrađene površine.
a | PODRUM | m2 | 72 |  | 0
b | PRIZEMLJE (dio koji nije podrumljen) | m2 | 610 |  | 0
6 | Izvedba mineralne polimer-cemente izolacije terase i trijema.
Stavka se izvodi prije ugradnje postojećih kamenih ploča trijema, odnosno berona vanjske terase.
Kao zona dodatnog osiguranja od navlaživanja konstrukcije ab ploče izvodi se mineralna izolacija podne površine prije završne obrade - polaganja opločenja. Stavka se izvodi u tri koraka; prethodna impregnacija, te dvokratni nanos polimer-cemente izolacije - nanošenje četkom, sa preklapanjem slojeva (drugi sloj se nanosi okomito na smjer nanošenja prvog sloja).
Drugi sloj suspenzije može se nanijeti na prvi sloj svježe u svježe. Stavka uključuje i ugradnju brtvene trake uz vanjske rubove terase i spojeve sa okapnim djelom.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
Obračun po m2.
VANJSKI TRIJEM
a | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA (KAMENO OPLOČENJE 5cm NA SLOJU MRŠAVOG BETONA /ZEMLJOVLAŽNOG MORTA 8-10cm) | m2 | 128.6 |  | 0
VANJSKA TERASA
b | UKLANJANJE SLOJEVA PODOVA LIJEVANI BETON (ZAVRŠNI SLOJ DEBLJINE DO 5cm, NA TEMELJNOM SLOJU DEBLJINE DO 18cm | m2 | 84.3 |  | 0
c | ZADIZANJA NA ZIDOVE I ISPOD SOKLA | m' | 45 |  | 0
TOPLINSKA IZOLACIJA
7 | Toplinska izolacija krovnih kosina.
Dobava i postava toplinske izolacije tvrdom kaširanom mineralnom vunom (100 kg/m3), debljine 15cm.
Vuna A1 negorivosti prema din 4102, ili jednakovrijedne. Termoizolaciju postaviti na unutar izvedene konstrukcije postojećih rogova krovišta.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport i sav sitni materijal i pribor.
Vunu osigurati od puzanja i padanja odgovarajućim čel. Pocinčanom žicom. Svi spojevi u potpunosti zatvoreni.
Obračun po m2.
| TOPLINSKA IZOLACIJA STROPNE PLOČE KATA - MINERALNA NEGORIVA VUNA d=5cm | m2 | 860 |  | 0
A.7. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.VIII. TES.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.8. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- | HRN S.B.D1.009. – vučeni crijepovi od gline, ili jednakovrijedna
- | HRN S.B.D1.010. – prešani crijepovi od gline, ili jednakovrijedna
Norme za tesarske radove:
- | HRN S.D.B7.020. – tesano crnogorično drvo, ili jednakovrijedna
- | HRN S.D.C1.040. i 041. – rezano crnogorično drvo, ili jednakovrijedna
Ove napomene mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika, te zajedno uz POSEBNE - OPĆE NAPOMENE čine sastavni dio troškovnika i osnovu formiranja svake jedinične cijene.
1 | Sprezanje konstrukcije krova.
Stavka se izvodi prosušenom drvenom građom; suho drvo klase C24, koje se kao "K" prostorni spreg izvodi u pojasnicama krovišta kao spoj između glavnih elemenata konstrukcije putem prostornih dijagonalnim elemenata.
Raster ukrute krovne konstrukcije i rogova ulazi u konstrukciju i ravninu izbačenog elementa koji stabilizira, a prostorno se veze i za svaki rog u svemu prema detalju spoja i obrade.
Kao povezne elemente koristiti glatke čavle č3Ø/70 naizmjeničnim čavlanjem s obje strane ili vijke za drvo Ø3,5mm; L=70mm.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena..
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
NAPOMENA: Krovne plohe obračunate prema stvarnoj količini - ne tlocrtnoj projekciji.
a | DIJAGONALNI PROSTORNI "K" PREG DAŠČANA OPLATA 20/2,4cm; Luk=460m' | m3 | 0.5 |  | 0
b | PRIČVRSNO SPOJNI PRIBOR (VIJCI, ČAVLI I SL.); UKUPNO ZA 2.880,00kom ČAVALA | komplet | 1 |  | 0
c | DAŠĆANA OPLATA 1×24mm | m2 | 950 |  | 0
d | KROVNA PAROPROPUSNO-VODONEPROPUSNA FOLIJASA PREKLOPIMA | m2 | 950 |  | 0
e | DOBAVA I UGRADNJA LETVI 5/3 I 4/3cm, U SKLADU SA PRETHODNO UKLONJENIM KOLIČINAMA U FAZI PRIPREME | m2 | 150 |  | 0
2 | Dobava materijala, izrada i ugradnja kompletne tesarske i razne građe za razne popravke na krovištu, odnosno za razne nerazvrstane popravke i tesarske radove koje nije moguće normirati.
Stavkom obuhvaćena dobava i ugradnja razne nerazvrstane terarske građe za zamjenu dotrajalih elemenata na krovištu.
Rogovi i grede dim. do 12/16cm, pričvršćuju se putem ankera i kutnika na podlogu, a po potrebiu se mijenja dio konstrukcije, te se mjestimučno koristi i daščana oplata. Stavka se izvodi samo po detekciji stvarnih oštećenja, odnosno po uklanjanju svih slojeva krovišta - stvarni obim zahvata moguće definirati tek po uklanjaju svih slojeva.
Nakon izvedbe podkonstrukciju u rasteru prema nacrtima, izvodi se daščana oplata prosušenim daskama debljine 24mm, na koje se kasnije pričvršćuje paropropusna vodonepropusna folija i završno pokrov - hidroizolaciona folija. Sama ugradnja folije je predmet zasebne stavke. Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
a | RAZNA NERAZVRSTANA SUHA TESARSKA GRAĐA | m3 | 2.2 |  | 0
b | GREDE DIMENZIJA 12/12cm | m3 | 0.8 |  | 0
c | DASKE ZA KROVIŠTE | m2 | 46 |  | 0
d | KUTNIK 60/3/300 | kom | 200 |  | 0
e | RAVNI LIM 50/3/450 mm | kom | 80 |  | 0
f | VIJCI ZA DRVO M8 | kom | 350 |  | 0
g | VIJCI M20 | kom | 120 |  | 0
3 | Dobava materijala, izrada i ugradnja tesarske konstrukcije za sprezanje konstrukcije stropa 1.kata, u sklopu izvođenja ojačanja stropnih ploča - prije izvođenja ab konstrukcije (ab ploče).
Stavka se izvodi kao daščana oplata - daske debljine do 24mm, koje se izvode na gornjem nivou drvenog grednika stropa 1.kata.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena; stavkom obuhvatiti i sprezanje vijcima VB-48-7,5/165, ubušeni pod kutem na svakih cca. 30cm.
Nakon izvedbe podkonstrukcije i poravnjavanja (uključeno u cijenu), na kompletnu površinu se ugrađuje SE PARNA BRANA - folija.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo specificirane sidrene vijke za ostverenje veze - grednik - armatura, te sav sitni materijal i pribor.
a | DAŠČANA OPLATA - VIJČANO SIDRENJE | m2 | 610 |  | 0
b | PARNA BRANA | m2 | 610 |  | 0
c | PORAVNJAVANJE PODKONSTRUKCIJE - RAZNE LETVE. ŠTAFLE I SL. | m3 | 1.2 |  | 0
A.8. | TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.XIX. LIM.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.9. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
- | čelični lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113 ili jednakovrijedno,
- | pocinčani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno,
- | olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno,
- | bakreni lim HRN C.D4.500, 020 ili jednakovrijedno,
- | limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, HRN C.C4.060 - 062, 120, 150, ili jednakovrijedno.
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije zbog galvanskih nestabilnosti.
Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke ili vodonepropusne paropropusne folije predviđene za oblaganje krovnih konstrukcija, odnosno za izvođenje limarskih radova.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe limarskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal, uključivo pomoćni,
- | sav rad na gradnji u radionici,
- | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | potrebna radna skela,
- | dovođenje plina, struje i vode od priključaka na gradilištu do mjesta upotrebe,
- | transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
- | zaštita izvedenih radova do primopredaje,
- | ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika i sl.
- | dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- | čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- | dobava i polaganje podložne ljepenke.
Sve limarske radove izvoditi CINKOTIT limom d=0,65mm.
U okviru radova potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
Prije izvedbe limarskih radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Osim ako to pojedinom stavkom nije drugačije specificirano, sve radove izvesti CINKOTIT limom (RAL-boja prema izboru projektanta), potrebne debljine (0,6 mm ili debljim).
Uključivo svu potrebnu antikorozivnu zaštitu svih elemenata.
SVI ELEMENTI - REPLIKA POSTOJEĆIH; STAVKE SE IZVODE U SVEMU NA POZICIJAMA PRETHODNO DEMONTIRANIH STAVAKA.
A.9.1. | Dobava i montaža limenih opšava i žlijebova postojećeg krova - spoj krovnog vijenca i limenog pokrova - CINKOTIT LIM.
Dobava i montaža limenih opšava spoja krovišta i krovnog vijenca kao i svih spojeva i prijelaza r.š. do 700mm, sa svim potrebnim transportima i odvozom sa gradilišta.
Stavkom obuhvatiti dobavu i montažu kompletnog limenog opšava postojećih opšava i žlijeba krovnog vijenca, nazidnih limova krovne atike, opšava uvala i spojeva i nazidnih limova na spoju sa krovnom kupolom i sl.
Uključeni svi pripadni nosači, kao i kotliće i odvodne vertikale i nožišta istih.
a. | LIMENI OPŠAVI - SPOJ KROVNIH PLOHA I RUBA KROVA r.š. DO 700mm | m' | 132 |  | 0
b. | UVALE, GREBENI, ISTAKE I SL. | m' | 60.5 |  | 0
A.9.2. | Dobava materijala, izrada i postava ležećeg žljeba; CINKOTIT LIM 0,65mm.
Izrada i postava žljeba. Korito - žljeb r.š. do 700mm izvodi se u padu prema izljevnim mjestima.
Sve komplet sa nosačima dim. 25x5x700mm koji prate raster postavljanja podvučenog lima.
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
| LEŽEĆI ŽLIJEBOVI; r.š. 700mm | m' | 100 |  | 0
A.9.3. | Dobava materijala, izrada i postava upuštene podvlake - lima ispod žlijeba; CINKOTIT LIM 0,70mm.
Izrada i postava opšavnog lima krovnog vijenca - podvučeni lim ispod žlijeba sa pripremom i falcanim spojem za skriveno korito - žlijeb.
Lim r.š do 1.200,00mm komplet sa nosačima dim. 25x5x1200mm, koji dolaze na osnom razmaku od cca. 75cm i ujedno nose upušteni žlijeb (dio koji izlazi iz ravnine krova prema ravnini krovnog žlijeba), dok se vanjska strana podvlači i dodatno pričvršćuje na vlastiti nosač.
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
| OKAPNI LIM; r.š. 1.200,00mm | m' | 100 |  | 0
A.9.4. | Izrada i postava završnih opšava na bočnim stranama krova - lim spojeva krovišta - CINKOTIT LIM 0,70mm.
Opšav se izvodi na spojevima ravnine krovišta sa spojem postojećeg krovišta i djela potkrovlja koje je prethodno adaptirano - uključivo kompletan opšav, podkitavanje i urezivanje zida na mjestu spoja.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
| r.š. DO 700,00mm | m' | 28 |  | 0
A.9.5. | Izrada i postava opšava na spoj ravnine krovišta sa zidom - CINKOTIT LIM 0,70mm.
Opšav se izvodi na krajnjim otvorenim zabatnim zidovima (pročelje istok i zapad).
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
| r.š. DO 1.500,00mm | m' | 16.5 |  | 0
A.9.6. | Izrada i postava fasadnih kotlića iz CINKOTIT LIMA deb. 0,70mm.
Kotlići prihvaćaju odvod iz gore opisanih stavki - odvod od korita - žljeba. Trebaju biti izrađeni kao replika postojećih. Obavezna izrada detaljnih nacrta, te dostava na odobrenje.
Sve komplet sa spojnim materijalom i radom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
| FASADNI KOTLIĆI - REPLIKA POSTOJEĆIH | kom | 4 |  | 0
A.9.7. | Izrada i postava oborinskih vertikala Ø110mm od CINKOTIT LIMA.
Vertikale od bakrenog lima debljine 0,70mm u boji prema odabiru projektanta - komplet sa potrebnim nosačima. Vertikale se spuštaju do dna i spremaju na pripremljeni odvod horizontalne odvodnje, a u nožištu uključuju spajanje na postojeće lijevano-željezne komade i spoj na odvodnju.
Sve komplet sa spojnim materijalom i radom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
a. | ODVODNE VERTIKALE Ø110mm SA SABIRNIM KOTLIĆIMA I SVIM ELEMETIMA PRELAZA (LABUĐI VRAT I SL.) | m' | 90 |  | 0
b. | NOŽIŠTA ODVODNIH VERTIKALA - SPOJ NA ODVODNU MREŽU OD LIJEVANO-ŽELJEZNIH CIJEVI SA SPOJEM NA KANALIZACIJU | komplet | 10 |  | 0
A.9.8. | Izrada i postava opšava kaskadne žbuke ispod krovnog vijenca. PODVUČENI OKAPNI LIM.
Izvesti u svemu kao postojeći opšav.
CINKOTIT LIM 0,55mm
| r.š. 200mm | m' | 96 |  | 0
A.9. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.X. KROVOPOKR.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.10. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA:
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata.
Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi materijali za izradu krovopokrivačnih radova mora odgovarati važećim propisima i normama:
- | HRN S.B.D1.009. - vučeni crijepovi od gline ili jednakovrijedni,
- | HRN S.B.D1.010. - prešani crijepovi od gline ili jednakovrijedni,
- | HRN S.D.B7.020. - tesano crnogorično drvo ili jednakovrijedno,
- | HRN S.D.C1.040. i 041. - rezano crnogorično drvo ili jednakovrijedno.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe krovopokrivačkih radova mora obuhvaćati:
- | izradu kompletnog krovišta, sa pokrivanjem svih ploha i pozcija prema specifikaciji,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, pričvrsno spojni pribor, trake, mort za sljemenjake, te sve elemente za fiksiranje crijepa na ravnine krova u svemu prema opisima,
- | obračun po m2 stvarno izvedene krovne plohe (ne prema ortogonalnoj projekciji krovišta).
1 | Izrada pokrova kosog višestrešnog krova - POKRIVANJE POSTOJEĆIM CRIJEPOM.
Pokrov biber crijep - glatki postojeći, prethodno uklonjen u radovima rušenja i demontaža, uključivo i ugradnju postojećih deponiranih snjegobrana.
U cijeni stavke su svi potrebni završni elementi, prodori i sl.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE SAMO NA DJELU KROVIŠTA KOJE JE PREDMETOM ZAHVATA - DIO IZNAD UREĐENOG POTKROVLJA NIJE PRDMETOM OBUHVATA.
a | VIŠESTREŠNI KROV - POKROV CRIJEP | m2 | 950 |  | 0
b | DOBAVA NOVOG CRIJEPA (cca 15% UKUPNE KOLIČINE POSTOJEĆEG CRIJEPA), SA UREZIVANJEM I PRIPREMOM ZA UGRADNJU | m2 | 142.5 |  | 0
2 | Ugradnja postojećih krovnih prozora i limenih lukarnika.
Krovni prozori u svemu prema smjernicama nadležnog konzervatora.
Osnovu za formiranje cijene čini dimenzija otvora prozora (u svemu prema postojećim fiksnim prozorima), a stavka se izvodi od kaljenog stakla u drvenom okviru (prosušeni hrast 1.klase, višeslojni presjek) unutar kojeg se nalazi kaljeno staklo - 8mm. Sve reške brtvljene, svi spojevi u potpunosti zatvoreni.
Za izlaz na glavni krov sa svake strane predviđen po jedan prozor koji ima mogućnost otvaranja (evakuacijski prozor).
Uključivo sav limeni opšava (bakreni lim) u spoju sa krovištem.
Cijenu formirati prema tipskom rješenju i dimenziji, uključivo i pripadni podvučeni lim - tipski nepropusni opšav.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | PROZOR - ODKLPONI POSTOJEĆI (dim. DO 50/50cm) | kom | 4 |  | 0
a | PROZOR - ODKLOPLNI S OVJESOM NOVI (dim. DO 90/110cm) | kom | 6 |  | 0
b | PROZOR - LUKARNIK (dim. DO 125/45cm) | kom | 14 |  | 0
A.10. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.XI. FASAD.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.11. | FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi zidarski i fasaderski radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (N.N. br. 01/07) i Tehničkom propisu o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. 95/05, 155/05, 74/06).
Pročelje se žbuka produžnim cementnim 1:3:9 sa prosijanim pijeskom sa zaglađenom završnom obradom. Prije nanošenja grube i fine žbuke, na očišćenu, isprašenu i opranu površinu zida od opeke izvodi se prskanje šprica od rijetkog cementnog morta 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj grube žbuke debljine 30-35mm.
Na sve vučene profilacije, vijence, zatim šembrane i na atiku nanosi se fina žbuka. Fina žbuka nanosi se na potpuno osušenu grubu žbuku prethodno nakvašenu u debljini do 10-15mm. Završni sloj je fina glatko zaribana produžna žbuka koja se završno boji fasadnom bojom. Prije nabacivanja završnog sloja, grubu produžnu žbuku potrebno je prevući fasaderskom daščicom da se poravnaju eventualne neravnine. Tako pripremljena i osušena žbuka vlaži se vodom. Završni sloj nanosi se debljine 10,0 -15,0mm. Nakon nanošenja žbuke fasadu treba tri dana lagano prskati čistom vodom.
Zidarsko-fasaderske radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrjebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojavu svih oštećenja na dijelovima pročelja na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti u vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupa žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnog nalaza i mišljenja Građevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuje razlika između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine.
Za završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja treba odobriti predstavnik GZZZSKP i nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno.
Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova.
Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavke.
Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz (atest), što je obuhvaćeno jediničnom cijenom. Strukturu i završnu obradu žbuke odredit će predstavnik GZZZSKP-a nakon što od restauratora dobije nalaze ispitivanja istražnom sondom.
1 | Učvršćivanje žbuke zdrave osnove prije nanošenja završne žbuke.
Stavka obuhvaća izradu posebnog impregnacijsko-učvršćivačkog premaza na bazi esterasilicijeve kiseline.. U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Mineralno vezivo, silicijev gel, koji se izlučuje u zavisnosti o temperaturi i vlažnosti; izlučivanje gela cca. 100g/l. 2. Sadržaj aktivnih tvari: cca. 20 M.-% 3. Sustav katalizatora: neutralan 4. Gustoća kod 20°C: 0,79 kg/l 5. Boja: prozirna, lagano žućkasta
Kompletnu žbukanu površinu u završnom koraku, radi ujednačenja teksture sa novožbukanim zidovima kasnije tretirati finom žbukom, što je uračunato u cijeni stavke.
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 90 |  | 0
b | PROFILACIJE (R.Š. DO 120cm) | m' | 750 |  | 0
2 | Izrada grube žbuke i fine žbuke prizemlja i katova - žbuka grube granulacije.
Žbukanje ravnih površina pročelja produžnom grubom (omjera 1:3:9) i finom žbukom (omjera 1:3:6), debljine 3-4,5cm, uz prethodno pranje površina vodom pod pritiskom. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja, gdje je postojeća otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.
Žbuku izvesti prema sljedećim fazama:
- | pranje površine zida pod pritiskom,
- | nanošenje rijetkog grubog cementnog morta, špric 1:2
- | osnovni sloj produžene žbuke debljine 2-2,5cm
- | završni sloj produžene žbuke (1:3:6) debljine 2,5-3cm, veličine agregata 2,0-4,0mm; hrapava, gruna struktura, sa grubim filcanjem, bez finog zaglađivanja
Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke.
Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora, prifilacija i ukrasa.
a. | RAVNA POVRŠINA IZMEĐU OTVORA 1. I 2. KATA | m2 | 391 |  | 0
b. | PROČELJE ISTOK | m2 | 280 |  | 0
3 | Izrada grube žbuke i fine žbuke prizemlja (kazetirana žbuka), specijalnom grubom i finom vapneno-cementnom žbukom sa povećanim porozitetom.
Kvadri i rustikalni elemetni izvode se vapneno-cementnom žbukom, omjera 1:2:6, debljine 8-12cm, sa završnom zaglađenom obradom.
Profilacije izvesti šablonama koje je prethodno odobrio predstavnik GZZZSPiK. Šablone obavezno upotrebljavati uz postavu vodilica, bez posebnog zahtjeva dodatnih troškova.
Obračun se vrši po m2 ortogonalne sanirane projekcije saniranog zida.
KAZETIRANI DIO ŽBUKA PRIZEMLJA
| DIJELOVI PROČELJA PRIZEMLJA SA DUBOKOM PROFILACIJOM. U STAVKU UKLJUČITI SVE PRIPREMNE RADOVE, MATERIJAL, RAD | m2 | 580 |  | 0
4 | Žbukanje površina zidova prizemlja opterećenih vlagom specijalnom sanacijskom žbukom sa završnom grubo strukturiranom obradom.
Žbukanje površina zidova prizemlja opterećenih vlagom, specijalnom grubom i finom žbukom na bazi vapna sa povećanim porozitetom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Granulacija 0-0,8mm 2. Potrošnja oko 1,7 kg/m2 3. Sustav katalizatora: neutralan 4. Gustoća kod 20°C: 0,79 kg/l 5. Boja: prozirna, lagano žućkasta
Obračunata UKUPNA površina nižeg djela.
| SANACIJSKA ŽBUKA PRIZEMLJA - ZAVRŠNO GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA | m2 | 150 |  | 0
5 | Žbukanje površina zidova prizemlja opterećenih vlagom specijalnom sanacijskom žbukom sa završnom grubo strukturiranom obradom.
Žbukanje površina zidova prizemlja opterećenih vlagom, specijalnom grubom i finom žbukom na bazi vapna sa povećanim porozitetom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Granulacija 0-0,8mm 2. Potrošnja oko 1,7 kg/m2 3. Sustav katalizatora: neutralan 4. Gustoća kod 20°C: 0,79 kg/l 5. Boja: prozirna, lagano žućkasta
Obračunata UKUPNA površina nižeg djela.
| SANACIJSKA ŽBUKA PRIZEMLJA - ZAVRŠNO GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA | m2 | 150 |  | 0
6 | Izrada šablona za izvedbu vučenih profilacija.
Šablone izraditi za sve vučene profilacije, a konačan izgled (geometriju, kao i razliku u debljini u odnosu na konačnu ravninu žbuke odobriti će predtavnik GZZZSKIP).
Postupak uključuje čišćenje i eventualnu rekonstrukciju profilacije do izvorne forme, te uzimanje uzoraka na očišćenim i retuširanim izvornim djelovima.
Obračun po KOMPLETU ŠABLONE ZA GRUBU I FINU ŽBUKU, BEZ OBZIRA NA BROJ POMOĆNIH ŠABLONA ZBOG DULJINE PROFILACIJE, PREVALJIVANJA ILI IZRADE POSEBNE ŠABLONE ZA GRUBU ŽBUKU.
NAPOMENA: Pojedine profilacije zbog iznimno velike oštećenosti zahtijevaju složenu rekonstrukciju do pune forme profila, tj značajniju doradu postojećeg stanja, što predstavlja zahtjevniji rad, jer podrazumijeva i izradu dodatnih skica, konzultacije s restauratorom te nadležnim konzervatorskim nadzorom
a | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA
- | ŠABLONA PROČELJE ISTOK ŠIRINE 50cm, VISINE DO 360cm | kompl | 3 |  | 0
b | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA
- | ŠABLONA PROČELJE VRT ŠIRINE 65cm, VISINE DO 677cm | kompl | 16 |  | 0
c | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA
- | ŠABLONA PROČELJE SJEVER ŠIRINE 50cm, VISINE DO 360cm | kompl | 4 |  | 0
d | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA
- | ŠABLONA ULIČNO PROČELJE ŠIRINE 50cm, VISINE DO 367cm | kompl | 11 |  | 0
e | KROVNI VIJENAC SLOŽENE PROFILACIJE; UKUPNA R.Š. 110cm; L=96,00m'
- | ŠABLONA | kompl | 18 |  | 0
7 | Izrada grube i fine žbuke na vučenim profilacijama s obratima.
Stavka se izvodi prodzžnom cementnom žbukom M5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0cm, sa završnom zaglađenom obradom.
Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZZSK. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica.
Obračun po m' srednje linije profilacije bez ikakvih drugih dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera (lomove) i završetke.
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA - PILASTRI
a | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA
- | PROČELJE ISTOK ŠIRINA 50cm; UKUPNO ZA 3kom VISINE DO 360cm | m' | 5.5 |  | 0
b | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA
- | PROČELJE VRT ŠIRINE 65cm; UKUPNO ZA 16kom VISINE DO 677cm | m' | 70.5 |  | 0 |  | 0
c | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA
- | PROČELJE SJEVER ŠIRINE 50cm; UKUPNO ZA 4kom VISINE DO 360cm | m' | 7.2 |  | 0
d | STILIZIRANI PLITKI PILASTRI SA UPUŠTENIM SREDNJIM DIJELOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA
- | ULIČNO PROČELJE ŠIRINA 50cm; UKUPNO ZA 11kom VISINE DO 367cm | m' | 20.2 |  | 0
e | KROVNI VIJENAC SLOŽENE PROFILACIJE; UKUPNA R.Š. 110cm | m' | 96 |  | 0
A.11. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.XII. SKEL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
A.12. | SKELA
NAPOMENA:
Skela se izvodi u svemu prema projektu skele, koji je obuhvaćen jediničnom cijenom skele.
Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama:
- | HRN C.B3.021. - čelik ili jednakovrijedan
- | HRN C.B5.021. - valjani čelični profili ili jednakovrijedan
- | HRN D.C1.021-041. - rezana građa ili jednakovrijedan
- | HRN M.B4.020-100. - čavli ili jednakovrijedan
- | HRN G.D9.220. - čavli za pištolj ili jednakovrijedan.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe skelarskih radova mora obuhvaćati:
- | izradu kompletne skele, sa svim tipskim elementima, prihvatnicima za konzolne prihvatnike dizalica i transportnih kolutura, sa kompletnim uzemljenjem iste i odgovarajućim sidrenim elementima, u svemu prema projektu skele, koji je uključen u cijenu,
- | vanjsku zaštitu skele odgovarajućim jutenim platnom,
- | nadsvođenje zadnje platforme i privremenu odvodnju oborinske vode sa iste, kao i zaštitu bočnim elementima uz podnice, kao zaštitu od padanja alata ili materijala,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, mosne i međuelemente, kao i podne elemente sa vratnim okvirom i sistemom sigurnosnog zatvaranja u slučaju da isti ne služe kao otvor
NAPOMENA: IZVOĐAČ JE U OBVEZI NAPRAVITI PROJEKT SKELE, KOJI JE UKLJUČEN U JED.CIJENU STAVKI. U SKLADU SA TEHNOLOGIJOM IZVOĐENJA URAČUNATI ROK TRAJANJA IZVOĐENJA RADOVA.
1 | Cijevna fasadna skela.
Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt I PRAVILNIM RAZUPIRANJEM, uz minimalno oštećivanje zidne konstrukcije u koju se skela sidri. Obrada rupa nakon skidanja skele predmetnom ja zasebne stavke zidarskih radova.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250cm2.
Prilikom dobave i montaže (i kasnije demontaže) skele, obavezno voditi računa o otežanom pristupu i manipulativnim mogućnostima i specifičnoj lokaciji projekta.
Minimalna širina skele iznosi 80cm.
Visina zaštitne ograde iznosi 100cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak od 35cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25cm i minimalne debljine 4,8cm, ili od odgovarajuće čelične oplate. Također, potrebno je izvesti pomične željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno prometne površine, što je uključeno u cijenu skele.
Obračun prema ortogonalnoj projekciji pročelja, odnosno prema pojasnici plašta vanjskog radijalnog elementa tornja.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke, kao i čitavi obuhvat izvedbe privremenih nadsvođenja u zoni prolaska ljudi i trećih osoba, odnosno uz zaštite (posebno ulaznog i zabatnog dijela, odnosno istočnog ulaza).
Cijenom obuhvatiti i naknadu za zauzimanje javnih površina.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
a | SKELA - VANJSKI DIO | m2 | 1780 |  | 0
b | TUNELSKA SKELA - ZAŠTITA PODNOŽJA I PROLAZNIKA (ORTOGONALNA TLOCRTNA PROJEKCIJA) | m2 | 250 |  | 0
c | SKELA - UNUTARNJE RAZUPIRANJE I ZAŠTITA OD PADANJA KAMENIH ELEMENATA NA UNUTARNJEM DIJELU | m2 | 680 |  | 0
2 | Dobava sveg materijala te izrada pristupne platforme za komunikaciju u potkrovlju.
Platforma se izvodi od fosni min debljine 5cm, širine min 80cm, koje se pričvršćuju međusobno i na postojeće drvene grednike.
Stavka uključuje i izradu ograde visine 1m' na opasnim mjestima, a sve prema pravilniku o ZNR-a.
Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | 0
A.12. | SKELA UKUPNO |  |  |  | 0

## GOR_rekapitulacija - 1.faza
TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 1. faza
A.1. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO | 0
A.2. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO | 0
A.3. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | 0
A.4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.5. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.6. | ZIDARSKI RADOVI - INJEKTIRANJE UKUPNO | 0
A.7. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
A.8. | TESARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.9. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.10. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO | 0
A.11. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.12. | SKELA UKUPNO | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 1. faza SVEUKUPNO | 0

## B.I. STOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
B. | RADOVI ENERGETSKE OBNOVE
B.1. | VANJSKA STOLARIJA
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuđač nudi gotov stolarski element, odnosno element čijom je cijenom obuhvaćena:
- | sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
- | izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, stolarsku ugradnju, sav potreban povijesni okov, sve završne kutne lajsne, svi eventualno novi pričvrsni elementi te sva potrebna kitanja,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | ugradnja uključuje i stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, bitrax traka, kitanje reške prema kamenom okviru i dr.), |  |  |  | 0
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
- | sav potreban rad do pune funkcionalnosti elementa,
- | izradu radioničkih nacrta i detalja, ukoliko izvoditelju neke stavke nisu jasne, dužan ih je razjasniti s projektantom i nadzornim inženjerom prije početka izvedbe. To se odnosi i na eventualno usklađivanje detalja.
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, dnevnice i putni troškovi
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, |  |  |  | 0
- | potrebnu radnu skelu, |  |  |  | 0
- | čišćenje nakon završetka radova, |  |  |  | 0
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, |  |  |  | 0
- | temeljno i završno ličenje svih površina uljanim naličom u boji po odabiru projektanta i po odobrenju konzervatora uz obavezne tri probe.
- | obavezno uzimanje mjere u naravi, sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove.
- | eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
- | ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom,
- | završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno, |  |  |  | 0
- | okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu,
- | čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu.
| Prije davanja ponude obavezan pregled stolarije na objektu. |  |  |  | 0
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti, odnosno tehničke specifikacije predviđenih/predloženih materijala za sanaciju navedene su u njihovim tehničkim listovima.
Pri odabiru drugih jednakovrijednih materijala potrebno je ispuniti tražene uvjete definirane u tehničkim listovima predloženih materijala.
Radove izvoditi po odobrenju nadležnog konzervatorskog odjela.
Obratiti pažnju na čistoću ugradbe. Sve stavke opremiti odgovarajućim povijesnim okovima uz potvrdu konzervatora.
Potrebno je izvršiti pregled, odnosno reviziju svih prozorskih krila i krila vanjskih vrata.
Svi doprozornici i dovratnici se saniraju na licu mjesta. Pretpostavlja se zamjena cca 50% ukrasnih lajsni.
Sve mjere kontrolirati u naravi, na građevini, prije početka radova. Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti projektantu na pregled i pismeno odobrenje. Završna obrada lakom u tonu i nijansi prema izboru projektanta i u skladu sa konzervatorskim uvjetima, a izrada uzoraka (do 10kom na pločastom materijalu dim. 20/30cm) u cijeni stavke.
Također predviđeno čišćenje svih mesingiranih kovanih dijelova stolarije, uključivo kvake, rešetke, olive i poluolive, u svemu prema shemi i pregledu na licu mjesta.
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
STAVKE OBUHVAĆAJU PREGLED STOLARIJE, PAŽLJIVU DEMONTAŽU UNUTARNJIH KRILA STOLARIJE (SA UZIMANJEM KARAKTERISTIČNIH PRESJEČNIH ELEMENATA), KLUPICA I OBUHVATNIH DOVRATNIKA I DOPROZORNIKA STOLARIJE; UKLJUČIVO KOMPLETNI POPRAVAK STOLARIJE - VANJSKA I UNUTARNJA KRILA I MEĐUISPUNU (ŠPALETE)
1 | IZRADA NOVE VANJSKE stolarije, izmjera, dobava materijala, izrada i montaža nove stolarije sa svim elementima (UKLJUČIVO DOVRATNIKE, DOPRZORNIKE I SL.) i detaljima prema postojećoj stolariji, uključujuči ugradnju toplinski izoliranog ostakljenja za svu vanjsku stolariju, te vanjskih grilja na stavkama prema specifikaciji.
Stavka podrazumjeva izradu replike postojećih stavaka (uključivo pripadna krila i dovratnike /doprozornike) uključivo dobava materijala, izrada i montaža drvenog ostakljenog prozora /vrata. Prozorsko /vratno krilo načiniti u svemu prema tradicionalnim tipovima prozora: od drveta četinara I. klase, prosušenog, elementi lijepljeni sa preklapanjeg godova u suprotnom smjeru u pojedninoj lameli (ili od prosušenog hrasta, sve punoplošno bojano), s vertikalnom i horizontalnom podjelom (u skladu sa stavkama u grafičkim prilozima projekta). Ostakljenje dvostruko - ostakljeno tankim običnim prozorskim staklom (vanjsko staklo Ug≤3W/m2K; unutarnmjke krilo - dvostruko ostakljenje min. 4-16-4mm, ispuna argonom ili plinom; Ug≤1,1W/m2K: LOWE; g=0,6.
Krilo ugraditi u drveni prozorski /vratni okvir čije je uklanjanje i kasnija dobava i montaža je sastavni dio ove stavke. Uključujući i vanjsku limenu i unutarnju drvenu klupicu. Također u je u razlici širine između krila potrebno ugraditi drveni okvir prozora, odnosno VRATA.
Krilo je zaokretno, opremljeno tradicionalnim željeznim šarkama (pantama), ovješeno na šarke (pante) preko željeznih tradicionalnih nosača / vertikalnih pločica koje su vidljive na unutarnjoj strani prozorskog krila, te imaju na krajevima proširenje za vješanje na pante. Škure su od paralelenih punih drvenih letvi, opremljene tradicionalnim okovom.
Prozore i vrata opremiti i jednostavnom kvakom za zatvaranje, bez zaključavanja i sl., sve u skladu s postojećim tradicionalnim oblikovanjem okova - postojeći okov demontirati, očistiti i prilagoditi novoj stolariji.
U stavku je uključena izrada nove stolarije, izmjera i provjera dimenzija na licu, dobava materijala, izrada, montaža prozorskog krila sa ostakljenjem, te popravak postojećeg i montaža postojećeg okova, te sav pribor, materijal, alat i rad u kompletu, kao i izrada uzoraka profila, uklada, i završnih lajsni u spojevima i prezentacija izstih nadležnom konzervatoru.
Ton i boja stavke u svemu prema postojećim stavkama, odnosno u svemu prema odabiru predstavnika konzervatorske službe. U svemu prema shemama.
Obračun po kom kompetno izvedene stavke.
Svi obuhvatni i dovratnici koji ostaju na poziciji i nisu prethodno demontirani - predviđen poravak na licu mjesta - brušenjem i uklanjanjem naliča, kiranjem i popravkom na licu mjesta, te ličenjem polumat PU lakom.
Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na ovjeru.
V01 | DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA; dim. 150×203 cm | kom | 1 |  | 0
V02 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM; 115×247 cm | kom | 2 |  | 0
V03 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM; 115×240 cm | kom | 1 |  | 0
V04 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 12 STAKALA); 95×210 cm | kom | 1 |  | 0
V05 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); 100×215 cm | kom | 2 |  | 0
V05b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); 100×222 cm | kom | 2 |  | 0
V05c | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); 110×200 cm | kom | 1 |  | 0
V06 | DVOKRILNA DVOSTRUKA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 12 STAKALA); 95×210 cm | kom | 1 |  | 0
V06b | DVOKRILNA DVOSTRUKA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 12 STAKALA); 105×210 cm | kom | 2 |  | 0
V07 | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×165 cm | kom | 7 |  | 0
V07b | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×145 cm | kom | 4 |  | 0
V07c | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 110×165 cm | kom | 9 |  | 0
V07d | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×165 cm | kom | 1 |  | 0
V07e | ČETVEROKRILNI DVOSTRUKI PROZOR; 110×130 cm | kom | 1 |  | 0
V08 | ČETVEROKRILNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×135 cm | kom | 6 |  | 0
V09 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 6 STAKALA); 117×235 cm | kom | 1 |  | 0
V10 | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR SA ŠPALETOM I GRILJAMA; 124×191 cm | kom | 8 |  | 0
V11 | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR S GRILJAMA; 124×191 cm | kom | 2 |  | 0
V11b | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR S GRILJAMA; 124×175 cm | kom | 18 |  | 0
V11c | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR SA ŠPALETOM I GRILJAMA; 124×200 cm | kom | 15 |  | 0
V12 | ŠESTEROKRILNI ČETVERODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 124×160 cm | kom | 3 |  | 0
V13 | OVALNI OTKLOPNI PROZOR; 90×120 cm | kom | 1 |  | 0
V14 | JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; 60×100 cm | kom | 4 |  | 0
V15 | JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR; 50×60 cm | kom | 2 |  | 0
V16 | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; 115×100 cm | kom | 1 |  | 0
B.1. | VANJSKA STOLARIJA - UKUPNO |  |  |  | 0

## B.II. IZOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
B.2. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i slijedećih propisa:
- | pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (sl. br. 26/69),
- | pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (sl. br. 21/90),
- | HRN U.F2.024/80 ili jednakovrijedna - Završni radovi u građevinarstvu ili jednakovrijedno. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju i toplinsku izolaciju podova, zidova i krova. Ostale izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim zanatskim radovima.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija, te ukoliko nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Radovi se moraju izvesti u svemu prema pravilima struke, uvjetima i opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Pažljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (kuteve, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Stavke obuhvaćaju kvalitetnu i potpunu izradu svih detalja u svemu prema sistemskim zahtjevima proizvođača, odnosno prema detaljima u projektu.
OBRAČUN:
Obračun se vrši po m2 stvarno izvedene, funkcionalne (vodonepropusne) površine uz primjenu jediničnih cijena. U cijenu svake stavke uključeno je:
- | cijena materijala, alata i mehanizacije,
- | cijena spojnog, pomoćnog i potrošnog materijal potrebnog za izvedbu radova prema pravilima struke i uputama proizvođača,
- | troškove zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- | troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
- | troškovi svih prijevoza i prijenosa, te potrebna radna skela,
- | troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada,
- | troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškovi svih ispitivanja i atestiranja,
- | sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova.
TOPLINSKA IZOLACIJA PODA POTKROVLJA - S4
1 | Ugradnja parne brane - parna brana na ab ploči kata.
Stavka se izvodi na spregnutoj ab tlačnoj ploči potkrovlja kao dodatna zaštita slojeva buduće toplinske izolacija- polaže se parna brana kao polietilenska folija, sa svim odgovarajućim preklopima.
Sve spojeve i detalje rješavati prema tehničkim uputama proizvođača, isključen sav spojni, rubni, brtveni materijal, pričvrsne trake i sl.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport i sav sitni materijal i pribor.
Obračun po m2 površine - preklopi ulaze u cijenu.
| PARNA BRANA STROPNE PLOČE KATA | m2 | 525 |  | 0
2 | Vodonepropusna traka na spoju parne brane djela i zidanog zida.
Dobava i ugradnja elastične vodonepropusne trake na bazi modificiranog FPO razvijene širine 25cm i debljine 2mm, koristeći eposidno ljepilo u sustavu proizvođača materijala. Karakteristike:
- | vlačna čvrstoća : min. 12MPa (EN12311-2 ili jednakovrijedna),
- | čvrstoća na kidanje : min. 40 N/mm,
- | izduženje pri slomu: min. 600% (EN 12311-2 ili jednakovrijedna),
- | otpornost na hidrostatski pritisak: min. 6 bara.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Izvođač treba biti opremljen sa uređajem za zavarivanje vrućim zrakom. Obračun po m1.
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
|  | m' | 146.75 |  | 0
3 | Toplinska izolacija stropne ploče kata.
Dobava i postava toplinske izolacije tvrdom kaširanom mineralnom vunom (100 kg/m3) sa gušćim gornjim slojem otpornim na točkasta opterećenja, debljine 20cm.
Vuna A1 negorivosti prema din 4102 ili jednakovrijedno, prohodna. Termoizolaciju postaviti na izvedenu parnu branu, uključivo raster štafli visine 20cm, pričvrćene drvenim kutnikom za polaganja i osiguranje geometrije kasnijeg poda od negorivih OSB ploča.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport i sav sitni materijal i pribor.
Obračun po m2.
| TOPLINSKA IZOLACIJA STROPNE PLOČE KATA - MINERALNA NEGORIVA VUNA d=20cm | m2 | 525 |  | 0
4 | Paropropusno vodonepropusna folija.
Dobava i postava paropropusno-vodonepropusne folije, kao zaštite podne položene vune.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport i sav sitni materijal i pribor.
Obračun po m2 površine - preklopi ulaze u cijenu.
|  | m2 | 525 |  | 0
5 | Izrada zaštite izolacija - obloga poda negorivim OSB pločama.
Stavka se izvodi OSB pločama; ploče i svemu prema mjerom EN 300 kao tip OSB (nosiva ploča za uporabu u vlažnim uvjetima) ili jednakovrijedno.
OSB ploče sa patentiranim vatrootpornim slojem obostrano -ukupna klasa materijala Europskoj klasifikaciji (EN 13501-1 ili jednakovrijedno), pripada u klasu B-s1, d0. Vatrootporna obloga ploče se sastoji od cementa sa magnezijevim oksidom pojačanim staklenom vunom. Sloj je snažno povezan sa središtem ploče, bez pukotina i praznina. Sloj na bazi cementa pojačava vatrootpornost OSB ploče, smanjuje mogućnost širenja vatre na površinu OSB ploče i tako značajno smanjuje mogućnosti širenja vatre po građevini.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport i sav sitni materijal i pribor.
Obračun po m2.
| OSB PLOČE - NEGORIVE DEBLJINA d=20mm | m2 | 525 | 1 | 525
TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA - K1
6 | Toplinska izolacija krovnih kosina, sa ugradnjom parne brane.
Dobava i postava toplinske izolacije tvrdom kaširanom mineralnom vunom (100 kg/m3), debljine 15cm.
Vuna A1 negorivosti prema din 4102, ili jednakovrijedne. Termoizolaciju postaviti na unutar izvedene konstrukcije postojećih rogova krovišta. Po polaganju toplinske izolacije izvesti sloj parne brane - PVC folijom, punoplošno položenom preko izvedene toplinske izolacije.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport i sav sitni materijal i pribor.
Vunu osigurati od puzanja i padanja odgovarajućim čel. Pocinčanom žicom. Svi spojevi u potpunosti zatvoreni.
Obračun po m2.
| TOPLINSKA IZOLACIJA STROPNE PLOČE KATA - MINERALNA NEGORIVA VUNA d=10cm | m2 | 860 |  | 0
B.2. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 525

## B.III. ZID.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
B.3. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | cijenu potrebna oplata za zidarske svodove,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
1 | Dodatna unutarnja obrada oštećenih špaleta prozora.
Rad se izvodi na mjestima lokalnih popravaka, a uključuje gletanje, zapunjhavanje i slikikoniranje reški uz stolariju, fino krpanje reparaturnim mortom, te višekratno gletanje i brušenje, uz završnu obradu špalete ličenjem.
Kompletno do pune gotovosti i uredne ravnine špalete - stavka se izvodi samo u unutarnjem nivou špalete, bez utjecaja na ravnine zidova u kojima se nalazi špaleta.
Ostalo sve isto kao u prethodnoj stavci.
Obračun po m2.
a | UKUPNO ZA ŠPALETE ŠIRINE 50-80cm VANJSKIH ZIDOVA | m' | 634 |  | 0
b | UKUPNO ZA ŠPALETE ŠIRINE 50cm UNUTARNJIH ZIDOVA | m' | 450 |  | 0
B.3. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## GOR_rekapitulacija - 2.faza
TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA FAZA 02.
B.1. | VANJSKA STOLARIJA - UKUPNO | 0
B.2. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO | 525
B.3. | ZIDARSKI UKUPNO | 0
| 2. faza SVEUKUPNO | 525

## C.I. PRIPR.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE
C.1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA:
Investitor stavlja, sukladno projektnoj dokumentaciji i pravomoćnoj građevnoj dozvoli, glavnom izvođaču radova bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili shodno lokalnim uvjetima, čije uređenje izvođač provodi u svemu prema istom, odnosno prema stavkama u nastavku.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
Ovo se posebno odnosi na adekvatno obilježavanje i zaštitu iskopa, raznih denivelacija i rubova konstrukcije i ploča u fazi izvođenja radova, propadališta dizala, šahtova, revizijskih okana i sl., odnosno na održavanje i odgovarajuću signalizaciju svih privremenih transportnih i komunikacijskih pravaca gradilišta, kao i spoja na javno-prometnu površinu, u svemu prema dolje navedenim elaboratima, do tehničkog pregleda i primopredaje objekta investitoru.
Također svi djelatnici se moraju pridržavati svih gore navedenih mjera, uz zadovoljenje svih traženih mjera prema KOORDINATORU 2 u fazi izvođenja radova.
NAPOMENA: PRIPREMNE RADOVE U POTPUNOSTI KOORDINIRATI SA RADOVIMA RUŠENJA I DEMONTAŽE I U KORDINACIJI SA NADLEŽNIM PREDSTAVNIKOM GZZZSKP; SVE ZAŠTITE PROVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI, PODNE OBLOGE I STOLARIJA) I SL.
1 | Ograda oko gradilišta - uz ogradu Radićeve ulice.
Neprovidna ograda visine prema Zakonu o gradnji i zaštiti na radu biti će postavljena u toku građenja.
| OGRADA OKO GRADILIŠTA | komplet | 1 |  | 0
2 | Konzervatorska istraživanja.
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrada elemenata.
Prema odredbama GZZZSKP-a otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, ertama prozora, oko vrata ulaza, te stolariji i bravariji. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima, kao i točno numeriranje pozicija, tipa, broja i uzorka sondi.
a | IZRADA SONDI - (UZORCI POLJA DIM DO 15-20/30-40cm), SA UTVRĐIVANJEM USLOJENOSTI, STAROSTI, DEBLJINA NANOSA, GRANULACIJE I BOJE | kom | 20 |  | 0
b | NAKNADNA ISPITIVANJA (cca 12m2 ŽBUKE) | m2 | 12 |  | 0
c | NAKNADNA ISPITIVANJA (cca 8m2 BOJE) | m2 | 8 |  | 0
d | IZRADA IZVJEŠTAJA SA PRIPADNIM NACRTIMA | komplet | 1 |  | 0
3 | Izrada fotodokumentacijskog elaborata.
Stavka obuhvaća izradu fotodokumentacije svih površina s kojih se skidaju slojevi (zidovi i podovi) te praćenje procesa obnove, posebice u zonama koje su od veće povijesne vrijednosti, a koje određuje nadležni konzervatorski odjel.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
|  | komplet | 1 |  | 0
C.1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## C.II. RUS.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.2. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJA
NAPOMENA:
Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.
Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, privremeno ograđivanje prostora koji mogu poslužiti za odlaganje materijala, doprema i postava građevinskih dizala, ljestvi i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje rušenja.
U postupku rušenja – uklanjanja postojećih građevina rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi propisi zaštite na radu, a izvršioci – djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunost.
Također nastavno na prethodnu grupu radova, sav materijal nastao kao posljedica rušenja sortirati će se na parceli prema vrsti materijala.
Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.
Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.
Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje.
Sve stavke podrazumijevaju odvoz i uklanjanje nakon rušenja i usitnjavanja na gradilištu, uključivo i transport kompletnog viška materijala na deponij udaljen do 20 km od gradilišta, sa plaćanjem svih pristojbi za zbrinjavanje otpada. OBRAČUN KOLIČINA ISKLJUČIVO U SRASLOM STANJU - U OBRAČUNU GRAĐEVINSKE KNJIGE NIJE MOGUĆE DODAVATI KOEFICIJENTE RASTRESITOSTI NA RUŠENJU, ODVOZU, ZBRINJAVANJU I TRANSPORTU - RAZLIKA ZA FAKTOR MORA BITI ISKAZANA U OKVIRU JEDINIČNE CIJENE.
Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
Faznost izvođenja radova rušenja i demontaže prilagoditi zahtjevima projekta konstrukcije, odnosno zahtjevima kampadnog podbetoniravanja temelja, te zahtjevima razupiranja konstrukcije u fazi izvođenja i sl.
NAPOMENA: SVA RUŠENJA I DEMONTAŽE IZVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI, PODNE OBLOGE I STOLARIJA), FASADNA PLATNA SA SVIM PROFILACIJAMA, UNUTARNJA VRIJEDNA STOLARIJA (KAO PODLOGA ZA IZRADU REPLIKE) I VANJSKA STOLARIJA, UZ MAKSIMALNU ZAŠTITU ISTIH KOJA SE PROVODI U OKVIRU GRUPE PRIPREMNIH RADOVA OVOG TROŠKOVNIKA.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Obijanje kompletne završne žbuke sa OGRADE I STUPOVA OGRADE - pozicija stupova i nadozida - ograda prema Radićevoj ulici.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Strojno ili ručno obijanje žbuke, čišćenje od prašine, odstranjivanje raspucalih i olabavljenih dijelova kamena/cigle i morta - zidovi zidani - žbuka vapnena, sa kvarcnim pijeskom.
Postupak se mora izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupkakojeg treba slijediti kod pripreme podloge.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine, bez ikakvih dodataka.
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA DEBLJINA ŽBUKE 5-6cm
VANJSKI ZIDOVI
a | RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 180 |  | 0
b | POVRŠINA STUPOVA (SVE 4 STRANE) | m2 | 60 |  | 0
2 | Pranje djela zidova vodom pod tlakom.
Stavka se izvodi pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoća, salitra i sl. Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na lokalni deponij.
Za skupljanje vode potrebno napraviti upojne otvore u podu za skupljanje nečistoća. Radove izvesti prema upotama nadzornog inžinjera.
Obračun po m2 površine.
VANJSKI ZIDOVI
a | RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 180 |  | 0
b | POVRŠINA STUPOVA (SVE 4 STRANE) | m2 | 60 |  | 0
3 | Ručno obijanje cementnih dijelova.
Ručno obijanje svih intervencija i popravaka od cementne žbuke debljine cca 8-10cm, u pojasu iznad sokla visine do 30cm, do postojećeg zdravog grubog sloja žbuke ili zida.
Uključivo čišćenje zida od ostataka morta sa žičanim četkama, te čišćenjem reški u dubinu 2cm sa skobama te pranje zidova od ostataka nečistoća visokotlačnim čistačem pod tlakom do 300 bara.
Obračun po m2 stvarne obijene površine.
| RUČNO OBIJANJE CEMENTNE ŽBUKE | m2 | 45 |  | 0
C.2. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO |  |  |  | 0

## C.III. GK
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, te odgovarati važećim standardima, odnosno moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača sistema suhe gradnje od kojih se radovi izvode.
Sve radove treba izvesti točno prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu", te prema postojećim tehničkim propisima, troškovničkom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa.
Prije početka radova treba izvođač, gdje je to moguće, kontrolirati na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za njegov rad. Ustanovi li izvođač radova veće razlike koje bi utjecale na njegov rad prema datim nacrtima, tada je dužan o tome obavijestiti projektanta i nadzornog organa i zatražiti njegovo rješenje.
Svako učvršćenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja, da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature te da se spriječi prijenos zvuka (traka za brtvljenje).
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.
U svim prostorijama sa posebnim zahtjevima u pogledu klimatizacije, ventilacije i grijanja izvode se spušteni stropovi kao kazetni (rasterski) stropovi, pogodni za prostore visoke vlažnosti i one koje sadrže masnoću u zraku.
- | stropna podloga prema DIN 18168 ili jednakovrijedno
- | dekorativne MF-ploče sa stupnjevanim prijevojem (falcom) ili gotove bojane ploče
- | debljina ploče do max 20mm
Prilikom postave ploča izvoditelj je u obavezi pridržavati se sljedećih bitnih parametara:
- | unutra, obješeno na masivan strop uključujući poluvidljivu podkonstrukciju iz T-stropnih profila,
- | razmak između nosive ploče stropa i spuštenog stropa izvesti prema projektu tehničke opreme,
- | ukoliko postoje uvjeti u pogledu akustičnog učinka obavezno upotrebljavati ploče sa projektom traženim stupnjem upijanja zvuka (Hz),
- | polaganje vršiti ortogonalno s poligonalnim izjednačavajućim poljima u glavnim osima i kosim priključcima na pregradne zidove prostorija i na fasadu, ukoliko projektom nije specificiran drukčiji način polaganja,
- | obavezno izvesti postranične priključci kao razdjelnice s definiranim razmakom (aluminijski Z-profil),
- | obavezna integracija elemenata ozračenja, osvjetljenja i druge strojarsko-tehničke opreme (odvodi za provjetravanje, uspuhivanje svježeg zraka, rasvjetna tijela, ventilacijske haube, i sl.).
Završno gletanje spojeva obavezno FINOM smjesom za gletanje - završna obrada isključivo soboslikarsko ličilačka.
Obrada spojeva sa ab konstrukcijom i zidanim zidovima uključena u jed. cijenu stavke, bez obzira radi li se o akriliranim spojevima ili spojevima dilatacionom trakom sa ispunom filler masom.
Predviđena završna obrada spojeva u K2 razredu kvalitete spojeva u stanovima i u zajedničkim hodnicima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe gipskartonskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti,
- | sav rad opisan u stavci,
- | izvedba dilatacija svih spojeva,
- | potrebna radna skela,
- | čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju,
- | popravak štete na vlastitom ili drugim radovima učinjenih iz nepažnje,
- | trošak zaštite na radu i trošak atesta,
- | završna obrada gletanjem i brušenjem do stupnja K3 završne kvalitete obrade, ukoliko stavkom zasebno traženo drugačije,
- | za pregrade za koje je definiran stupanj zaštite od buke, potrebno je tijekom izvedbe raditi kontrolna ispitivanja, što je potrebno uračunati u cijenu stavke.
Prilikom izvođenja pojedine od stavaka GK radova, u svemu se pridržavati mjera zaštite od požara, posebice u smislu tražene vremenske požarne otpornosti pojedinog od opisanih elemenata (strop, zidovi).
1 | Dobava i izrada pregradnog GK zida - ZIDOVI UKUPNE DEBLJINE DO 12,50cm.
U stavci uključeno izrada zidne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih CD i UW profila širine 50mm i DVOSTRANO DVOSTRUKO OBLAGANJE oblogom sa gipsanim građevinskim pločama A13, debljine 2x12,5mm obostrano. Međusobni osni razmak okomitih "C" profila je max. 62,5cm. Ukupna visina zidova do 400cm.
Ispuna zidova od ploča kamene vune 100kg/m3 deb. 5cm odnosno 7,5cm, uključivo i osiguranje od puzanja vune odgovarajućim metalnim trakama ili žicom.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni u oba sloja GKB ploča.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke, kao i sva potrebna ojačanja od "UA" i sl. profila potrebnih za ugradnju stavaka, i/ili elemenata opreme.
Uključivo i sva eventualna sitna zarezivanja djela profila na pozicijama prolaza instalacija.
PRIZEMLJE
a | GK PREGRADNI ZIDOVI DEBLJINE DO d=12,50cm | m2 | 36 |  | 0
b | DOPLATA ZA VLAGOOTPORNU JEDNOSTRUKU GK PLOČU SA STRANE WC-a, PREDPROSTORA, SANITARNIH PROSTORIJA I SL. (U RAZLIKU CIJENE UKLJUČENA RAZLIKA U TROŠKU VLAGOOTPORNA - STANDARNDA PLOČA) | m2 | 22.5 |  | 0
KAT
c | GK PREGRADNI ZIDOVI DEBLJINE DO d=12,50cm | m2 | 16 |  | 0
2 | Dobava i izrada GK obloge zidova - OBLOGA UKUPNE DEBLJINE PREMA SPECIFIKACIJI.
Dobava materijala i izrada obloge od gips-kartonskih prema negrijanom prostoru. Jednostrano jednoslojna obloga iz standardnih A15 ploča (15mm debjine). Potkonstrukcija iz CD i UD profila (dodatno se postavlja UD profil na horizontalne spojeve ploča). Vertikalni CD profili za postojeći zid su učvršćeni sa direktnim ovjesom. Međuprostor sa ispunom pločama mineralne vune deb. 10cm - uključeno u cijenu i parnom branom proizvođača ploča, uključivo sva potrebna brtvljenja. Visina zidova do 400cm.
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni.u oba sloja GKB ploča. Postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju obloge sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija u cijeni stavke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela
Uključivo i sva eventualna sitna zarezivanja djela profila na pozicijama prolaza instalacija.
PRIZEMLJE
a | GK OBLOGA UKUPNE DEBLJINE DO d=11,5cm | m2 | 15.5 |  | 0
KAT
b | GK OBLOGA UKUPNE DEBLJINE DO d=11,5cm | m2 | 22 |  | 0
3 | Dobava i izrada obloge stupova i različitih maski oko opreme ili instalacija GK pločama debljine do 40cm.
U stavci uključeno izrada zidne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila sa JEDNOSTRANOM JEDNOSTRUKOM oblogom sa gipsanim građevinskim pločama A15, debljine 1x15mm jednostrano. Međusobni osni razmak okomitih "C" profila je max. 50cm. Ukupna visina obloge zidova do 330cm.
Ispuna zidova od ploča mineralne vune deb. 5cm, u punoj širini pregrada i maski, uključivo i osiguranje od puzanja vune odgovarajućim metalnim trakama ili žicom.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni u oba sloja GKB ploča.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Obračun po m2.
a | GK OBLOGA ZIDOVA I KANALA I SL. DEBLJINE DO d=40cm | m2 | 45 |  | 0
b | GK OBLOGA ZIDOVA I KANALA I SL. DEBLJINE DO d=20cm | m2 | 80 |  | 0
c | RAZNE PRILAGODBE OKO OPREME I OBLOGE VENT. KANALA, HIDRANTSKIH ORMARIĆA I SL., DEBLJINE DO d=30cm - IZVESTI OD IMPREGNIRANIH PLOČA | m2 | 18 |  | 0
4 | Obloga ugrađenog vodokotlića.
Dobava i izvedba obloge suho montažnog gradbenog kotlića sa GKBI - H2 pločama d=2x12,5mm na metalnu podkonstrukciju sa UD i CD profilima.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Ugraditi i sloj mineralne vune d=5cm.
Obračun po m2.
a | PRIZEMLJE | m2 | 16.2 |  | 0
b | KAT | m2 | 10.8 |  | 0
5 | VATROOTPORNA OBLOGA INSTALACIJSKIH ŠAHTOVA I INSTALACIJSKIH KANALA.
Dobava materijala i obloga instalacijskih šahtova. Tražena vatrootpornost je 90 minuta (EI90). Obloga se izvodi sa podkonstrukcijom od UW i CW pocinčanih profila (prema zahtjevu proizvođača sustava) obložen jednostrano trostrukom gips vlaknastom pločom 3x12,5mm otpornom na plamen u minimalnom trajanju 90min.
Uključivo potkonstrukcija i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama, sve u okviru sustava i tehničke garancije vatrootpornosti.
Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom u kvaliteti K2 uz obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Vidljive plohe zida premazati odgovarajućom impregnacijom (u cijeni) za završnu obradu bojanjem (bojanje u posebnoj stavci soboslikarskih radova).
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m2.
|  | m2 | 55 |  | 0
6 | Dobava i izrada spuštenog stropa.
Visina stropa do 300cm.
Strop izvesti putem dvostruke ovješene metalne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila, sa jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča debljine 1,25cm, A13.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Obračun po m2 uključujući potrebnu skelu.
| STROP VISINE DO 300cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - VLAGOOTPORNI GK - SANITARIJE I SL. | m2 | 35 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja tipskih zidnih/stropnih revizija.
Revizije tipske izvode se u zoni zidova, odnosno supštenog spušteni stropa. Dimenzije revizionih otvora do 60x60cm. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gk pločom te sigurnosnu kopču za sprečavanje naglog otvaranja.
Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača.
| dim. 60/60cm | kom | 6 |  | 0
C.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## C.IV. POD-KAM.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN
NAPOMENA:
Oblaganje kamenim pločama mora se obaviti u skladu s odredbama tehničkih propisa i uvjeta HRN- e ILI JEDNAKOVRIJEDNO.
Kod izvedbe, treba se držati rješenja u projektu/nacrta, uputa isporučioca kamena i autora idejnog rješenja.
Temeljni materijal obloga (kamen) mora u svemu odgovarati zahtjevima iz opisa, a naročito po obliku, veličini i klasi i točnosti oblika, odredbama HRN B.B3.200 ili jednakovrijedno.
Nakon (uz suglasnost Investitora) odabira kamena, mora izvođač prije početka radova dostaviti uzorke na odobrenje.
Vrsta kamena prema opusu pojedine stavke.
Uzorci ostaju kod projektanta.
Proizvođač/isporučitelj kamena dužan je da uz uzorak, odnosno i uz isporučenu količinu propisanog kamenog materijala dostavi graditelju, odnosno naručitelju i uvjerenje o temeljnim, a i posebno propisanim svojstvima kamenog materijala.
Oblik, veličina, obrada i klasa kamenog materijala (ploča) utvrđuje se prilikom isporuke kod proizvođača ili na gradilišnom odlagalištu na normom propisani način (HRN B.B3.200 ili jednakovrijedna).
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzoru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja.
Izvođač radova koji izvodi opločenje na gotovu podnu betonsku površinu ili zid, mora prije početka iste pregledati, i eventualne nedostatke pismeno obavijestiti upravu gradilišta i nadzornog inženjera, da se nedostaci uklone.
Prije početka radova obvezno je površine koje se oblažu očistiti od prašine i drugih nečistoća (industrijskim usisavačem), provjeriti da li su ravne, suhe i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno oblaganje.
Vezni materijal, standardne kakvoće i gustoće za podne - vodoravne, odnosno zidne - uspravne obloge. Širina sudarnih reški zavisi od finoće i točnosti obrade kamena.
Kod fino obrađenih ploča širina reški mora biti jedva vidljiva.
Ispitivanje fizikalno - mehaničkih osobina kamena mora se obaviti prema HRN-a ili jednakovirjednoj normi.
Gotovo opločenje podnih i zidnih ploha mora biti potpuno ravno (horizontalno / vertikalno, bez ikakovih udubljenja ili izbočina), kontrolom libelom u svim smjerovima.
Kod primopredaje dovršenih obloga na korištenje izvođač je obavezan predati pismene upute o sredstvima i načinu čišćenja i održavanja kamenih obloga da bi se sačuvao trajno propisani izgled.
Polaganje ploča prema shemi polaganja u projektu i prema uputama proizvođača.
U jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje, sav potreban rad i materijal, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje i pranje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj radova je dužan do primopredaje radova zaštititi postavljene podove od oštećenja i onečišćenja.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (tehnologije izvođenja), smatra se da se primjenjuju važeći normativi, tehnički propisi i pravilnici za pojedine vrste radova.
Pri izvedbi primjeniti i priznata tehnička pravila sadržana u odredbama i normi:
- | Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90),
- | HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen ili jednakovrijedna. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe radova postave kamena mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izrada radioničkih nacrta,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i općim uvjetima,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | isporuku gotovog prvoklasnog proizvoda,
- | troškove zaštite na radu.
1 | Čišćenje i popravak postojećih kamenih površina, dobava i ugradnja novih kamenih ploča.
Stavka se izvodi na svim pozicijama unutarnjih hodnika i sl., kamenom koji ostaje na poziciji u svemu prema zatečenom stanju i ne uklanja se.
Stavka se izvodi na licu mjesta, a obuhvaća detaljno pranje visokotlačnim čistačem, uklanjanje svih labavih djelova i tragova algu, atmosferilija i sl.
Po čišćenju pristupa se popunjavanju šuplijina, odnosno sanaciji fuga i svih međuispina odgovarajućim restauracijskim mortom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Nasipna gustoća: ca. 1,4 kg/l 2. Vlačna čvrstoća pri savijanju (prema DIN 1164 ili jednakovrijedna) nakon 7 dana ca: 0,4 N/mm2; nakon 28 dana ca: 1,2 N/mm2 3. Otpornost na pritisak nakon 7 dana ca: 1,4 N/mm2, nakon 28 dana ca: 3,0 N/mm2 4. E-Modul (u vezi sa DIN 1048 ili jednakovrijedno): ca. 4000 N/mm2.
Nakon popunjavanja šupljina, po potrebi i učršćivanja putem pocinčanih ili trnoa od plemenitog čelika, kompletnu površinu je potrebno zagladiti slojem istog morta, te završno sve elemente premazati zaštitnim sredstvom za impregnaciju i zaštitu kamena.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Sadržaj siloksana: ca. 7 M.-% 2. Nosivost materijala: alifatski ugljikovodici slabog mirisa 3. Gustoća: ca. 0,80 g/cm³ 4. Viskoznost. ca. 44 sec. im DIN 2 pehar ili jednakovrijedna 5. Točka paljenja: > 30 °c 6. Izgled: bezbojna tekućina Podaci o proizvodu nakon djelovanja: 7. Sadržaj poli-siloksana: ca. 5 M.-% 8. Upojnost vode: jako mala 9. UV-stabilnost: dobra 10. Otpornost na atmosferilije: visoka 11. Vremenski učinak: > 10 godina dokazano 12. Otpornost na alkalije: do pH 14 13. Isušenje-nema ostataka ljepila navedeno 14. Sklonost onečišćenjima: niska
Prethodno popunjavaniti fuge odgovarajućim punilom za fuge iz sustava prizvođača zaštitnog premaza, bez dodtaka cementa.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Porozitet: ca. 40%Vol 2. Nasipna gustoća: ca. 1,6kg/dm3 3. Potrošnja vode: otprilike 17 - 19% odgovara 5,1 - 5,7l / 30kg 4. Tlačna čvrstoća (28 d) 1 - 5 N / mm2
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | odprašivanje od prašine i nečistoća
- | krpanje i izravnavanje mortom završne struture kao bizek
- | hidrofobizacija
Uključivo kompletnu zaštitu sa odradom do pune gotovosti.
Stavkom predvidjeti i zamjenu djela kamena - do 20% ili prema specifikaciji - novi kamen u svemu prema postojećem kamenu na pozicijama svih hodnika i unutarnjih stubišta i sl.
Oblaganje izvesti kvalitetnim kamenom otpornim na habanje, guste i jednolične strukture.
Struktura, vrsta, boja ploča i fuga prema izboru projektanta, kao i vrsta kamena prema odabiru projektanta - ponuditi visokokvalitetni kamen, navedenih karakteristika.
Ploče se postavljaju fuga na fugu, s načinom polaganja po izboru projektanta.
Gotov pod mora biti potpuno ravan (horizontalan) bez ikakovih udubljenja ili izbočina.
Sve kompletno izvesti do finalne gotovosti za upotrebu, uključivo tenaksiranje i kompletan popravak ploča na pozicijama vidljivih oštećenja.
- | kamene ploče većeg formata debljine 3,0cm
Obračun prema m2 izvedenog poda.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
PRIZEMLJE - UNUTARNJE PROSTORIJE
a | POPRAVAK KAMENIH PLOHA | m2 | 112.4 |  | 0
b | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH KAMENIH PLOČA | m2 | 28.2 |  | 0
KAT - UNUTARNJE PROSTORIJE
c | POPRAVAK KAMENIH PLOHA | m2 | 27.6 |  | 0
d | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH KAMENIH PLOČA | m2 | 110.4 |  | 0
PRIZEMLJE REPREZENTATIVNO STUBIŠTE - 50% NOVI KAMEN - NASTUPNE PLOHE
e | POPRAVAK KAMENIH PLOHA | m2 | 13.2 |  | 0
f | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH KAMENIH PLOČA | m2 | 13.2 |  | 0
g | ČEONE PLOHE | m2 | 12.5 |  | 0
KAT STUBIŠTA
h | POPRAVAK KAMENIH PLOHA | m2 | 38.1 |  | 0
i | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH KAMENIH PLOČA | m2 | 9.6 |  | 0
j | ČEONE PLOHE | m2 | 15.2 |  | 0
PRIZEMLJE SPOREDNO STUBIŠTE - 50% NOVI KAMEN - NASTUPNE PLOHE
k | POPRAVAK KAMENIH PLOHA | m2 | 5.5 |  | 0
l | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH KAMENIH PLOČA | m2 | 5.5 |  | 0
m | ČEONE PLOHE | m2 | 3.8 |  | 0
2 | Dobava materijala te polaganje ploča od prirodnog kamena.
Stavka se izvodi na pozicijma prethodno uklonjenog kamena, kamenom koji je prethodno demontiran i označen, odnosno novim kamenom u svim pozicijama u kojima nije moguće sačuvati ili u kojima je postojeći kamen znatno oštećen.
Ploče se polažu u sloj zemljovlažnog morta debljine 8,0-10,0cm.
Oblaganje izvesti kvalitetnim kamenom otpornim na habanje, guste i jednolične strukture, u svemu prema postojećem kamenu - krajnje uzorke kamena potvršuje nadležni predstavnik GZZZSPiK.
Ploče se postavljaju fuga na fugu, s načinom polaganja po izboru projektanta.
Gotov pod mora biti potpuno ravan (horizontalan) bez ikakovih udubljenja ili izbočina.
Sve kompletno izvesti do finalne gotovosti za upotrebu, uključivo tenaksiranje i kompletan popravak ploča na pozicijama vidljivih oštećenja.
- | kamene ploče većeg formata debljine 3,0cm
Obračun prema m2 izvedenog poda.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
VANJSKI TRIJEM
a | KAMENO OPLOČENJE 5cm NA SLOJU MRŠAVOG BETONA /ZEMLJOVLAŽNOG MORTA 8-10cm) | m2 | 128.6 |  | 0
PRIZEMLJE - TERASA
b | UGRADNJA NOVIH PLOČA | m2 | 84.3 |  | 0
c | DOBAVA I UGRADNJA - SOKL | m' | 22.2 |  | 0
C.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN UKUPNO |  |  |  | 0

## C.V. POD-KER.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA
NAPOMENA:
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.011 ili jednakovrijedno.
Prilikom lijepljenja keramičkih pločica obavezno koristiti FLEKSIBILNO LIJEPILO proizvođača kao uz obavezno korištenje svih dijelova sistema iz palete istog proizvođača (primer i/ili lijepilo, rubne brtvene trake, masa za fugiranje i silikonske ili PU brtveni kitovi i sl.) U SVEMU PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA.
NADMJERA NABAVNIH KOLIČINA MOŽE VARIRTATI OVISNO O DIM. KER.PL. I SL.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe keramičarskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje mjera na gradnji,
- | sav potreban materijal uključivo vezni,
- | sav potreban rad uključivo alat i mašine,
- | transportne troškove materijala,
- | transport keramike po objektu,
- | dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,
- | davanje traženih uzoraka,
- | zaštitu izvedenih radova,
- | čišćenje izrađenih površina, nakon izvođenja radova,
- | popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,
- | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
- | keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.
UNUTARNJA KERAMIKA R9 RAZRED PROTUKLIZNOSTI; VANJSKA KERAMIKA R10 RAZRED PROTUKLIZNOSTI - ODABIR KERAMIKE U SVEMU PREMA ODREDBAMA KONZERVATORSKE SLUŽBE.
1 | Polaganje podnih, glaziranih, keramičkih pločica I klase. Polažu se lijepljenjem na podlogu (estrih) u padu, U SVIM PROSTORIJAMA PREMA SPECIFIKACIJI.
Uključivo pripasivanje podnog sifona (dobava obračunata posebno) i sl. Prije izvedbe keramičkih pločica u prostorima sanitarija izvesti hidroizolacijski premaz uključivo i rubnu gumenu brtvenu traku, što je u sastavnom dijelu cijene postave podne obloge (samo ispod površine wc-a), te sokl na svim pozicijama na kojima nema zidne keramike.
Uključivo i ugradnju kutnih PVC profila. Nakon izvršenog rada isfugirati i očistiti kompletnu površinu, što je u cijeni stavke.
PROSTORIJE PREDPROSTORA WC-a, WC-a, SANITARIJA, SKLADIŠTA I SL.
PODRUM
a | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 136.9 |  | 0
b | DOBAVA I UGRADNJA - SOKL | m' | 115 |  | 0
c | PRIJELAZNI ALU "L" PROFIL - DOBAVA I UGRADNJA | m' | 4 |  | 0
d | IZVEDBA MINERALNE POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE | m2 | 136.9 |  | 0
PRIZEMLJE
e | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 267.7 |  | 0
f | DOBAVA I UGRADNJA - SOKL | m' | 249.2 |  | 0
g | PRIJELAZNI ALU "L" PROFIL - DOBAVA I UGRADNJA | m' | 25 |  | 0
h | IZVEDBA MINERALNE POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE | m2 | 14.7 |  | 0
KAT
i | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 21.5 |  | 0
j | DOBAVA I UGRADNJA - SOKL | m' | 35.5 |  | 0
k | PRIJELAZNI ALU "L" PROFIL - DOBAVA I UGRADNJA | m' | 7 |  | 0
l | IZVEDBA MINERALNE POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE | m2 | 6 |  | 0
2 | Oblaganje zidova sanitarnih prostorija i sl, do stropa, glaziranim keramičkim pločicama I klase.
Pločice se polažu ljepljenjem na betonske, ožbukane, i sl. zidove. Uključivo dobava i ugradba plastičnih križića između pločica na unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi (kutni, završni, rubni, uokolo dovratnika, uokolo opreme i sl.), pravilno izrezivanje i kitanje oko kada, ventila, slavina i dr. da se izbjegne zacurivanje, te kitanje spoja sa podnim pločicama (reška visine cca 2mm, zabrtvljena trajnoelastičnim kitom).
Uključivo i ugradnju kutnih PVC profila. Nakon izvršenog rada isfugirati i očistiti kompletnu površinu, što je u cijeni stavke.
ZIDOVI WC, SANITARIJE I SL.
PODRUM
a | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 102 |  | 0
b | ZIDNA KUTNA LAJSNA | m' | 15 |  | 0
PRIZEMLJE
c | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 195 |  | 0
d | ZIDNA KUTNA LAJSNA | m' | 145 |  | 0
KAT
e | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 85 |  | 0
f | ZIDNA KUTNA LAJSNA | m' | 78 |  | 0
C.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA UKUPNO |  |  |  | 0

## C.VI. POD-PARK.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.6. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - PARKET
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
U jediničnu cijenu uključen sav odvoz materijala i otpada dobivenog tijekom izvođenja rada na gradsku deponiju uključivo utovar, prijevoz i istovar te višekratno (tjedno i dnevno) čišćenje objekta tijekom izvođenja radova, te završno grubo i fino čišćenje nakon završetka radova. Posebni se odvoz materijala ne obračunava.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.
U jediničnu cijenu uključena zaštita svih površina koje bi se mogle oštetiti prilikom izvođenja ove grupe radova.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje radova i ako ona nije pogodna za izvršenje rada, mora o tome pismeno obavijestiti naručioca radova, kako bi se na vrijeme podloga mogla popraviti i prirediti.
U jediničnu cijenu je uključeno korištenje svih potrebnih strojeva i alata potrebnih za izvršenje kompletnog rada te se potreban stroj ili alat u stavci posebno ne navodi.
- | u jediničnu cijenu uključena je sva tehnološka razrada detalja i sva potrebna atestna dokumentacija i ispitIvanja potrebna za tehnički pregled.
Prije ugradbe podova potrebno je vršiti mjerenje suhoće podloge i samog drveta. Drvo ne smije imati više od 7 - 10 % vlage. Vlažnost podloge mjereno karbidnom CM metodom kod cementnih estriha ne smije prijeći 2% .
NOVI PARKET TIP I POLAGANJE U SVEMU PREMA SMJERNICAMA KONZERVATORSKE SLUŽBE
1 | Polaganje hrastovog parketa na cem.estrih.
Dobava, polaganje sa prilagodbama letvica i pripremom podloge, parketne podne obloge.
Klasičan parket dim. letvice 300-400x60x21mm ili slične - u svemu prema odabiru i potvrdi uzorka od strane predstavnika GZZZSPiK.
Letvice se polažu lijepljenjem sintetskim na čistu, suhu i ravnu podlogu od cementne glazure. Način slaganja u dogovoru sa konzervatorskom službom. Po postavi predviđeno kitanje, popunjavanje šupljina, te višekratno brušenje i lakiranje u minimalno 4 ciklusa lakiranja i 3 ciklusa brušenja - lak polumat.
Podlogu pripremiti temeljitim čišćenjem, impregnacijom, te po potrebi i izravnavanjem podloge masom za izravnavanje. Prije polaganja kontrolirati vlažnost podloge i parketa.
U cijenu uključiti raznošenje parketa po objektu, te polaganje podne obloge i kasniju dobavu i polaganje standardnih kutnih letvica, završno obrađenih kao parket, visine do 120mm.
Obračun prema m2 izvedenog poda.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
PRIZEMLJE
a | PRIPREMA PODLOGE NIVELIRANJEM SAMONIVELIRA-JUĆOM MASOM DO 4mm | m2 | 436 |  | 0
b | DOBAVA I UGRADNJA KLASIČNE PARKETNE PODNE OBLOGA | m2 | 436 |  | 0
c | RUBNE LAJSNE VISINE DO 120mm | m' | 557 |  | 0
KAT
d | PRIPREMA PODLOGE NIVELIRANJEM SAMONIVELIRA-JUĆOM MASOM DO 4mm | m2 | 535 |  | 0
e | DOBAVA I UGRADNJA KLASIČNE PARKETNE PODNE OBLOGA | m2 | 535 |  | 0
f | RUBNE LAJSNE VISINE DO 120mm | m' | 610 |  | 0
KAT
g | PRIPREMA PODLOGE NIVELIRANJEM SAMONIVELIRA-JUĆOM MASOM DO 4mm | m2 | 93.6 |  | 0
h | UGRADNJA NOVOG MOZAIK PARKETA, jednak kao postojeći izgledom i planom polaganja | m2 | 93.6 |  | 0
i | RUBNE LAJSNE VISINE DO 120mm | m' | 125 |  | 0
0
C.6. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - PARKET UKUPNO |  |  |  | 0

## C.VII. POD-KOMP.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KOMPJUTERSKI POD
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
U jediničnu cijenu uključen sav odvoz materijala i otpada dobivenog tijekom izvođenja rada na gradsku deponiju uključivo utovar, prijevoz i istovar te višekratno (tjedno i dnevno) čišćenje objekta tijekom izvođenja radova, te završno grubo i fino čišćenje nakon završetka radova. Posebni se odvoz materijala ne obračunava.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.
Stavka uključuje dobavu i uggradnju materijala iz sustava određenog proizvođača - sistemska garancija; nosivost poda 1000kg/m2.
U jediničnu cijenu je uključeno korištenje svih potrebnih strojeva i alata potrebnih za izvršenje kompletnog rada te se potreban stroj ili alat u stavci posebno ne navodi.
1 | Izmjera površine, dobava materijala i izrada kompjuterskog poda server sobe prizemlja.
Zračni sloj i minimalna visina poda 25cm.
Stavka podrazumjeva dobavu materijala i montažu kompjuterskog modularnog poda.
Modularni kompjuterski pod sastoji se od aluminijske podešavajuće podkonstrukcije kojom se omogućava dobro provjetravan sloj zraka debljine 25-35cm na koju se posatavljaju modularne drvene ploče dim. 60×60cm (od iverice debljine 5,00cm) sa završnom oblogom u rasteru prema potebama Investitora. Završno ploče obložene PVC antistatičkom oblogom, koja je sastavni dio uslojene tipske tvornički izrađene ploče.
U cijenu uključiti sva potrebna pripasivanja ploča, izradu otvora i sve radove koje je potrebno izvoditi kako bi se pod izveo na adekvatan način, odnosno kako bi se ostavile odgovarajuće uštede u zonama provlačenja kabelske instalacije.
U cijenu uključiti temeljito čišćenje postojećeg poda kao i izradu epoxy protuprašnog premaza ili primera u dva sloja, kako bi kompletna podloga bila u potupnosti odrpašena i spremna za daljnje izvođenje radova i olakšano održavanje.
Obračun prema m2 izvedenog poda.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
PRIZEMLJE
a | PRIPREMA PODLOGE EPOKSIDNOM MASOM | m2 | 17.9 |  | 0
b | DOBAVA I UGRADNJA KOMPJUTERSKOG PODA | m2 | 17.9 |  | 0
c | RUBNE LAJSNE VISINE DO 120mm | m' | 16.5 |  | 0
C.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KOMPJUTERSKI POD UKUPNO |  |  |  | 0

## C.VIII. STOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.8. | UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuđač nudi gotov stolarski element, odnosno element čijom je cijenom obuhvaćena:
- | sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
- | izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, stolarsku ugradnju, sav potreban povijesni okov, sve završne kutne lajsne, svi eventualno novi pričvrsni elementi te sva potrebna kitanja,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | ugradnja uključuje i stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, bitrax traka, kitanje reške prema kamenom okviru i dr.),
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
- | sav potreban rad do pune funkcionalnosti elementa,
- | izradu radioničkih nacrta i detalja, ukoliko izvoditelju neke stavke nisu jasne, dužan ih je razjasniti s projektantom i nadzornim inženjerom prije početka izvedbe. To se odnosi i na eventualno usklađivanje detalja.
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, dnevnice i putni troškovi
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | temeljno i završno ličenje svih površina uljanim naličom u boji po odabiru projektanta i po odobrenju konzervatora uz obavezne tri probe.
- | obavezno uzimanje mjere u naravi, sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove.
- | eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
- | ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom,
- | završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,
- | okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu,
- | čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu.
Prije davanja ponude obavezan pregled stolarije na objektu.
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti, odnosno tehničke specifikacije predviđenih/predloženih materijala za sanaciju navedene su u njihovim tehničkim listovima.
Pri odabiru drugih jednakovrijednih materijala potrebno je ispuniti tražene uvjete definirane u tehničkim listovima predloženih materijala.
Radove izvoditi po odobrenju nadležnog konzervatorskog odjela.
Obratiti pažnju na čistoću ugradbe. Sve stavke opremiti odgovarajućim povijesnim okovima uz potvrdu konzervatora.
Potrebno je izvršiti pregled, odnosno reviziju svih prozorskih krila i krila vanjskih vrata.
Svi doprozornici i dovratnici se saniraju na licu mjesta. Pretpostavlja se zamjena cca 50% ukrasnih lajsni.
Sve mjere kontrolirati u naravi, na građevini, prije početka radova. Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti projektantu na pregled i pismeno odobrenje. Završna obrada lakom u tonu i nijansi prema izboru projektanta i u skladu sa konzervatorskim uvjetima, a izrada uzoraka (do 10kom na pločastom materijalu dim. 20/30cm) u cijeni stavke.
Također predviđeno čišćenje svih mesingiranih kovanih dijelova stolarije, uključivo kvake, rešetke, olive i poluolive, u svemu prema shemi i pregledu na licu mjesta.
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
STAVKE OBUHVAĆAJU PREGLED STOLARIJE, PAŽLJIVU DEMONTAŽU UNUTARNJIH KRILA STOLARIJE (SA UZIMANJEM KARAKTERISTIČNIH PRESJEČNIH ELEMENATA), KLUPICA I OBUHVATNIH DOVRATNIKA I DOPROZORNIKA STOLARIJE; UKLJUČIVO KOMPLETNI POPRAVAK STOLARIJE - VANJSKA I UNUTARNJA KRILA I MEĐUISPUNU (ŠPALETE)
1 | Popravak elemenata prethodno demonitrane unutarnje stolarije i ugradnja na licu mjesta.
Stavka se izvodi u tri ciklusa:
- | doprema, radionička obrada i popravak postojeće stolarije, sa uklanjanjem naliča, servisiranjem i zamjenom okova, dvokratnim ličenjem i pripasivanjem i montažom na licu mjesta,
- | popravak postojećih dovratnika stolarije, sa uklanjanjem naliča, bojanjem na gradilištu,
- | ugradnja stolarije na licu mjesta.
RADIONIČKA OBRADA UKLJUČUJE:
Odstranjivanje dijelova zahvaćenih procesom trulenja, brušenjem i struganjem do zdravog drva, te zapunjavanje DRVENIM KOMADOM OD PUNOG DRVETA kao i sve popravke i popunjavana.
Stavka obuhvaća sitnije popravke postojećih dijelova i profilacija, izradu i montažu novih dijelova, kitanje spojeva i neravnina drvnim punilima, kako slijedi:
Kitanje eventualnih manjih pukotina na drvetu odgovarajućim sanacijskim materijalom - punilom za drvo, sa mjestimičnom izradom učepljenja od hrastovine.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Gustoća: oko 0,7 g / cm3 pri 20 °C 2. Tlačna čvrstoća: oko 18 N / mm2; prema DIN 52185 ili jednakovrijedno 3. Snaga savijanja: oko 15 N / mm2; prema DIN 52186 ili jednakovrijedno 4. Otpornost na difuziju: μ = 30 5. E-modul: oko 4000 N / mm2; srednja vrijednost različitih uzoraka 6. PU drvna zamjena, smola; gustoća: oko 1,13 prema DIN 53217 ili jednakovrijedno 7. miris smole: slab, aromatski 8. točka gorenja: 193 °C prema DIN 51758 ili jednakovrijedno
Eventualno potrebna naknadna kitanja i pričvršćivanja staklenih površina staklarskim kitom. Kitanje spoja doprozornika i kamena trajno elastičnim kitom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Gustoća: ca. 1,02 g/cm3 kod 20°C 2. Viskoznost: ca. 12s u 4mm izljevne posude kod 20°C 3. Vezivo: Akrilat/alkid-sustav 4. Tonovi boje: 3384 bezbojni
Uključivo brušenje svih površina, uklanjanje svih dotrajalih slojeva naliča, letvica i sl., te zamjenu i prilagodbu okova, i zamjenu stakla u ornament ili kolirirano staklo.
Ličenje popravljene stolarije bojom na osnovi alkidne smole, u dva sloja sa svim potrebnim pripremnim radovima. Boja se nananosi špricanjem ili kistom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Gustoća: ca. 1,1 g/cm³ kod +20°C, 2. Viskoznost: ca. 800 mPas 3. Vezivo: kombinacija alkidne smole 4. Stupanj sjaja: svilenkasto sjajna 5. Točka zapaljivosti: ca. 47°C 6. Oblik pošiljke: bijela limena doza od 0,75 l i 2,5 l 7. Tonovi boje: 2705 bijela
Prije nanošenja završne boje potrebna je impregnacija kompatibilna sa bojom koja se primjenjuje.
Priprema podloge i nanošenje boje u svemu prema uputama proizvođača boje.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. gustoća: ca. 0,85 g/cm3 pri 20°C 2. viskoznost: ca. 32 sek. 3 mm 3. stupanj sjaja: svilenkasto-mat 4. miris: nakon sušenja bez mirisa 5. točka zapaljivosti: ca. 63°C 6. oblik pošiljke: bijela limena kanta 0,75 l; 2,5 l; 5l i 30l 7. Tonovi boje: 2250 pinija, 2251 tikovina, 2252 ebanovina, 2253 kesten, 2254 zelena, 2255 mahagonij, 2256 palisander, 2257 srebrno, siva, 2260 orah, 2261 bezbojni, 2262 bor, 2263 hrast rustikal, 2264 hrast svijetli, 2265 hemlock, 2268 bijela, 2269 plava, 2292 sol-zelena.
Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje i namještanje prozorskih krila, skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, zamjena prozorskog kita, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, lakiranje, antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova). Ton boje određuje predstavnik GZZZSKP.
OBRADA NA LICU MJESTA (DOVRATNICI /DOPROZORNICI) UKLJUČUJE:
Obostrano ličenje drvenih lazurnom bojom sa dodatkom 20% laka za čamce. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje i namještanje vratnih krila, skidanje postojećeg naliča, brušenje, dvostruki lazurni premaz, lakiranje, antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova).
Bojanje izvesti u skladu za zahtjevima i uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti bojanje u dva tona.
Ton boje određuje predstavnik GZZZSKP.
Obračun po kom (uključuje obradu krila u radionici i dovratnik /doprozornika na licu mjest na gradilištu.).
STOLARIJA I BRAVARIJA
O1 | DVOKRILNA PUNA ZAOKRETNA UKLAĐENA VRATA; dim. 290×230 cm | kom | 1 |  | 0
O2 | JEDNOKRILNA PUNA ZAOKRETNA UKLAĐENA VRATA; dim. 94×248 cm | kom | 1 |  | 0
O2b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM; dim. 94×231 cm | kom | 1 |  | 0
O3 | METALNA JEDNOKRILNA VRATA; dim. 102×210 cm | kom | 1 |  | 0
U01 | DVOKRILNA MIMOKRETNA VRATA; dim. 145×200 cm | kom | 1 |  | 0
U01b | DVOKRILNA MIMOKRETNA VRATA; dim. 140×210 cm | kom | 1 |  | 0
U02 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A (3 KASETE); dim. 110×220 cm | kom | 2 |  | 0
U02c | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U03 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B (3 KASETE); dim. 105×210 cm | kom | 1 |  | 0
U04 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA A; dim. 88×200 cm | kom | 1 |  | 0
U05 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim. 78×200 cm | kom | 1 |  | 0
U05b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim.100×200 cm | kom | 2 |  | 0
U05c | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim. 75×200 cm | kom | 4 |  | 0
U05d | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA B; dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U06 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA C (DVIJE KASETE); dim. 95×205 cm | kom | 2 |  | 0
U07 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA D; dim. 80×205 cm | kom | 6 |  | 0
U08 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA E; dim. 80×205 cm | kom | 1 |  | 0
U08b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA F; dim. 80×205 cm | kom | 1 |  | 0
U10 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA G; dim. 82×200 cm | kom | 1 |  | 0
U10b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA S OBLOGOM ZA PRIGUŠENJE ZVUKA; dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U11 | DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA ASIMETRIČNIH KRILA; dim. 130×217cm | kom | 1 |  | 0
U12 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (2 KASETE I 6 STAKALA); dim. 90×200 cm | kom | 1 |  | 0
U13 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA A (2KASETE I 1 STAKLO); dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
U13b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA B (2 KASETE I 1 STAKLO); dim 90×200 cm | kom | 1 |  | 0
U14 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA C (3 KASETE); dim. 90×215 cm | kom | 1 |  | 0
U14b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA C (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U15 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA D (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U16 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA E (3 KASETE); dim. 100×217 cm | kom | 2 |  | 0
U17 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA F (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U18 | DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA A (2 STAKLA PO KRILU); dim. 120×215 cm | kom | 1 |  | 0
U19 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA G (1 KASETA I 12 STAKALA); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U20 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA H (1 KASETA I 12 STAKALA); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U21 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA I (3 KASETE); dim. 100×215 cm | kom | 2 |  | 0
U22 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA J (3 KASETE); dim. 70×215 cm | kom | 1 |  | 0
U27b | ČETVEROKRILNA DVODIJELNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 1 |  | 0
U28 | ČETVEROKRILNA DVODIJELNA KASETIRANA VRATA B (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 5 |  | 0
U29 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 150×225 cm | kom | 2 |  | 0
U29b | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA A (3 KASETE PO KRILU); dim. 150×225 cm | kom | 1 |  | 0
U30 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA B (3 KASETE PO KRILU); dim 110×225 cm | kom | 1 |  | 0
U31 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA C (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 3 |  | 0
U32 | DVOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA D (3 KASETE PO KRILU); dim. 140×220 cm | kom | 2 |  | 0
U33 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA KASETIRANA VRATA L (3 KASETE PO KRILU); dim. 100×215 cm | kom | 1 |  | 0
U34 | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; dim. 110×130 cm | kom | 4 |  | 0
U35 | DOVRATNIK S ARHITRAVOM; dim. 100×200 cm | kom | 1 |  | 0
2 | Stolarsko pripasivanje prozora i vrata.
Stolarsko pripasivanje dvostrukih vanjskih dvokrilnih i jednokrilnih prozora da se mogu normalno otvarati i zatvarati, sa sitnijim stolarskim popravcima, uključujući i “razradu” svog okova prije i nakon ličenja.
|  | kom | 68 |  | 0
3 | Izrada, dobava i ugradnja zaokretnih punih vrata.
U svemu prema shemi stolarskih stavaka, prema specifikaciji.
Stavke se sastoje od futer MDF dovratnika debljine do 50mm, lakiranog u boji prema odabiru projektanta. Dovratnik ima sve potrebne utore i pripremu za skriveni okov-pante, po 3kom na vratnom krilu; dovratnik ima uklade i izgled u svemu prema shemi.
Vratna krila glatka, sa ukladama, debljine do 32mm od iverice sa radijalnom cijevnom ispunom, obostrano obložene mediapanom debljine 4mm.
Uključivo i završne pokrovne lajsne širine do 8cm.
Stolarska izrada utora i postava gumene brtva u boji dovratnika. Završna obrada dvokratnim premazom poliuretanskim mat lakom u RALU 9010 PU mat lak.
Ista se ugrađuju suhom ugradbom u izvedene gipskartonske i obrađene žbukane zidove, ukupne širine do 28cm.
U cijenu stavke uračunat sav potreban okov, kvake i cilindar brave, kao i kompletna radionička izrada, dobava i montaža, zajedno sa svim eventualno potrebnim pripasivanjima, krojenjima i pričvrsno spojnim priborom.
Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na ovjeru.
a | ST. 1. dim. 91/211,5cm - JEDNOKRILNA VRATA SANITARIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I SMANJENOM POKRETLJIVOSTI | kom | 1 |  | 0
b | ST. 2. dim. 60/210cm - JEDNOKRILNA VRATA | kom | 2 |  | 0
c | ST. 2A. dim. 61/210+43cm - JEDNOKRILNA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM | kom | 1 |  | 0
d | ST. 4. dim. 105/210cm - DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada, dobava i ugradnja DVOKRILNOG PROZORA.
U svemu prema shemi stolarskih stavaka, prema specifikaciji.
Prozorsko krilo načiniti u svemu prema tradicionalnim tipovima prozora: od drveta četinara I klase (ili prosušenog hrasta, sve punoplošno bojano), s vertikalnom i horizontalnom podjelom (u skladu sa stavkama u grafičkim prilozima projekta). Ostakljenje dvostruko - ostakljeno tankim običnim prozorskim staklom (vanjsko staklo Ug≤3W/m2K; unutarnmjke krilo - dvostruko ostakljenje min. 4-16-4mm, ispuna argonom ili plinom; Ug≤1,1W/m2K: LOWE; g=0,6
Uključivo i završne pokrovne lajsne širine do 8cm.
Krilo ugraditi u drveni prozorski /vratni okvir čije je uklanjanje i kasnija dobava i montaža je sastavni dio ove stavke. Uključujući i vanjsku limenu i unutarnju drvenu klupicu. Također u je u razlici širine između krila potrebno ugraditi drveni okvir prozora, odnosno VRATA.
Krilo je zaokretno, opremljeno tradicionalnim željeznim šarkama (pantama), ovješeno na šarke (pante) preko željeznih tradicionalnih nosača / vertikalnih pločica koje su vidljive na unutarnjoj strani prozorskog krila, te imaju na krajevima proširenje za vješanje na pante. Škure su od paralelenih punih drvenih letvi, opremljene tradicionalnim okovom.
Prozore i vrata opremiti i jednostavnom kvakom za zatvaranje, bez zaključavanja i sl., sve u skladu s postojećim tradicionalnim oblikovanjem okova - postojeći okov demontirati, očistiti i prilagoditri novoj stolariji.
U stavku je uključena izrada nove stolarije, izmjera i provjera dimenzija na licu, dobava materijala, izrada, montaža prozorskog krila sa ostakljenjem, te popravak postojećeg i montaža postojećeg okova, te sav pribor, materijal, alat i rad u kompletu, kao i izrada uzoraka profila, uklada, i završnih lajsni u spojevima i prezentacija istih nadležnom konzervatoru.
Ton i boja stavke u svemu prema postojećim stavkama, odnosno u svemu prema odabiru predstavnika konzervatorske službe. U svemu prema shemama.
Obračun po kom kompetno izvedene stavke.
Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na ovjeru.
| ST. 3. dim. 115/130cm - DVOKRILNI PROZOR | kom | 1 |  | 0
5 | Lagana pregrada sanitarija sa vratima.
Pregrada ukupnih dimenzija do 167/208cm, sa vratima dim. 70/208cmM U SVEMU PREMA SHEMI.
Izrada, doprema na gradilište i ugradba lagane pregrade sanitarija od punih pregradnih ploča debljine 18mm.
Pregradu ugraditi puna jednokrilna glatka zaokretna vrata, svijetlih mjera 700/2100mm, izvedena od ploča (30% termički obrađene smole, homogeno učvršćene 70% drvenim vlaknima), sa završnim print dekor uzorkom - materijal kao kompakt HPL ploča otpornih na udarce, utjecaj vode i kemikalija.
Pregradni panel fiksira se sidrenjem bočno u zidove i ovjesom o strop te u pod preko inox cijevi 20mm.
U cijenu stavke uključen sav potreban okov, potrebna leptir brava, kao i kompletna radionička izrada, dobava i montaža, zajedno sa svim eventualno potrebnim pripasivanjima, krojenjima i pričvrsno spojnim priborom.
Vrata opremiti okovom sa oznakama "slobodno/zauzeto".
Obračun po kom kompetno izvedene stavke, sa svim zidnim profilima, nogicama, distancerima i sl..
Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na ovjeru.
a | ST. PR.1. dim. FIKSNA PREGRADA 55/210cm | kom | 1 |  | 0
b | ST. PR.2. dim. FIKSNA PREGRADA 90/210cm | kom | 1 |  | 0
c | ST. PR.3. dim. PREGRADA S VRATIMA 152/210cm | kom | 1 |  | 0
d | ST. PR.4. dim. PREGRADA S VRATIMA 167/208cm | kom | 1 |  | 0
C.8. | UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO |  |  |  | 0

## C.IX. BRAV.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.9. | VANJSKA BRAVARIJA
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Sve stavke moraju sadržavati i eventualno potrebnu podkonstrukciju.
U cijene prozorskih stavaka uključena i vanjska klupčica, odnosno sav potreban okov, kvake i cilindar brave, kao i kompletna radionička izrada, dobava i montaža, zajedno sa svim potrebnim pripasivanjima, krojenjima, pričvrsnim i spojnim priborom, do pune funkcionalne gotovosti.
Obrada svih vanjskih elemenata je vruče cinčanje, priprema površine koja se sastoji od odmašćivanja plohe; cinkove soli i ostale površinske nečistoče otkloniti pranjem slatkom vodom, uklanjanje cinkovog pepela, neotopljenog cinkovog praha i cinkove korozije brušenjem ručnim ili mehaničkim alatima, površinu nakon pripreme otprašiti.
Nakon pripreme plohe vrši se izvedba sustava premaza kao epoxy dvokomponentni sustav;
- | 2-3 temeljna epoxy premaza, nakon se (min. nakon 4 sata) nanosi 1-2 završna premaza; alternativno izvesti ALKIDNI jednokomponentni sustav;
- | 2-3 premaza epoxy primerom, te nakon min 14 sat nanjeti 1-2 završna premaza zavšnim polumat pu lakom ukupne debljine sustava od min 100 mic.
GARANCIJA NA IZBIJANJE HRĐE - MIN. 5 GODINA!
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe radova crne bravarije mora obuhvatiti slijedeće:
- | sav materijal, dobava, izrada i doprema alata, mehanizacija i uskladištenje
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izrada radioničkih nacrta,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i općim uvjetima,
- | završnu obradu osim ako u stavci nije drugačije određeno, plastificiranjem ili eloksiranjem
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove obrade vodotijesnih spojeva, na stavkama vanjskih stavki (prozora, vrata i rešetki),
- | troškove zaštite na radu.
Također je potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU, SA SVIM POTREBNIM PRORAČUNIMA I DOKAZIMA KVALITETE UGRADNJE ELEMENATA DOSTAVITI PROJEKTANTU NA OVJERU!
SVI BOJANI ELEMENTI U TONU I BOJI PO ODABIRU PROJEKTANTA.
Za sve bojane elemente garancija na izbijanje hrđe mora biti 5 godina.
U SVEMU PREMA SHEMAMA.
1 | Popravak svih elemenata demontirane vanjske bravarije.
Stavka se izdovi u tri ciklusa:
- | detaljan pregled, te
- | radioničku obradu i
- | montažu na licu mjesta sa pripasivanjem i podmazivanjem okova.
RADIONIČKA OBRADA UKLJUČUJE:
Uklanjanje slojeva dotrajale boje i hrđe sa čeličnih elemenata suhim pjeskarenjem sa staklenim puderom.
Nakon toga se bravarija popravlja (vitice se kuju, limovi vare, učvršćuju se spojevi) i završno se čisti gore navedenom tehnologijom.
Cijela konstrukcija se štiti antikorozivnim premazom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. izgled boje: mat 2. teoretska potrošnja: 0,15 kg / m2 za debljinu od 25 mikron. 3. debljina suhog filma: 40 mikrona. s kistom; 40 mikrona. s uređajem bez zračenja 4. sadržaj suhe tvari: 90 - 95 ut. % 5. specifična težina: 3,0 - 3,5 g /cm3 6. točka bljeskanja: 25 °C 7. viskoznost: 50 - 60 s. F7 na 23 °C 8. trajnost: do 130 °C na suhoj vlazi; do 60 ° C u vlažnom 9. vrijeme sušenja: dodir 1 sat na 20 °C; između dva sloja je 12 sati; posve suho u roku od 24 sata.
Završno se bravarija liči pulumat pu bojom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. gustoća (20 ° C) oko 1.15-1.24 g / cm3 2. viskoznost (20 ° C) oko 2700 mPa 3. završni sjjaj: mat
Ton u boji po izboru projektanta, a uz suglasnost konzervatora. Uključivo tri uzorka u tonovima iz ton karte proizvođača koji ponuđač nudi.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom, priborom i lakom skelom.
Obračun po kom kompetno izvedene sa montažom na licu mjesta.
STAVKE
O3 | METALNA JEDNOKRILNA VRATA; dim. 102×210 cm | kom | 1 |  | 0
V16 | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; 115×100 cm (METALNI) | kom | 1 |  | 0
U25 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 105×210 cm | kom | 1 |  | 0
U25b | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 60×180 cm | kom | 4 |  | 0
U25d | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 75×210 cm | kom | 2 |  | 0
U25e | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA METALNA VRATA; dim. 95×200 cm | kom | 2 |  | 0
METALNE REŠETKE (GRILJE) VANJSKIH STAVAKA - POPRAVAK NA LICU MJESTA
V07 | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×165 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 7 |  | 0
V07b | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 115×145 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 4 |  | 0
V07c | ČETVEROKRILNI DVODIJELNI DVOSTRUKI PROZOR; 110×165 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 9 |  | 0
V09 | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (KASETA I 6 STAKALA); 117×235 cm, UKLJUČIVO BRAVARSKU REŠETKU SA VANJSKE STRANE | kom | 1 |  | 0
V16 | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR; 115×100 cm (METALNI) | kom | 1 |  | 0
2 | Bravarska čel. pristupna rampa.
U svemu prema shemi bravarije, po specifikaciji.
Dobava iIzrada i montaža vanjske prilazne rampe, koja se putem čel. tetiva fiksiraju za ab konstrukciju, odnosno za zid.
Uključivo bočne pravokutne nosače, na koji se vare čelični profili u svemu prema shemi. Vozna ploča rampe komplet od punog "suza" lima, na vanjskom rubu inox rukohvat.
U cijenu uključiti detaljnu izmjeru, radioničku izradu, kao i dobavu i montažu, zajedno sa potrebnom pomoćnom skelom i kompletnim radom, odnosno svim pričvrsno-spojnim priborom, "L" sidrenim kutnicima i sl.
Sva krojenja, varenja, cinčanje i završno bojanje i premazi, te pričvrsno spojni pribor moraju biti uključeni u cijenu stavke.
U svemu prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na ovjeru.
Obračun po kom kompetno izvedene sa montažom na licu mjesta.
a | PRILAZNA RAMPA 1. - TLOCRTNE DIMENZIJE 205+20/120cm; RAMPA U NAGIBU 8,3% | komplet | 1 |  | 0
b | PRILAZNA RAMPA 2. - TLOCRTNE DIMENZIJE 157+20/120cm; RAMPA U NAGIBU 8,3% | komplet | 1 |  | 0
c | PRILAZNA RAMPA 3. - TLOCRTNE DIMENZIJE 150+327/120cm; RAMPA U NAGIBU 6,7% | komplet | 1 |  | 0
C.9. | VANJSKA BRAVARIJA - UKUPNO |  |  |  | 0

## C.X. PP STOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.10. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA I PP ZAŠTITA
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Kompletan proizvod tipski - atestiran.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe radova protupožarne bravarije mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izrada radioničkih nacrta,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i općim uvjetima,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu.
Stavke se izvode u svemu prema smjernicama elaborata ZOP. Prilikom izvođenja istih voditi računa o spajanju pojedinih stavaka na sistem vatrodojave.
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU, SA SVIM DETALJIMA KVALITETE UGRADNJE ELEMENATA DOSTAVITI PROJEKTANTU NA OVJERU!
U SVEMU PREMA SHEMAMA.
1 | Unutarnja pp bravarija U ZONI ODVAJANJA POŽARNIH SEKTORA - JEDNOKRILNA VRATA.
Vrata otopornosti 30min - izvesti repliku postojećih vratiju sa ukladama i sa svim elementima kao postojeća unutarnja stolarija
U svemu prema shemi bravarije, prema specifikaciji.
Vrata jednokrilna zaokretna u građ.otvoru do 103/210cm.
Ugradnja slijepog dovratnika uključena u cijenu.
Vrata moraju biti izolirana zvučno, toplinski i protiv dima. Krila vrata moraju biti izvedena od hladno valjanog čeličnog pocinčanog lima, debljine 1mm, na rubovima sa samogasivom brtvom. Ukupan koeficijent prolaska topline manji ili jednak 2,00W/m2K; indeks zvučne izolacije R'w veći ili jednak 32Db.
Unutrašnjost krila je ispunjena troslojnim izolacionim materijalom otpornim na požar. Ukrute krila moraju imati pravokutni oblik dovratnika, sa profilom 12/7/8mm.
Dovratnici vrata također moraju biti izvedeni od hladno valjanog čeličnog lima debljine 2mm, te moraju imati samogasivu brtvu.
Između dovratnika i vrata obavezno postaviti ekspandirajuću protupožarnu traku, koja u slučaju požara zajedno sa samogasivim protupožarnim gumenom brtvom osigurava protivdimnu i zvučnu izolaciju vrata.
Ukupna debljina vrata cca 85mm.
Okov- kvaka sa obe strane, brtvljenje, cilindar brava s tri ključa, hidraulični zatvarač u cijeni stavke, uključivo i zidni/podni gumeni odbojnik. Bez brtve prema podu.
Vrata izvesti u svemu prema opisu i detalju proizvođača.
a | ST.1. 90/210cm - EI2 30-C-SM; / drvena vrata JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 1 |  | 0
b | ST.1a. 90/210cm - EI2 90; / metalna vrata JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA | kom | 1 |  | 0
d | ST.2. 92/209cm - EI2 30-C-SM; / drvena vrata JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 1 |  | 0
e | ST.2a. 92/209cm - EI2 90; / metalna vrata JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA | kom | 1 |  | 0
f | ST.3. 92/211cm - EI2 30-C-SM; / drvena vrata JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 2 |  | 0
g | ST.4. 102/130cm - EI2 90; / metalni DVOKRILNI PROZOR | kom | 1 |  | 0
h | ST.5. 110/130cm - EI2 30-C-SM; / drveni JEDNOKRILNI PROZOR (REPLIKA) | kom | 1 |  | 0
C.10. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA I PP ZAŠTITA UKUPNO |  |  |  | 0

## C.XI. SOB.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.11. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA:
U jediničnu cijenu uključen sav odvoz materijala i otpada dobivenog tijekom izvođenja rada na gradsku deponiju uključivo utovar, prijevoz i istovar te višekratno (tjedno i dnevno) čišćenje objekta tijekom izvođenja radova, te završno grubo i fino čišćenje nakon završetka radova. Posebni se odvoz materijala ne obračunava.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.
U jediničnu cijenu uključene su sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove do visine 4,0 m, njihova izrada i uklanjanje.
U jediničnu cijenu uključena zaštita svih površina koje bi se mogle oštetiti prilikom izvođenja ove grupe radova. Podovi se zaštićuju mekim kartonima i PE folijom, dok se sva unutarnja i vanjska stolarija i bravarija treba zaštititi uz pomoć trake. Takošer je potrebno zaštititi zidne obloge ili eventualne montirane elemente na zidovima ili podovima
U jediničnu cijenu uključene sve potrebne predradnje: kitanje manjih oštećenja i pukotina, brušenja, čišćenja, neutraliziranje, impregniranje, višestruko gletanje odgovarajućim kitom, te sve druge potrebne pripreme površina uključivo i potrebne odgovarajuće impregnacije
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje radova i ako ona nije pogodna za izvršenje rada, mora o tome pismeno obavijestiti naručioca radova, kako bi se na vrijeme podloga mogla popraviti i prirediti.
U jediničnu cijenu je uključeno korištenje svih potrebnih strojeva i alata potrebnih za izvršenje kompletnog rada te se potreban stroj ili alat u stavci posebno ne navodi.
U jediničnu cijenu uključena je sva tehnološka razrada detalja i sva potrebna atestna dokumentacija i ispitIvanja potrebna za tehnički pregled.
1 | Disperzivna boja - bojanje unutarnjih gk zidova i maski opreme.
Zidovi gips- kartonski. Visina prostora do 300cm.
U stavku uključeno:
Priprema podloge punoplošnim gletanjem s univerzalnom reparaturnom masom za vanjsko i unutarnje gletanje, dvokratno gletanje i trokrano brušenje i otprašivanje do stupnja ravnosti K(Q)4
Ličiti disperzivnim bojama za unutarnja ličenja, bez otapala, omekšivača i štetnih emisija, u tonu po izboru naručitelja sa svim potrebnim predradnjama.
Ličenje u svilenoj mat (sjaj 4000) sjajnosti.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | dubinska impregnacija,
- | jednostruko glertanje i brušenje,
- | trokratni nalič disperzivne boje, do pune pokrivenosti
U stavku uključeno bojanje svih nadvoja, špaleta, istaka,profilacija, niša i svih ostalih pripadajućih dijelova zidova.
Potrebna izrada uzorka na 1m2 zida prije konačne potvrde tona (3 uzorka).
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
PRIZEMLJE
a | GK PREGRADNI ZIDOVI DEBLJINE DO d=12,50cm | m2 | 1736 |  | 0
b | GK MASKE | m2 | 15.5 |  | 0
KAT
c | GK PREGRADNI ZIDOVI DEBLJINE DO d=12,50cm | m2 | 1836 |  | 0
d | GK MASKE | m2 | 22 |  | 0
e | OBLOGE INSTALACIJSKIH KANALA | m2 | 143 |  | 0
f | VATROOTPORNE OBLOGE | m2 | 55 |  | 0
2 | Disperzivna boja - bojanje unutarnjih gk stropova.
Stropovi obloga gips-kartonskim pločama. Bojanje disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (sjajnosti mat 4000), dvokratno, u tonu i boji po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama. Visina prostora do 300cm.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | dubinska impregnacija,
- | jednostruko glertanje i brušenje,
- | dvokratni nalič disperzivne boje
Potrebna izrada uzorka na 1m2 zida prije konačne potvrde tona (3 uzorka).
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
| GK STROPOVI | m2 | 35 |  | 0
3 | Disperzivna boja stropovi i svodovi.
Sve isto kao u prethodnoj stavci samo ličenje unutarnjih žbukanih stropova i svodova.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | SVODOVI PODRUM | m2 | 196 |  | 0
b | SVODOVI PRIZEMLJE | m2 | 825 |  | 0
c | SVODOVI KAT | m2 | 780 |  | 0
4 | Popravak elemenata vanjske bravarije.
Stavka obuhvaća pjeskarenje i skidanje svih slojeva hrđe - suhim pjeskarenjem na licu mjesta, te popravak ograde na lokaciji.
Nakon toga se bravarija popravlja (vitice se kuju, limovi vare, učvršćuju se spojevi) i završno se čisti gore navedenom tehnologijom.
Cijela konstrukcija se štiti antikorozivnim premazom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. izgled boje: mat 2. teoretska potrošnja: 0,15 kg / m2 za debljinu od 25 mikron. 3. debljina suhog filma: 40 mikrona. s kistom; 40 mikrona. s uređajem bez zračenja 4. sadržaj suhe tvari: 90 - 95 ut. % 5. specifična težina: 3,0 - 3,5 g /cm3 6. točka bljeskanja: 25 °C 7. viskoznost: 50 - 60 s. F7 na 23 °C 8. trajnost: do 130 °C na suhoj vlazi; do 60 ° C u vlažnom 9. vrijeme sušenja: dodir 1 sat na 20 °C; između dva sloja je 12 sati; posve suho u roku od 24 sata.
Završno se bravarija liči pulumat pu bojom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. gustoća (20 ° C) oko 1.15-1.24 g / cm3 2. viskoznost (20 ° C) oko 2700 mPa 3. završni sjjaj: mat
Ton u boji po izboru Naručitelja uz suglasnost konzervatora. Uključivo tri uzorka u tonovima iz ton karte proizvođača koji ponuđač nudi.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom, priborom i lakom skelom.
a | RUKOHVAT TERASE I OGRADA ULAZNOG STUBIŠTA V04 | m' | 30 |  | 0
b | OGRADA DVORIŠTA - VISINA OGRADE DO 1,06cm; OGRADA KOVANA - SREDNJE SLOŽENOSTI, UKUPNO ZA 15 POLJA OGRADE | m' | 68.5 |  | 0
c | VRATA ULAZA U BUNKER dim. 92/208 cm | kompl | 1 |  | 0
d | VRATA ULAZA PREKO STUBIŠTA dim. 97/218 cm | kompl | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi vapna.
Karakteristike: specfična gustoća mort: min. 1,35 ± 0,05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.345M. Ton boje po odabiru konzervatora. Boja se nanosi u dva sloja. Obračun po m² obrađenog zida
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
a | ZID U PODRUMU | m2 | 510 |  | 0
b | STROP U PODRUMU | m2 | 390 |  | 0
c | ZID U PRIZEMLJU - UNUTRA - VISINA DO 50cm | m2 | 136 |  | 0
6 | Fasadna boja vanjska strana - ZIDOVI SANIRANI OD KAPILARNE VLAGE.
Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi siloksana (Sd = 0,029m), na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi siloksana (Sd = 0,001m). Karakteristike boje: specfična gustoća mort: min. 1.6 ± 0.05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.375m (UNI 9233 ili jednakovrijedan).
Ton u boji po izboru Naručitelja.
Obračun po m2 obrađenog zida
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
a | RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 180 |  | 0
b | POVRŠINA STUPOVA (SVE 4 STRANE) | m2 | 60 |  | 0
c | ZID U DVORIŠTU VANI VISINE DO 200cm | m2 | 140 |  | 0
d | STUPOVI U DVORIŠTU, VISINE OD 50cm DO VRHA | m2 | 90 |  | 0
7 | Bojanje saniranih fasadnih zidova i profilacija.
Bojanje zidova parodifuznom disperzivno - SILIKATNOM bojom u dva sloja. Bojati bojama kvalitetnog proizvođača u dva sloja i tri tona.
Bojanje izvesti u skladu za zahtjevima i uputama proizvođača.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. vrlo elastični premazi, koji zadržava svojstva i pri niskim temperaturama od -20°C, ojačani silikonskom smolom, sa zaštitnim filmom za površine napadnute algama i gljivicama, UV-stapajući premaz, izrazito vodoodbojan, dobra paropropusnost, dobra nepropusnost za CO2, ne žuti i stabilan je na saponifikaciju, neznatna sklonost prljanju, 2. paropropusnost po DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,9 m ili jedakovrijedna, 3. CO2-propusnost po DIN EN 1062-6 sd ≥ 115 m ili jednakovrijedna, 4. vrijednosti vrijede za debljinu suhog sloja od ca. 500µ 5. koeficijent upojnosti vode po DIN EN 1062-3: w ≤ 0,10 kg/m² · h0,5, ili jednakovrijedna, 6. otpornost na atmosferilije: odlična 7. struktura površine: glatka 8. stupanj sjaja: svilenkasto mat 9. otpornost na alkalije: do pH 14
Ton boje i struktura pročelja odredit će se u dogovoru s restauratorom, konzervatorskom službom i projektantom nakon nekoliko probnih uzoraka boje koje će izraditi izvođač.
Obračun po m2 razvijene površine zidova i profilacija.
Jediničnom cijenom obuhvatiti: potrebne koeficijente, dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, bojanje u dva sloja i tri tona. Boju i ton određuje predstavnik GZZZSKP. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja. Stavkom su obuhvaćene površine koje su obuhvaćene kiparsko - restauratorskim radovima. U količinu uračunat dodatak na složenost pročelja od 100%.
Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi siloksana (Sd = 0,029m), na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi siloksana (Sd = 0,001m). Karakteristike boje: specfična gustoća mort: min. 1.6 ± 0.05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.375m (UNI 9233 ili jednakovrijedan) Ton boje po odabiru projektanta. Boja se nanosi u dva sloja. Obračun po m² obrađenog zida.
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 90 |  | 0
b | PROFILACIJE (R.Š. DO 120cm) | m' | 750 |  | 0
c | RAVNA POVRŠINA IZMEĐU OTVORA 1. I 2. KATA | m2 | 391 |  | 0
d | PROČELJE ISTOK | m2 | 280 |  | 0
e | KAZETIRANI DIO ŽBUKA PRIZEMLJA - DIJELOVI PROČELJA PRIZEMLJA SA DUBOKOM PROFILACIJOM. U STAVKU UKLJUČITI SVE PRIPREMNE RADOVE, MATERIJAL, RAD | m2 | 580 |  | 0
f | SANACIJSKA ŽBUKA PRIZEMLJA - ZAVRŠNO GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA | m2 | 150 |  | 0
g | ZID U DVORIŠTU VANI VISINE DO 200cm | m2 | 140 |  | 0
h | STUPOVI U DVORIŠTU, VISINE OD 50cm DO VRHA | m2 | 90 |  | 0
8 | Popravak vanjske drvene ograde.
Stavka drvene ograde na gradnici sa susjednom parcelom - sjeverna drvena ograda. Ograda visine do 110cm
Ograda srednje složenosti - sastavljena od dva reda štafli paralelnih sa linijom terena, za koju su pričvršćene drvene letve presjeka do 4/5cm.
Stakva obuhvaća brušenje postojećeg naliča i ostataka dotrajale građe drveta, tretiranje površine ograde antiinsekticidnim i antifungicidnim sredstvom, te završno soboslikarko-ličilačku obradu - ličenje polumat PU lakom u tonu i boji u svemu prema smjernicama GZZZSPiK.
| POPRAVAK DRVENE OGRADE | m' | 36.85 |  | 0
C.11. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## C.XII. RAZNO
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA | JEDNAKOVRIJEDNO
C.12. | RAZNI RADOVI
1 | Dobava materijala, transport deponiranih kalijevih peći i montaža, te restauracija na licu mjesta od strane stručne ovlaštene osobe.
Stavka obuhvaća dobavu materijala, te motažu kalijevih peći na licu mjesta. Peći prethodno demontirane u okviru radova rušenja i demontaže (konstruktivna obnova), te se po završetku svih radova ponovno montiraju na autetične pozicije.
Uključivo zamjena svih dotrajalih šamotnih dijelova, prilagdba okov ana licu mjest, te zidanje na licu mjest, fugiranje i završno čišćenje do pune gotovosti.
U cijenu po komadu ulazi:
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
|  | kompl | 3 |  | 0
2 | Popravak (restauratorski rad) kamenih kapa stupova i kamenih elemenata pročelja.
Stavka se izvodi na licu mjesta, a obuhvaća detaljno pranje visokotlačnim čistačem, uklanjanje svih labavih djelova i tragova algu, atmosferilija i sl.
Po čišćenju pristupa se popunjavanju šuplijina, odnosno sanaciji odgovarajućim restauracijskim mortom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Nasipna gustoća: ca. 1,4 kg/l 2. Vlačna čvrstoća pri savijanju (prema DIN 1164 ili jednakovrijedna) nakon 7 dana ca: 0,4 N/mm2; nakon 28 dana ca: 1,2 N/mm2 3. Otpornost na pritisak nakon 7 dana ca: 1,4 N/mm2, nakon 28 dana ca: 3,0 N/mm2 4. E-Modul (u vezi sa DIN 1048 ili jednakovrijedno): ca. 4000 N/mm2.
Nakon popunjavanja šupljina, po potrebi i učršćivanja putem pocinčanih ili trnoa od plemenitog čelika, kompletnu površinu je potrebno zagladiti slojem istog morta, te završno sve elemente premazati zaštitnim sredstvom za impregnaciju i zaštitu kamena.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Sadržaj siloksana: ca. 7 M.-% 2. Nosivost materijala: alifatski ugljikovodici slabog mirisa 3. Gustoća: ca. 0,80 g/cm³ 4. Viskoznost. ca. 44 sec. im DIN 2 pehar ili jednakovrijedna 5. Točka paljenja: > 30 °c 6. Izgled: bezbojna tekućina Podaci o proizvodu nakon djelovanja: 7. Sadržaj poli-siloksana: ca. 5 M.-% 8. Upojnost vode: jako mala 9. UV-stabilnost: dobra 10. Otpornost na atmosferilije: visoka 11. Vremenski učinak: > 10 godina dokazano 12. Otpornost na alkalije: do pH 14 13. Isušenje-nema ostataka ljepila navedeno 14. Sklonost onečišćenjima: niska
Prethodno popunjavaniti fuge odgovarajućim punilom za fuge iz sustava prizvođača zaštitnog premaza, bez dodtaka cementa.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Porozitet: ca. 40%Vol 2. Nasipna gustoća: ca. 1,6kg/dm3 3. Potrošnja vode: otprilike 17 - 19% odgovara 5,1 - 5,7l / 30kg 4. Tlačna čvrstoća (28 d) 1 - 5 N / mm2
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | odprašivanje od prašine i nečistoća
- | krpanje i izravnavanje mortom završne struture kao bizek
- | hidrofobizacija
Uključivo kompletnu zaštitu sa odradom do pune gotovosti.
a | KAPE STUPOVA dim. Do 85/85cm, VISINE DO 30cm, UKUPNO ZA 14kom | kompl | 1 |  | 0
b | ELEMENTI KAMENOG SOKLA | m2 | 225 |  | 0
c | ELEMENTI KAMENIH KAPITELA STUPOVA r.š. DO 70cm | m2 | 180 |  | 0
d | ELEMENTI MEĐUKATNIH VIJENACA r.š. DO 45cm; L=165,00m' | m2 | 74.5 |  | 0
e | ELEMENTI PROČELJNE PLASTIKE - PROČELJNI DOPROZORSKI PILASTRI I ELEMENTI PROČELJNE PLASTIKE IZNAD I ISPOD PROZORA P=2,25m2/kom; UKUPNO ZA 50kom | m2 | 112.5 |  | 0
C.12. | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## GOR_rekapitulacija - 3.faza
TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA FAZA 03.
C.1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO | 0
C.2. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I OŠTEĆENJA UKUPNO | 0
C.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO | 0
C.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN UKUPNO | 0
C.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA UKUPNO | 0
C.6. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - PARKET UKUPNO | 0
C.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KOMPJUTERSKI POD UKUPNO | 0
C.8. | UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO | 0
C.9. | VANJSKA BRAVARIJA UKUPNO | 0
C.10. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA I PP ZAŠTITA UKUPNO | 0
C.11. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI UKUPNO | 0
C.12. | RAZNI RADOVI UKUPNO | 0
| 3. faza SVEUKUPNO | 0

## EL_naslovnica
| GRAĐEVINA: | PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
| INVESTITOR: | Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH
Opatička 8, HR-10000 ZAGREB
OIB_03055728877
| PROJEKT: | PROJEKT CJELOVITE OBNOVE
TROŠKOVNIK elektroinstalacija i instalacija vatrodojave

## OU_Elektro
ELEKTRO INSTALACIJE
OPĆI UVJETI
Ovim troškovnikom obuhvaćene su elektroinstalacije jake i slabe struje. Kabeli se većinom polažu u rebraste cijevi podžbukno. Sve stavke podrazumijevaju kompletnu atestiranu opremu. Jedinične cijene svjetiljki sadrže odgovarajuća rasvjetna sredstva, uključujući montažu, podešavanje, potreban pribor i priključak.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.

## EL_troskovnik - 1. faza
TROŠKOVNIK - ELEKTROINSTALACIJE FAZA 1
R.br. st. |  | Opis usluge | Jed. mjere. | Količina | Jed. cijena | Ukupno | JEDNAKOVRIJEDNOST
Važne napomene!!! Za sve dole navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti - izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika, razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki, skidanje i vraćanje u prvobitno stanje elemenata spuštenih stropova- sve komplet sa potrebnom obradom pri ugradnji - sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.) - sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, varenja optičke niti, Cu/Sn stopice, vijci, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole eventualno unutarnju rasvjetu i termiku, bitumenski premazi i sl. - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećim hrvatskim pravilnicima i normama ili jednakovrijednim normama. Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku.
1. |  | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar i izvan objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim dokazima kontrole i kvalitete. Građevinski radovi odnose se na sva štemanja unutar objekta koji se rekonstruira a poradi postavljanja razvodnih kutija na mjestima gdje je debljina zida (gipskartonskog) iznimno mala pa je neophodan manji građevinski zahvat. Isto se odnosi i na izrade utora i proboja na mjestima rekonstrukcije gdje je neophodan zahvat za prolaz vodova odnosno možebitnu ugradnju dijela opreme.
1.1. |  | Dobava i ugradnja savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi Ø50 (vanjska rebrasta, unutarnja glatka), odgovarajućeg vanjskog promjera. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450 N sa deformacijom promjera do 5%. U cijenu uključiti odstojnike između više cijevi kao i brtvene čepove na krajevima cijevi.
|  | Obračun po metru | m | 20 |  | 0
1.2. |  | Izrada prodora do veličine 20x20 cm u konstruktivnim dijelovima objekta, a za razvod instalacija. Uključivo sva potrebna građevinska obrada po uvođenju cijevi ili polica te čišćenje i odnošenje svog viška materijala na lokalni deponij.
|  | Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
1.3. |  | Ekspandirajući premaz za kabele
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
1.4. |  | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene prema normi tipa DIN 4102 d.9 ili jednakovrijedna, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
|  | vatrozaštitna pjena 300 ml | kom | 1 |  | 0
|  | natpisna pločica | kom | 1 |  | 0
1.5. |  | Sve stropne (plafonjere i lusteri) i zidne svjetiljke, pažljivo demontirati, pregledati , zamijeniti dotrajale ili oštećene dijelove i instalaciju pohraniti do ponovne montaže na mjesto koje odredi investitor.
|  | paušal | kom | 52 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | ENERGETSKI RAZDJELNICI
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da je ormar kompletno sastavljen, opremljen, ožičen, i ispitan, te opremljen potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama, držačem sheme i sl.. - U razdjelniku treba biti osigurano 20% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom. Sva oprema u ormarima je 10kA ako nije drugačije naznačeno. Kriteriji jednakovrijednosti: IP zaštita najmanje navedena
Razdjelnik: RPP
ORMAR
2.1. |  | Demontaža te naknadna montaža razvodnog ormara sa svom priključnom i sklopnom opremom na novu poziciju koja je u prostoriji sa suprotne strane zida, u drugom požarnom sektoru. Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora, kao i potrebne građevinske i ostale radove dovođenja ormara u kompletnu funkcionalnost. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 6A, C krivulje / 1,00 kom
signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC / 3,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P, nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 16A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RO-KOTL
ORMAR
2.2. |  | Demontaža postojećeg zidnog ormara RO-KOTL. Potrebno demontirati i anulirati sve odvode iz ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: CDP
ORMAR
2.3. |  | Demontaža postojećeg zidnog ormara RO-KOTL. Potrebno demontirati i anulirati sve odvode iz ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
2. |  | ENERGETSKI RAZDJELNICI UKUPNO |  |  |  | 0
3. |  | KABELSKI VODOVI - ENERGETSKI RAZVOD
Sve stavke uključuju dobavu i polaganje, te sitni montažni probor. Kabeli se polažu pretežno podžbukno u savitljive plastične cijevi. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijenu su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
KABELSKI VODOVI:
3.1. |  | NYY 5x6 mm2 za napajanje četiri vanjske VRF jedinice
|  | Obračun po metru | m | 160 |  | 0
3.2. |  | NYY 5x2,5 mm2 za napajanje toplinskih zastora
|  | Obračun po metru | m | 50 |  | 0
3.3. |  | NYY 3x2,5 mm2 za napajanje vanjskih klima jedinica server sobe
|  | Obračun po metru | m | 36 |  | 0
3.4. |  | NYM 3x1,5 mm2 za napajanje unutarnjih klima jedinica
|  | Obračun po metru | m | 400 |  | 0
3.5. |  | NYM 3x2,5 mm2 za napajanje priključnica i trošila opće namjene
|  | Obračun po metru | m | 700 |  | 0
3.6. |  | NYM 3x1,5 mm2 za napajanje opće i sigurnosne rasvjete
|  | Obračun po metru | m | 500 |  | 0
3.7. |  | NYM 3x2,5 za napajanje centrala odimljavanja
|  | Obračun po metru | m | 50 |  | 0
3.8. |  | NYM 3x2,5 za napajanje SOS centrale
|  | Obračun po metru | m | 170 |  | 0
ZAŠTITNE CIJEVI:
3.9. |  | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi u kompletu s obujmicama i ostalim pričvrsnim i spojnim materijalom kojeg je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu zaštitnih cijevi.:
|  | Cs16 | m | 500 |  | 0
|  | Cs20 | m | 600 |  | 0
|  | Cs25 | m | 200 |  | 0
KABELSKE POLICE:
3.10. |  | Dobava i ugradnja perforirane kabelske trase GKO 400/60 mm za vodove slabe struje. Trasa se postavlja u pod te stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal.
|  | Obračun po metru | m | 5 |  | 0
3.11. |  | Dobava i ugradnja perforirane kabelske trase za vodove slabe struje. Trasa se postavlja u pod, te uključuje sljedeće elemente: GKO 300/60 mm za vodove jake i slabe struje. Trasa se postavlja na strop te stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal.
|  | KPU 60/200 kabelska polica L=2m | kom | 115 |  | 0
|  | KPU-P 200 poklop.kab. polica L=2m | kom | 115 |  | 0
|  | NKP-TN 200 podni nosač | kom | 230 |  | 0
|  | PKPU-SO 60/200 bočni odcijep puni | kom | 8 |  | 0
|  | PKPU-KO 60/200 segmentno koljeno 90 | kom | 8 |  | 0
|  | PKPU-KR 60/200 križni razvod puni | kom | 8 |  | 0
|  | PKPU-ZK 60/200 vanjsko koljeno 90 puni | kom | 8 |  | 0
|  | PKPU-NK 60/200 unutarnje koljeno 90 puni | kom | 8 |  | 0
|  | PKP-SOP 200 pokl.boč.odcij. | kom | 8 |  | 0
|  | PKP-KOP 200 poklopac 90 | kom | 8 |  | 0
|  | PKP-KRP 200 pokl. križ. razvoda | kom | 8 |  | 0
|  | PKP-NKP 200 pokl. unutr. kolj. | kom | 8 |  | 0
|  | PKP-ZKP 200 pokl. vanj. kolje. | kom | 8 |  | 0
|  | KPU 60/200 kabelska polica 3m puna | kom | 4 |  | 0
|  | KP-P 200 poklop. kab. polica L=2m | kom | 4 |  | 0
|  | NKP-NK nosilec kotni | kom | 12 |  | 0
Obračun po komadu
3. |  | KABELSKI VODOVI - ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0
4. |  | GROMOBRANSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje, varenje, premazivanje bitumenom opreme sustava izjednačenja potencijala te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. Sustav izjednačenja potencijala mora biti izveden s propisnim materijalima a sve mikrolokacije i cijevne obujmice za termostrojarske instalacije moraju imati fotodokumentaciju.
4.1. |  | Demontirati svu vanjsku gromobranku instalaciju uključujući hvataljke, odvode i nosače, prilikom zamjene crijepova te rekonstrukcije fasade. Svu opremu zbrinuti na sigurno mjesto. Nakon završetka svih građevinskih radova, korištenu opremu ponovno montirati na prijašnje pozicije.
|  | Paušal | paušal | 1 |  | 0
4.2. |  | Dobava, ugradba i spajanje kutije za izjednačenje potencijala općih sanitarija sve komplet sa pripadajućim stezaljkama te svim spajanjima a za termostrojarske instalacije u istima te sve metalne mase. Kutija se postavlja podžbukno.
|  | Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
4. |  | GROMOBRANSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO |  |  |  | 0
5. |  | SLABA STRUJA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni spojni i montažni a nespecificirani materijal kao što su termoskupljajući bužiri, konektori i sl. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja. Zbog pojedinih linkova koji imaju graničnu duljinu, sva oprema strukturnog kabliranja trebala bi zadovoljiti normu tipa ISO/IEC 11801:2002 ili jednakovrijednu. Za sve kabelske vodove izdati certifikate te za opremu ponuditi godišnju garanciju kako je i navedeno (sve komponente od istog proizvođača).
5.1. |  | Dobava i polaganje monomodnog (eng.singlemode) svjetlovodnog kabela s 12-niti za vezu između glavnog komunikacijskog ormara u server sobi sa komunikacijskim ormarom u potkrovlju, u skladu s IEC 60332-1-2, IEC 60754-2 i IEC 61034-1 & 2, IEC 60794-1-21 & 22, EN 50173-1, IEC 60794-1-22-F5C ili jednakovrijedno ● Tipa U-DQ(ZN)BH ili jednakovrijedno
|  | Obračun po metru | m | 60 |  | 0
5.2. |  | Cat.6, F/FTP kabel, 4x2xAWG 23/1 u skladu s ISO/IEC 11801, Class E, samogasivi bez halogena (HFFR-LS), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50228-5-1, ANSI/TIA/EIA 568C ili jednakovrijedno Za vezu između glavnog komunikacijskog ormara u server sobi sa komunikacijskim ormarom u potkrovlju, dužine 60m.
|  | Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
5.3. |  | Cat.6, F/FTP kabel, 4x2xAWG 23/1 u skladu s ISO/IEC 11801, Class E, samogasivi bez halogena (HFFR-LS), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50228-5-1, ANSI/TIA/EIA 568C ili jednakovrijedno
|  | Obračun po metru | m | 12000 |  | 0
5. |  | SLABA STRUJA UKUPNO |  |  |  | 0
6. |  | SOS SUSTAV
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. U cijenu centrale uključene su i svi interkonekcijski kabeli.
6.1. |  | Dobava i postava - instalacijski kabel 2x0,5 mm2 sljedećih karakteristika:
2 paralelno postavljena bakrena vodiča 2x 0,5mm², finožični použeni klase 5, izolacija od mekanog fleksibilnog PVC-a, presjek izolacije u oblik 8-ice (otpornost izolacije cca 20 MΩ x km), lagano odvajanje vodiča od vodiča. Konstrukcija pojedinog vodiča: 16 x 0,20mm. Otpor vodiča: 39Ω/km. Temperaturni uvijeti: -30 °C do +70 °C.Vanjski promjer 4,6-4,9 mm. Otpornost prema gorenju tipa kao IEC 60332-1 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun po metru | m | 30 |  | 0
6.2. |  | Dobava i postava - instalacijski kabel 3x0,5 mm2 sljedećih karakteristika:
3 paralelno postavljena bakrena vodiča 3x 0,5mm², finožični použeni klase 5, izolacija od mekanog fleksibilnog PVC-a, presjek izolacije u oblik 8-ice (otpornost izolacije cca 20 MΩ x km), lagano odvajanje vodiča od vodiča. Konstrukcija pojedinog vodiča: 16 x 0,20mm. Otpor vodiča: 39Ω/km. Temperaturni uvijeti: -30 °C do +70 °C.Vanjski promjer 4,9-6,3 mm. Otpornost prema gorenju tipa kao IEC 60332-1 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun po metru | m | 10 |  | 0
6. |  | SOS SUSTAV UKUPNO |  |  |  | 0
7. |  | VATRODOJAVA
Ponuditelj je dužan prije davanja ponude upoznati se s predmetnim radovima, obimom posla, projektom sustava dojave požara te svim ostalim projektima koji se vezuju na isti. Shodno dobivenim informacijama popuniti sve stavke koje su dane troškovnikom uključivo sav spojni i montažni materijal, pribor za ispitivanje i slično. Stavka puštanja u rad podrazumjeva sve radnje do dovođenja sustava u alikvotno stanje i pripreme za izdavanje atestne dokumentacije. U cijene polaganja vodova ako nije zasebno navedeno uključeni su i svi radovi izrade utora do dispozcije sukladno dokumentaciji.
7.1. |  | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata sustava za dojavu požara. U stavku uračunati i prespajanje javljača iz jedne petlje u drugu. Kabel se polaže u samogasivu cijev.
|  | Obračun po metru | m | 80 |  | 0
7. |  | VATRODOJAVA UKUPNO |  |  |  | 0

## EL_rekapitulacija - 1.faza
TROŠKOVNIK - ELEKTROINSTALCIJE 1. faza
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | 0
2. | ENERGETSKI RASZDJELNICI UKUPNO | 0
3. | KABELSKI VODOVI - ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO | 0
4. | GROMOBRANSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO | 0
5. | SLABA STRUJA UKUPNO | 0
6. | SOS SUSTAV UKUPNO | 0
7. | VATRODOJAVA UKUPNO | 0
| ELEKTROINSTALACIJE 1. faza SVEUKUPNO | 0

## EL_troskovnik - 3. faza
TROŠKOVNIK - ELEKTROINSTALACIJE FAZA 3
R.br. st. |  | Opis usluge | Jed. mjere. | Količina | Jed. cijena | Ukupno | JEDNAKOVRIJEDNOST
Važne napomene!!! Za sve dole navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti - izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika, razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki, skidanje i vraćanje u prvobitno stanje elemenata spuštenih stropova- sve komplet sa potrebnom obradom pri ugradnji - sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.) - sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, varenja optičke niti, Cu/Sn stopice, vijci, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole eventualno unutarnju rasvjetu i termiku, bitumenski premazi i sl. - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećim hrvatskim pravilnicima i normama ili jednakovrijednim normama. Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku.
1. |  | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar i izvan objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Građevinski radovi odnose se na sva štemanja unutar objekta koji se rekonstruira a poradi postavljanja razvodnih kutija na mjestima gdje je debljina zida (gipskartonskog) iznimno mala pa je neophodan manji građevinski zahvat. Isto se odnosi i na izrade utora i proboja na mjestima rekonstrukcije gdje je neophodan zahvat za prolaz vodova odnosno možebitnu ugradnju dijela opreme.
1.1. |  | Strojno ručni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta sa odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Na mjestima približavanja i križanja s postojećim instalacijama iskop vršiti pažljivo. Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti.
Rov (40x70), l=50m
|  | Ukupno | m3 | 14 |  | 0
1.2. |  | Dobava i ugradnja savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi Ø50 (vanjska rebrasta, unutarnja glatka), odgovarajućeg vanjskog promjera. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450 N sa deformacijom promjera do 5%. U cijenu uključiti odstojnike između više cijevi kao i brtvene čepove na krajevima cijevi.
|  | Obračun po metru | m | 80 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | ENERGETSKI RAZDJELNICI
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da je ormar kompletno sastavljen, opremljen, ožičen, i ispitan, te opremljen potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama, držačem sheme i sl.. - U razdjelniku treba biti osigurano 20% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom. Sva oprema u ormarima je 10kA ako nije drugačije naznačeno.Kriteriji jednakovrijednosti: IP zaštita najmanje navedena
Razdjelnik: GRO
ORMAR
2.1. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
minijaturni automatski prekidač,+G26 prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 6A, C krivulje / 1,00 kom
signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC / 3,00 kom
izolacijski nosač osigurača izvedbe prema IEC 269-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, za cilindrične rastalne uloške dim. 22x58 380V / 1,00 kom
odvodnik prenapona 3P+N, I imp (10/350) = 12,5kA; maksimalne struje odvoda (8/20) Imax=50kA, tip 1+2, fiksne izvedbe sa indikacijom dotrajalosti / 1,00 kom
gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO / 1,00 kom
tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa steznim priključkom za vodiče 1,5-50mm2, nazivne struje Ie=160A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH000/NH00 do 160 A ili jednakovrijedno / 4,00 kom
Uložak visokoučinskih osigurača veličine NH00 gG-gL, 35A / 15,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 16A, C krivulje / 2,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 16A, C krivulje / 3,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RK1
ORMAR
2.2. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 16A, C krivulje / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RK2
ORMAR
2.3. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 16A, C krivulje / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RK3
ORMAR
2.4. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 2,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RK4
ORMAR
2.5. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RP1
ORMAR
2.6. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 6A, C krivulje / 1,00 kom
signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC / 3,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 16A, C krivulje / 2,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 2,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RP2
ORMAR
2.7. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 6A, C krivulje / 1,00 kom
signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC / 3,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RP3
ORMAR
2.8. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 6A, C krivulje / 1,00 kom
signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC / 3,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, B krivulje / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RA
ORMAR
2.9. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RS
ORMAR
2.10. |  | Montaža i spajanje u postojećem zidnom niskonaponskom sklopnom ormaru. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 6A, C krivulje / 1,00 kom
signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC / 3,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, tropolni 3P, 50A, C krivulje / 1,00 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA / 1,00 kom
minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno, jednopolni 1P, 10A, C krivulje / 1,00 kom
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RO-TAVAN
ORMAR
2.11. |  | Uređenje postojećeg zidnog modularnog niskonaponskog sklopnog ormara. Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojećih izvoda prvenstveno odvoda koji nisu predmet rekonstrukcije a isti izvodi se zadržavaju. Izvršiti demontažu sklopne opreme izvoda koji se rekonstrukcijom ukidaju. Izvršiti demontažu nekorištene sklopne opreme. U cijenu uračunati sav montažni pribor koji se sastoji od vodiča, kabelskih uvodnica, igličastih sabirnica za modularnu opremu, sabirnica nule i zemlje, vezica i ostalog sitnog montažnog pribora. Razdjelnik opremiti pokrovnim pločama komponenata, stranicama, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim priborom. Izvršiti zrakom čišćenje razvodnog ormara.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
2. |  | ENERGETSKI RAZDJELNICI UKUPNO |  |  |  | 0
3. |  | INSTALACIJSKI MATERIJAL
Elementi instalacije kao sklopke, priključnice, tipkala i sl. trebaju biti istog proizvođača. U stavkama gdje se spominju kompleti za smještaj određenog broja modula, uzeti u obzir, nabavu kutije, nosivog okvira i pokrovne ploče (ukrasne maske). Kod ponude priključnica kako 2P+E, tako i 2P, dati cijenu za univerzalnu priključnicu. Kupnja se može obaviti samo nakon usuglašavanja tipova i modela sa Investitorom, što podrazumjeva i eventualnu korekciju cijene u ponudi. U svim stavkama gdje se spominje oprema, potrebno je obuhvatiti nabavu, dopremu na gradilište, montažu i spajanje. Nabavka opreme može se obaviti samo nakon konzultacije sa Investitorom, nadzornim organom ili glavnim projektantom, vezano za tip, boju, i slično. Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. Izvođač je dužan prije početka radova upoznati se u potpunosti sa organizacijom kompleksa, projektom električnih instalacija i željama Investitora.
3.1. |  | Dobava i postavljanje kompleta za radno mjesto (ured), 4 shuko utičnice + 2 informatičke. Uključuje sav dodatni materijal. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) 2P+E utičnica / 4,00 kom
b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela / 3,00 kom
c) slijepi modul / 1,00 kom
d) nosivi okvir za 2x6 modula / 1,00 kom
e) ukrasni okvir 2x6M / 1,00 kom
f) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 66 |  | 0
3.2. |  | Dobava i postavljanje kompleta za ured, 2 shuko utičnice + 1 informatička. Uključuje sav dodatni materijal. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) 2P+E utičnica / 2,00 kom
b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela / 1,00 kom
c) nosivi okvir 5M / 1,00 kom
d) ukrasni okvir 5M / 1,00 kom
e) p/z kutija d.50 mm 1-struka / 2,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 25 |  | 0
3.3. |  | Dobava i postavljanje kompleta za ured i hodnike, 1 shuko utičnica + 1 informatička. Uključuje sav dodatni materijal. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) 2P+E utičnica / 1,00 kom
b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela / 1,00 kom
c) nosivi okvir 3M / 1,00 kom
d) ukrasni okvir 3M / 1,00 kom
e) p/z kutija 3M / 2,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 13 |  | 0
3.4. |  | Priključnica jednostruka. Komplet se sastoji od:
a) 2P+E utičnica
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki
c) ukrasni okvir 2M
d) univerzalna kutija
|  | Obračun po kompletu | kompl | 6 |  | 0
3.5. |  | Priključnica jednostruka. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) utičnica 2P+E sa poklopcem / 1,00 kom
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki / 1,00 kom
c) ukrasni okvir 2M / 1,00 kom
d) univerzalna kutija / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 4 |  | 0
3.6. |  | Priključnica dvostruka. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) 2P+E utičnica / 1,00 kom
b) nosivi okvir 4M / 2,00 kom
c) ukrasni okvir 4M / 1,00 kom
d) kutija ugradna 4M / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 6 |  | 0
3.7. |  | Informatička priključnica. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) utičnica RJ45 cat6 utp 2M / 1,00 kom
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki / 1,00 kom
c) ukrasni okvir 2M / 1,00 kom
d) univerzalna kutija / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 6 |  | 0
3.8. |  | Dobava i postavljanje kompleta za TV garnituru u sobi za sastanke. Uključuje sav dodatni materijal. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) 2P+E utičnica / 4,00 kom
b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela / 1,00 kom
c) SAT/TV modul / 1,00 kom
d) HDMI modul / 2,00 kom
e) nosivi okvir za 2x6 modula / 1,00 kom
f) ukrasni okvir 2x6M / 1,00 kom
g) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm / 6,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
3.9. |  | Dobava i postavljanje kompleta za radni stol u sobi za sastanke. Uključuje sav dodatni materijal. Komplet se sastoji od tipa kao ili jednakovrijednog:
a) 2P+E utičnica / 4,00 kom
b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela / 2,00 kom
c) HDMI modul / 1,00 kom
d) slijepi modul / 1,00 kom
e) nosivi okvir za 2x6 modula / 1,00 kom
f) ukrasni okvir 2x6M / 1,00 kom
g) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
3.10. |  | Dobava i montaža u glazuru podne priključne kutije kapaciteta 9 modula 45x45 mm, s poklopcem za ugradnju podne obloge debljine 20 mm. Uključuje sljedeće elemente tipa kao ili jednakovrijednog:
a) osnova podne kutije, za visinu glazure 70-125 mm, 410x367 / 1,00 kom
b) prihvatni lim, 250-2/3 za GES6, 282x282x4 mm, pocinčano / 1,00 kom
c) ugradni okvir s poklopcem dimenzija 217x217 mm / 1,00 kom
d) ugradna kutija sa nosačem za elektroelemente, 3xmod 45, dimenzija 165x76 mm / 2,00 kom
e) priključnica 3-struka 33° kosa, 250V, 10/16A, bijela / 3,00 kom
f) nosač komunikacijskih priključnica 2xRJ45, za module R&M / 1,00 kom
g) komunikacijski modul cat. 6 UTP, proizvod R&M / 1,00 kom
h) HDMI modul / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
3.11. |  | Kutija za fiksni spoj.
|  | Obračun po komadu | kompl | 10 |  | 0
3.12. |  | Jednofazni izvod za uređaje (klima uređaj, grijanje sanitarija, napa...)
|  | Obračun po komadu | kom | 70 |  | 0
3.13. |  | Obična sklopka za rasvjetu. Komplet se sastoji od elemenata tipa kao ili jednakovrijednog:
a) obična sklopka / 1,00 kom
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki / 1,00 kom
c) ukrasni okvir 2M / 1,00 kom
d) univerzalna kutija / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 60 |  | 0
3.14. |  | Izmjenična sklopka za rasvjetu. Komplet se sastoji od elemenata tipa kao ili jednakovrijednog:
a) izmjenična sklopka / 1,00 kom
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki / 1,00 kom
c) ukrasni okvir 2M / 1,00 kom
d) univerzalna kutija / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 29 |  | 0
3.15. |  | Križna sklopka za rasvjetu. Komplet se sastoji od elemenata tipa kao ili jednakovrijednog:
a) križna sklopka / 1,00 kom
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki / 1,00 kom
c) ukrasni okvir 2M / 1,00 kom
d) univerzalna kutija / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 3 |  | 0
3.16. |  | Serijska sklopka za rasvjetu. Komplet se sastoji od elemenata tipa kao ili jednakovrijednog:
a) obična sklopka / 1,00 kom
b) univerzalni nosivi okvir sa pandzama 1-struki / 1,00 kom
c) ukrasni okvir 2M / 1,00 kom
d) univerzalna kutija / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 4 |  | 0
3.17. |  | Stropni senzor pokreta i prisutnosti.
|  | Obračun po komadu | kom | 17 |  | 0
3.18. |  | Tipkalo za isklop napajanja JPR.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
3. |  | INSTALACIJSKI MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
4. |  | GROMOBRANSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje, varenje, premazivanje bitumenom opreme sustava izjednačenja potencijala te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. Sustav izjednačenja potencijala mora biti izveden s propisnim materijalima a sve mikrolokacije i cijevne obujmice za termostrojarske instalacije moraju imati fotodokumentaciju.
4.1. |  | Montaža već prije demontirane gromobranske instalacije na prijašnje pozicije.
|  | Paušal | paušal | 1 |  | 0
4.2. |  | Izjednačenje potencijala u objektu, uzemljuju se svi metalni kuhinjski elementi, metalne ograde, komunikacijsk ormar, kabelske trase i sl. oprema. Spojevi se izvode P/F vodičima 6-10 mm2. Ukupan broj spojeva je cca 20.
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
4. |  | GROMOBRANSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO |  |  |  | 0
5. |  | SLABA STRUJA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni spojni i montažni a nespecificirani materijal kao što su termoskupljajući bužiri, konektori i sl. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja. Zbog pojedinih linkova koji imaju graničnu duljinu, sva oprema strukturnog kabliranja trebala bi biti renomiranog proizvođača kao dole navedeno i specificirano, uz zadovoljavanje ISO/IEC 11801:2002 ili jednakovrijedno. Za sve kabelske vodove izdati certifikate te za opremu ponuditi godišnju garanciju kako je i navedeno (sve komponente od istog proizvođača).
5.1. |  | Izmještanje postojećih komunikacijskih ormara BD1 i FD1. Potrebno je demontirati ormare skupa s opremom na trenutnim pozicijama, te montiranje na novoj poziciji u server sobi. Planirano je zadržavanje sve upotrebljive postojeće opreme. Također izvršiti demontažu nekorištene opreme ili koja se projektom ukida. U cijenu uračunati sav montažni i dodatni materijal. Izvršiti zrakom čišćenje komunikacijskih ormara.
|  | Paušal | paušal | 1 |  | 0
5.2. |  | Samostojeći komunikacijski ormar DT Š600xV855xD600, 19", 16U
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.3. |  | Krovna vent. jedinica, 2 vent. za DT/DTW, analog. termostat RAL7035, instalacija s vanjske strane ormara
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.4. |  | 19" fiksna polica do 50kg, dubine 370mm, 1U, RAL7035 ucvršćenje u 4 točke
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.5. |  | 19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.6. |  | 19" set vijaka, kaveznih matica+podložne plocice M6 (50 kom)
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
5.7. |  | Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U, RAL7035 svijetlo siva
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.8. |  | 19" nap. letva 7xshuko,prenaponska zaštita,prekidac,1U,alu
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.9. |  | UPS za rack izvedbu, 2200 VA, dimezija 87x625x450 mm
|  | Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
AP pristupna točka
5.10. |  | Bežicna pr. tocka WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n, stropna, PoE upravljanje kontrolerom
|  | Obračun po komadu | kom | 16 |  | 0
5.11. |  | Dobava i polaganje kabelskog voda kroz DTK kanalizaciju, monomodnog (eng.singlemode) svjetlovodnog kabela s 12-niti za vanjsko polaganje u skladu s IEC 60332-1-2, IEC 60754-2 i IEC 61034-1 & 2, IEC 60794-1-21 & 22, EN 50173-1, IEC 60794-1-22-F5C ili jednakovrijedno ● Tipa U-DQ(ZN)BH ili jednakovrijedno
|  | Obračun po metru | m | 50 |  | 0
5.12. |  | Izrada dokumentacije izvedenog stanja
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
5. |  | SLABA STRUJA UKUPNO |  |  |  | 0
6. |  | SOS SUSTAV
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. U cijenu centrale uključene su i svi interkonekcijski kabeli. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja.
6.1. |  | Dobava i postava - SOS centrala sljedećih karakteristika:
bijeli SOS centralni uređaja / centrale u kompaktnoj varijanti modernog dizajna za smješta iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. Sadrži ispravljač i potrebnu elektroniku za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal, a crvena LED dioda promjera 20 mm počinje bljeskati. Komplet sa ugradnom kutijom 4 modula
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.2. |  | Dobava i postava - potezno-pozivno-razrješno tipkalo sljedećih karakteristika:
bijelo tipkalo je opremljeno poteznom vrpcom za uspostavu poziva i crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Samo tipkalo uključuje i funkciju razrješenja. Komplet sa ugradnom kutijom Ø60.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.3. |  | Dobava i postava - signalna svjetiljka s biperom sljedećih karakteristika:
bijela - ugradna signalna svjetiljka sa biperom za signalizaciju poziva. Postavlja se na izdvojeno mjesto iznad ulaznih vratiju sanitarnih prostora. Postava svjetiljke u ugradnu kutiju fi60.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.4. |  | Komplet sitnog potrošnog materijala i pribora
set kratkih spojnih kabela, konektora i spojnog pribora za dovođenje sustava do pune funkcionalnosti (do maksimalne dužine 0,5m)
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
6.5. |  | Ispitivanje sustava, podešavanje i puštanje u rad
ispitivanje linija, terminacija kabela i spajanje opreme, podešavanje, puštanje u rad. Uključena obuka korisnika (1x 2 sati, 2 osoba). Uključuje zapisnike, uputstva, izjave o sukladnosti, shematski projekt izvedenog stanja sustava.
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
6. |  | SOS SUSTAV UKUPNO |  |  |  | 0
7. |  | SUSTAV ODIMLJAVANJA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja.
7.1. |  | Elektromotor za odimljavanje vratima. Napomena: Brava ne smije imati mogućnost zaključavanja - zaključana je isključivo elektroprihvatnikom koji "otpušta" u slučaju dojave požara i u slučaju nestanka električne energije. Brava koja se montira na navedena vrata mora imati kvaku s unutrašnje strane; s vanjske strane bez kvake (tzv "kugla").
Elektromotor s polugom za otvaranje jednog krila vrata, 24V DC, 1.4 A, EV1. Navedeni elektromotor postiže otvaranje od 90°.
Konzola za montažu tip G / 1,00 kom
Elektroprihvatnik tip A5000 E / 1,00 kom
Metalni prihvat za elektroprihvatnik SB-KL 130 / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7.2. |  | Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 4.5A, 120W, interni kapacitet 2.3Ah, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Boja: RAL 9016 Mogučnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Širina: 193 mm; Visina: 285 mm; Dubina: 89 mm
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.3. |  | Ručni javljač / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange - za ručnu aktivaciju sustava - LED prikaz stanja sustava (Alarm/ otovreno/ stanje pripravnosti/ greška) - mogučnost resetiranja sustava unutar javljača - isporuka u metalnom kučištu sa ključem
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
7.4. |  | Elektromotor za odimljavanje prozorom. Napomena: Prozor se izvodi bez okova za mehaničko zaključavanje, zaključavanje vrše elektromotori. Izvesti dvostruke prozorske spojnice. Predvidjeti nadgradnu ugradnju elektromotora, ugradnju elektroprihvatnika u okvir prozora te brave u svako prozorsko krilo sa donje strane. Komplet se sastoji od elemenata tipa kao ili jednakovrijednog:
sa redoslijednikom zatvaranja. Elektromotori (2kom) s polugom za otvaranjedvokrilnih sustava, 24V DC, 1.4 A, EV1. Navedeni elektromotor postiže otvaranje od 90°.
Konzola za montažu tip R / 2,00 kom
Elektroprihvatnik typ A5000 E / 2,00 kom
Metalni prihvat za elektroprihvatnik SB-KL 130 / 2,00 kom
Brava Typ 807/10 / 2,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7.5. |  | Elektromotor za odimljavanje vratima. Napomena: Brava ne smije imati mogućnost zaključavanja - zaključana je isključivo elektroprihvatnikom koji "otpušta" u slučaju dojave požara i u slučaju nestanka električne energije. Brava koja se montira na navedena vrata mora imati kvaku s unutrašnje strane; s vanjske strane bez kvake (tzv "kugla"). Komplet se sastoji od elemenata tipa kao ili jednakovrijednog:
Elektromotor s polugom za otvaranje jednog krila vrata, 24V DC, 1.4 A, EV1. Navedeni elektromotor postiže otvaranje od 90°.
Konzola za montažu tip G / 1,00 kom
Elektroprihvatnik typ A5000 E / 1,00 kom
Metalni prihvat za elektroprihvatnik SB-KL 130 / 1,00 kom
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7.6. |  | Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 4.5A, 120W, interni kapacitet 2.3Ah, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Boja: RAL 9016 Mogučnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Širina: 193 mm; Visina: 285 mm; Dubina: 89 mm
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.7. |  | Relej 24 V DC za isključenje provjetravanja motora ili jednakovrijedan sa dva kontakta za preusmjeravanje signala i diodom 1N4007
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.8. |  | Ručni javljač / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange - za ručnu aktivaciju sustava - LED prikaz stanja sustava (Alarm/ otovreno/ stanje pripravnosti/ greška) - mogučnost resetiranja sustava unutar javljača - isporuka u metalnom kučištu sa ključem
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
7.9. |  | Vremenska stanica kiša/vjetar sa senzorima RWS60-1.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.10. |  | Prekidač LTA-24, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom i membranskom tipkovnicom.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.11. |  | Nadžbukna kutija za prekidač AS500
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.12. |  | Ispitivanje sustava, podešavanje i puštanje u rad
ispitivanje linija, terminacija kabela i spajanje opreme, podešavanje, puštanje u rad. Uključena obuka korisnika. Uključuje zapisnike, uputstva, izjave o sukladnosti, shematski projekt izvedenog stanja sustava.
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7. |  | SUSTAV ODIMLJAVANJA UKUPNO |  |  |  | 0
8. |  | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
Sva rasvjetna tijela su od renomiranih svjetskih proizvođača rasvjete. Boju izvora svjetlosti i stupanj zaštite treba poštivati. Dobava opreme može se obaviti samo nakon konzultacije sa Investitorom, nadzornim organom ili glavnim projektantom, vezano za tip, boju, i slično. Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. U svim stavkama gdje se spominje oprema, potrebno je obuhvatiti nabavu, dopremu na gradilište, montažu i spajanje. Izvođač je dužan prije početka radova upoznati se u potpunosti sa organizacijom kompleksa, projektom električnih instalacija i željama Investitora. U sve dole navedene stavke uključiti sljedeće troškove: - sve stropne (plafonijere i lusteri) i zidne svjetiljke pažljivo demontirati, pregledati i pohraniti ih do ponovne montaže na mjesto koje odredi investitor izvan zgrade u Opatičkoj 8 - ugradnja na predviđenu poziciju uz primjenu pričvrsnog pribora; obrada završetka svake kabelske žice odgovarajućim kabelskim stopicama te spajanje vijcima i maticama; ispitivanje funkcionalnosti svih rasvjetnih tijela nakon spajanja.
8.1. |  | Montaža već prije demontiranih stropnih i zidnih svjetiljki, nakon odrađenih svih radova.
|  | Paušal | kom | 52 |  | 0
8.2. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne LED svjetiljke s kućištem od polikarbonata, dimenzija 1200x89x88mm (±5%), snaga svjetiljke maksimalno 21W, snop distribucije svjetla 110° (±5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2800lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, životni vijek minimalno 100.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, zaštite svjetiljke IP66, IK08, CLI (električna klasa I), rad u temperaturnom području -20°C do 40°C, težina svjetiljke maksimalno 1,32kg.
|  | Obračun po komadu | kom | 16 |  | 0
8.3. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne LED svjetiljke s kućištem od polikarbonata, dimenzija 650x89x88mm (±5%), snaga svjetiljke maksimalno 19W, snop distribucije svjetla 110° (±5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2500lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, životni vijek minimalno 100.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, zaštite svjetiljke IP66, IK08, CLI (električna klasa I), rad u temperaturnom području -20°C do 40°C, težina svjetiljke maksimalno 0,85kg
|  | Obračun po komadu | kom | 14 |  | 0
8.4. |  | Dobava, montaža i spajanje zakretnog nadgradnog LED reflektora s kućištem od aluminija, dimenzija 85x90x50mm (±5%), snaga svjetiljke maksimalno 7,5W, snop distribucije svjetla 30° (±5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 310lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, životni vijek minimalno 60.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, zaštite svjetiljke IP66, IK08, CLI (električna klasa I), težina svjetiljke maksimalno 0,7kg
|  | Obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
8.5. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne/ovjesne LED svjetiljke, aluminijsko kućište boje driftwood ili po izboru investitora, satinirani opalni PMMA difuzor, snage 26W, svjetlosni tok svjetiljke 2560lm, 4000K, CRI≥80, IP43, IK05, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka
|  | Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
8.6. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke s aluminijsko kućište promjera 166mm (±5%), opalni PMMA difuzor, snage 11W, svjetlosni tok svjetiljke 1100lm, 4000K, CRI≥80, zaštite IP44, IK02, CLII, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka
|  | Obračun po komadu | kom | 17 |  | 0
8.7. |  | Dobava, montaža i spajanje ovjesne LED svjetiljke s kućištem od aluminija, dimenzija 2525x36x55mm (±5%), snaga svjetiljke maksimalno 61W, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 7130lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka, zaštite svjetiljke IP20, IK08, CLI (električna klasa I), u kompletu s ovjesnim priborom, težina svjetiljke maksimalno 3,4kg
|  | Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
8.8. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, satinirani opalni polikarbonatni difuzor, snage 16W, svjetlosni tok svjetiljke 1360lm, 3000K, CRI≥80, IP44, IK08, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8.9. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne brodske lampe, IP44
|  | Obračun po komadu | kom | 12 |  | 0
8.10. |  | Dobava, montaža i spajanje LED izvora E27 snage maksimalno 7,5W, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok LED izvora minimalno 800lm, indeks uzvrata boje minimalno 80
|  | Obračun po komadu | kom | 150 |  | 0
8.11. |  | Dobava, montaža i spajanje LED izvora E14 snage maksimalno 7,5W, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok LED izvora minimalno 800lm, indeks uzvrata boje minimalno 80
|  | Obračun po komadu | kom | 150 |  | 0
8.12. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne sigurnosne svjetiljke Karakteristike: autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramskom naljepnicom
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.13. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke Karakteristike: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II
|  | Obračun po komadu | kom | 12 |  | 0
8.14. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke Karakteristike: autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Ravno", vidljivost piktograma minimalno 20m
|  | Obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
8.15. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Lijevo-Desno", vidljivost piktograma minimalno 20m
|  | Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
8.16. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK04, električna klasa II
|  | Obračun po komadu | kom | 12 |  | 0
8. |  | OPĆA I SIGURN0SNA RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0
9. |  | VATRODOJAVA
Ponuditelj je dužan prije davanja ponude upoznati se s predmetnim radovima, obimom posla, projektom sustava dojave požara te svim ostalim projektima koji se vezuju na isti. Shodno dobivenim informacijama popuniti sve stavke koje su dane troškovnikom uključivo sav spojni i montažni materijal, pribor za ispitivanje i slično. Stavka puštanja u rad podrazumjeva sve radnje do dovođenja sustava u alikvotno stanje i pripreme za izdavanje atestne dokumentacije. U cijene polaganja vodova ako nije zasebno navedeno uključeni su i svi radovi izrade utora do dispozcije sukladno dokumentaciji.
9.1. |  | Dobava i ugradnja vatrootpornog kućišta za smještaj vatrodojavne centrale izvedenog u u klasi T-60 dim 80 X 80 X 30 cm sa zaokretnim jednokrilnim ostakljenim vratima, automatskim zatvaračem i bravicom
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.2. |  | Dobava i ugradnja baterije, karakteristika 12 VDC, 2x38 Ah.
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
9.3. |  | Dobava i ugradnja optičkog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom petlje, kompatibilan sa postojećim sustavom.
|  | Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
9.4. |  | Dobava i ugradnja kombiniranog javljača požara s integriranom sirenom, kompatibilan sa postojećim sustavom.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.5. |  | Dobava i ugradnja ulazno/izlaznog modula s dva relejna izlaza, četiri nadzirana ulaza, ugrađenim izolatorom petlje za upravljanje pridruženim sustavima zajedno s n/ž kutijom
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.6. |  | Dobava i ugradnja ulazno/izlaznog modula s jednim relejnim izlazom, dva nadzirana ulaza, ugrađenim izolatorom petlje za upravljanje pridruženim sustavima zajedno s n/ž kutijom
|  | Obračun po komadu | m | 3 |  | 0
9.7. |  | Programiranje vatrodojavne centrale s novim elementima i puštanje u pogon
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
9.8. |  | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava
|  | Paušal | paušal | 1 |  | 0
9.9. |  | Izrada dokumentacije izvedenog stanja
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
9. |  | VATRODOJAVA UKUPNO |  |  |  | 0
10. |  | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE
Ispitivanje električne instalacije i izrada ispitnih protokola od ovlaštene institucije za sve radove na "CJELOVITOJ OBNOVI PALAČE BUŽAN" a prema naputcima Investitora te nadzornog inženjera. Po završetku svih elektro radova , a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja , te priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu odgovorne osobe. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Tehničkom propisu NN 5/10 i prema Pravilniku o tehničkim normativima.
10.1. |  | Ispitivanje električne instalacije i izrada ispitnih protokola od ovlaštene institucije za sve radove na "PALAČI BUŽAN" a prema projektu.
● otpor izolacije instaliranih vodova
● zaštite od indirektnog napona dodira
● mjerenje otpora petlje
● sustav za zaštitu od udara munje
● inteziteta osvjetljenja
● funkcionalna ispitivanja
● neprekinutosti PE vodiča
● ispitivanje ZUDS
● svih mjera za izjednačenje potencijala
● vizualni pregled i ispitivanje gromobranske zaštite i unutarnje LPS zaštite
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
10.2. |  | Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ugrađene opreme, kabela i strujnih krugova s izdavanjem ispitnog protokola
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
10.3. |  | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih F/FTP veza ● sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi EN 50173-1 za Cat.6 "Class E" ili jednakovrijedno ● rezultate dostaviti u elektroničkom obliku sortiranim po telekomunikacijskim područjima, s odgovarajućim oznakama
|  | Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
10. |  | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE UKUPNO |  |  |  | 0

## EL_rekapitulacija - 3.faza
TROŠKOVNIK - ELEKTROINSTALCIJE 3. faza
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | 0
2. | ENERGETSKI RAZDJELNICI UKUPNO | 0
3. | INSTALACIJSKI MATERIJAL UKUPNO | 0
4. | GROMOBRANSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE UKUPNO | 0
5. | SLABA STRUJA UKUPNO | 0
6. | SOS SUSTAV UKUPNO | 0
7. | SUSTAV ODIMLJAVANJA UKUPNO | 0
8. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA UKUPNO | 0
9. | VATRODOJAVA | 0
10. | DOKUMENTACIJA I ISPTIVANJE UKUPNO | 0
| ELEKTROINSTALACIJE SVEUKUPNO | 0

## ViO_naslovnica
| GRAĐEVINA: | PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
| INVESTITOR: | Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH
Opatička 8, HR-10000 ZAGREB
OIB_03055728877
| PROJEKT: | PROJEKT CJELOVITE OBNOVE
TROŠKOVNIK vodovod i odvodnja

## ViO_troskovnik - 1.faza
PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH Opatička 8, RH - 10 000 Zagreb OIB: 03055728877
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE - PRVA FAZA
OBVEZUJUĆI UVJETI
UVOD:
Na osnovu ovog Troškovnika Izvođač radova će nabaviti i ugraditi potrebnu opremu te izvesti odgovarajuće radove. Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Ako neka stavka ima nedovoljan ili nerazumljiv tekst onda vrijedi da svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletnu izradu te stavke i to: nabava i ugradnja materijala ili opreme, svi prenosi, prijevozi i odvozi do deponije na kopnu ili otoku koju izvođač osigurava o svom trošku. U cijenu svake stavke moraju biti uračunate i sve pomoćne konstrukcije za izvođenje radova, kao kompletna izrada potrebitih skela, ograda, zaštita okolnih objekata i suhozida, stalno održavanje i čišćenje gradilišta, sa odvozom šuta, te konačno potpuno čišćenje gradilišta. Osiguranje deponije za materijal i opremu te prostora za organizaciju i smještaj gradilišta je u obvezi i o trošku Izvođača radova.
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos | Jednakovrijednost
1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeća priključenja na sustav vodovoda i odvodnje i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe.
1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda sa označavanjem na terenu, te označavanje položaja unutarnjih hidranata, revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
Odvodnja
| - Sanacija odvodne instalacije | m' | 47 |  | 0
Vodoopskrba
| - RO do ZH-01_PR | m' | 6 |  | 0
| - ZH-04_PR do WC (istočni dio prizemlja) | m' | 7 |  | 0
1.2. | Prekopavanje i skidanje zastora na okolišu objekta od betonskih ili granitnih kocaka. Stavka obuhvaća strojni ili ručni iskop postojeće podloge s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom iskopanog materijala na deponiju.
Obračun po m2 uklonjenog zastora.
|  | m2 | 7.8 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | RADOVI DEMONTAŽE
2.1. | Zatvaranje glavnog dovoda hladne, tople vode i ispuštanje vode iz sustava.
| Obračun po komplentu. | kompl. | 1 |  | 0
2.2. | Demontaža kuhinjskih ispusnih slavina i armatura. U stavku je uključeno demontiranje, ukrcaj, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu demontiranih slavina i armatura. | kom | 1 |  | 0
2.3. | Demontaža električnih i plinskih bojlera svih vrsta. U stavku je uključeno demontiranje, ukrcaj, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu demontiranog bojlera. | kom | 7 |  | 0
2.4. | Demontaža postojećih umivaonika / dvostrukih umivaonika. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu demontiranog predmeta. | kom | 11 |  | 0
2.5. | Demontaža svih vrasta kada/tuševa, komplet sa obzidom. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu demontiranog predmeta. | kom | 5 |  | 0
2.6. | Demontaža postojeće WC školjke, uključivo sa demontažom postojećeg vodokotlića s isplavnom cijevi. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu demontiranog predmeta. | kom | 9 |  | 0
2.7. | Demontaža dvodijelnih i jednodijelnih sudopera s otapanjem s mreže odvodnje. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu demontiranog sudopera. | kom | 1 |  | 0
2.8. | Demontaža postojeće vodovodne cijevne mreže, kao cijevi odvodnje na poziciji zahvata (zabranjeno ostavljanje) tzv. mrtvih ogranaka cjevovoda zbog mogućeg nastanka legionele, cijevi rezati sve do temeljnog ogranka), kao i svih podnih instalacija odvodnje koje više nece biti u uporabi. Cijevi profila vodovoda do max DN32, odvodnja do max DN 110. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po kompletnoj montaži. | kompl. | 1 |  | 0
2.9. | Demontaža svih podnih sifona i linijskih rešetki; otapanje s mreže VIK svih perilica u kuhinji. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar, te odvoz na deponiju u krugu od 20 km.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
| RADOVI DEMONTAŽE SANITARIJA UKUPNO |  |  |  | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeće temeljne razvode i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe i odvodnje.
3.1. | Strojno-ručni iskop rova za polaganje cijevi po manipulativnom prostoru građevine, cijevi vodoopskrbe širine 60 cm i kolektor temeljne fekalne odvodnje širine 80 cm prema detalju rova, a dubine prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B" i "C kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez prisustva podzemne vode tijekom gradnje. Iskop se predviđa strojno i ručno. Strojno pomoću prikladne mehanizacije sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i grubim planiranjem, a da može pristupiti mjestu izvođenja radova. Materijal iz iskopa može se koristiti za nasipanje uz odobrenje nadzornog inžinjera. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno.
Obračun radova po m3 u stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.
| - RO do ZH-01_PR | m3 | 2.88 |  | 0
| - ZH-04_PR do WC (istočni dio prizemlja) | m3 | 3.36 |  | 0
3.2. | Planiranje dna jarka cjevovoda/kanala temeljne odvodnje do određene kote prema uzdužnom profilu sa izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka. Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je uračunato planiranje dna okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
|  | m2 | 7.8 |  | 0
3.3. | Izrada posteljice cjevovoda/kanala debljine 10 cm, od pijeska krupnoće zrna do 8 mm. Rad obuhvaća planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Ako je materijal u usjeku vrlo nehomogen (kamen s ulošcima gline), iskop treba produbiti i izraditi sloj od homogenog miješanog ili od kamenog materijala.
Obračun po m2 uređene površine.
|  | m3 | 0.78 |  | 0
3.4. | Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom, pijeskom, krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog cjevovoda i izvedbe revizijskih okana. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi. Tek po uspješno završenom testiranju vodonepropusnosti prilikom tečenja, zatrpati i spojeve uz pažljivo nabijanje. U stavku uključena dobava materijala, zatrpavanje rova pijeskom.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 2.34 |  | 0
3.5. | Zatrpavanje preostalog dijela jarka materijalom iz iskopa. Maksimalno zrno materijala ne smije biti veće od 120 mm. Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. U obračun je predviđeno zasipanje materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| 0 | m3 | 1 |  | 0
3.6. | Nabava, dovoz i ugradba tamponskog nosivog sloja u jarku iznad prethodno ugrađenog sloja materijala iz iskopa, do visine cca. 10 cm ispod nivelete. Za izradu koristiti drobljeni kameni materijal (tucanik krupnoće 0-31.5 mm) dokazane podobnosti za ugradnju. Potreban modul stišljivosti Ms=60 MPa=60 MN/m2 mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Tamponski sloj izvesti na cjeloj duljini trase. Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se sabijanje vibracijskim sredstvima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 2.34 |  | 0
3.7. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz i istovar na deponiji u krugu od 20 km, s razastiranjem. Količine odvezenog materijala obračunat će se u m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 5.24 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
| NAPOMENA: - Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeće temeljne razvode i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe. |  |  |  | 0
4.1. | Probijanje podova za izradu temeljnog razvoda vodovoda i odvodnje unutar građevine: štemanje postojećeg poda za ugradnju cijevi i prosijecanje žljebova u podu i zidovima za montažu cijevi, te zaziđivanje cementnom žbukom nakon ispitivanja instalacije. Obračun prema stvarno raskopanoj površini poda. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje posla. |  |  |  | 0
Obračun u m2 raskopanog poda
| Odvodnja | m2 | 14.4 |  | 0
| Vodoopskrba | m2 | 3.6 |  | 0
4.2. | Probijanje zidova i podova: probijanje rupa u zidovima i prosijecanje žljebova u podu i zidovima za montažu cijevi za razvod po etažama, te zaziđivanje cementnom žbukom nakon ispitivanja instalacije. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje posla.
Obračun u m' prodora kroz zid ili pod.
| - zidovi | m' | 43 |  | 0
| - podovi | m' | 27 |  | 0
4.3. | Betoniranje poda i izvođenje hidroizolacije na mjestima raskapanja postojećeg poda za izradu temeljnog razvoda.
| Obračun u m2 raskopanog poda | m2 | 18 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | VODOOPSKRBA
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeća priključenja na sustav vodovoda i odvodnje i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe.
5.1. | Zamjena postojećih dotrajalih cijevi vodoopskrbe položenih u podu za koje se otkrije potreba za zamjenom prilikom skidanja postojećih slojeva poda. Stavka obuhvaća pocinčane cijevi vodovoda (temeljne i vertikale): Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih navojnih cijevi za izvedbu osnovnog razvoda hladne vode. Izolacija cijevi izvest će se toplinskom izolacijom (kao tubolit ili kaima flex ili jednakovrijedna) odgovarajuće debljine, a zemljani dijelovi omotat će se dvostrukim namotom decorodal trake. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi (izdržljivost na probni tlak od 10 bara). Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, na najnižem mjestu sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
| Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom. | m' | 15 |  | 0
5.2. | Pocinčane cijevi vodovoda (temeljne i vertikale): Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih navojnih cijevi za izvedbu osnovnog razvoda hladne vode od priključenja na postojeću cijev temeljnog razvoda vodoopskrbe do prostorija opremljenih sanitarnim uređajima, uključujući vertikale. Izolacija cijevi izvest će se toplinskom izolacijom (kao tubolit ili kaima flex ili jednakovrijedna) odgovarajuće debljine, a zemljani dijelovi omotat će se dvostrukim namotom decorodal trake. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi (izdržljivost na probni tlak od 10 bara). Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, na najnižem mjestu sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom.
| DN 25 | m' | 16 |  | 0
| DN 50 - hidrantska mreža | m' | 22 |  | 0
5.3. | Sanitarna voda - Hladna voda Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova RAZVODA sanitarne pitke vode od POLIPROPILENA (PP-R cijevi) SDR11, za razvod hladne vode s potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima, termokondezno izolirane, debljine 14 mm. Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 12 bara. Temeljni vodovi od PPR cijevi položeni su u pijesak u kanalu. Učvršćivanje cijevnih vodova u zidu u stropnoj konstrukciji, te ovješenu o stropnu konstrukciju treba izvesti pomoću obujmica prema važećim tehničkim propisima i uzancama zanata. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Zbog krivina i lomova linearna dužina iz nacrta povećava za 5-8%. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te šliceve u koje će se položiti cijevi.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
DN20
| - dobava | m' | 28 |  | 0
| - ugradnja | m' | 28 |  | 0
5.4. | Sanitarna voda - Topla voda Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova RAZVODA sanitarne pitke vode od POLIPROPILENA (PP-R cijevi) SDR11, za razvod hladne vode s potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima, termokondezno izolirane sa materijalom tipa kao "KAIMANFLEXOM” ili jednakovrijedno, debljine 14 mm. Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 12 bara. Temeljni vodovi od PPR cijevi položeni su u pijesak u kanalu. Učvršćivanje cijevnih vodova u zidu u stropnoj konstrukciji, te ovješenu o stropnu konstrukciju treba izvesti pomoću obujmica prema važećim tehničkim propisima i uzancama zanata. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Zbog krivina i lomova linearna dužina iz nacrta povećava za 5-8%. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te šliceve u koje će se položiti cijevi.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
Topla voda - DN15
| - dobava | m' | 20 |  | 0
| - ugradnja | m' | 20 |  | 0
5.5. | Kutni ventil: Dobava i montaža kutnih ventila iz nehrđajućeg materijala. Sa poniklovanom kapom i rozetom. (po 1 kom za wc, 2 kom za umivaonik, 2 kom za sudoper).
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| - dobava | kom | 41 |  | 0
| - ugradnja | kom | 41 |  | 0
5.6. | Protočni ventil: Dobava i ugradba ugradbenog protočnog ventila na hladnoj vodi na prikladnom mjestu nakon priključenja na vodovodnu mrežu (DN 25) sa kotačem. Iste ugraditi radi mogućnosti otklanjanja eventualnih kvarova u predmetnom prostoru bez isključivanja vode u ostalom dijelu objekta.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| - dobava | kom | 5 |  | 0
| - ugradnja | kom | 5 |  | 0
0
5.7. | Protupožarno brtvljenje
Stavka obuhvaća pažljivo brtvljenje na prolazima cijevi kroz zidove ili stropove, uključivo spojni materijal, mrežicu, ljepilo i sl.
| Obračun po kompletu | komplet | 4 |  | 0
| VODOOPSKRBA UKUPNO |  |  |  | 0
6. | RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE
6.1. | Zamjena postojećih dotrajalih cijevi odvodnje položenih u podu za koje se otkrije potreba za zamjenom prilikom skidanja postojećih slojeva poda. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih dotrajalih cijevi i dobava, doprema i montaža PVC kanalizacionih okruglih cijevi zajedno sa fazonskim komadima za unutarnji razvod (sve sukladno SN.4 prema DIN 19534 ili ONORM B5184 ili jednakovrijedno). Cijevi su sa naglavkom komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima, gumenim brtvama, držačima i sl., a polažu se u projektiranom nagibu u svemu prema uputstvima proizvođača i važećim standardima. Obračun po dužnom metru montirane i ispitane instalacije uz ishođenje potrebnih potvrda o kvaliteti i ispravnosti. U obračun ulazi izrada šliceva (štemanje) postojećih zidova građevine u koje se postavljaju cijevi.
| - dobava | m' | 10 |  | 0
| - ugradnja | m' | 10 |  | 0
6.2. | Dobava, doprema i montaža PVC kanalizacionih okruglih cijevi zajedno sa fazonskim komadima za unutarnji razvod wc-a, kuhinje, kao i za polaganje vertikala i vanjski razvod (sve sukladno SN.4 prema DIN 19534 ili ONORM B5184 ili jednakovrijedno). Cijevi su sa naglavkom komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima, gumenim brtvama, držačima i sl., a polažu se u projektiranom nagibu u svemu prema uputstvima proizvođača i važećim standardima. Obračun po dužnom metru montirane i ispitane instalacije uz ishođenje potrebnih potvrda o kvaliteti i ispravnosti. U obračun ulazi izrada šliceva (štemanje) postojećih zidova građevine u koje se postavljaju cijevi. Veličine šliceva obrađena je u projektu građevinskog dijela.
DN 50
| - dobava | m' | 10.5 |  | 0
| - ugradnja | m' | 10.5 |  | 0
DN 110
| - dobava | m' | 11 |  | 0
| - ugradnja | m' | 11 |  | 0
DN 160
| - dobava | m' | 14 |  | 0
| - ugradnja | m' | 14 |  | 0
6.3. | Automatski cijevni dozračnik (automatski dozračni ventil), za dozraku odvodnih cijevi.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
0
6.4. | Protupožarno brtvljenje
Stavka obuhvaća pažljivo brtvljenje na prolazima cijevi kroz zidove ili stropove, uključivo spojni materijal, mrežicu, ljepilo i sl.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
| RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO |  |  |  | 0 | 0

## VIO_rekapitulacija - 1.faza
TROŠKOVNIK - VODOVOD I ODVODNJA 1. faza
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO | 0
2. | RADOVI DEMONTAŽE SANITARIJA UKUPNO | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | 0
4. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO | 0
5. | VODOOPSKRBA UKUPNO | 0
6. | RADOVI INSTALACIJE ODVODNJE UKUPNO | 0
| VODOVOD I ODVODNJA 1. faza SVEUKUPNO | 0

## ViO_troskovnik - 3. faza
PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH Opatička 8, RH - 10 000 Zagreb OIB: 03055728877
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE - TREĆA FAZA
OBVEZUJUĆI UVJETI
UVOD:
Na osnovu ovog Troškovnika Izvođač radova će nabaviti i ugraditi potrebnu opremu te izvesti odgovarajuće radove. Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Ako neka stavka ima nedovoljan ili nerazumljiv tekst onda vrijedi da svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletnu izradu te stavke i to: nabava i ugradnja materijala ili opreme, svi prenosi, prijevozi i odvozi do deponije na kopnu ili otoku koju izvođač osigurava o svom trošku. U cijenu svake stavke moraju biti uračunate i sve pomoćne konstrukcije za izvođenje radova, kao kompletna izrada potrebitih skela, ograda, zaštita okolnih objekata i suhozida, stalno održavanje i čišćenje gradilišta, sa odvozom šuta, te konačno potpuno čišćenje gradilišta. Osiguranje deponije za materijal i opremu te prostora za organizaciju i smještaj gradilišta je u obvezi i o trošku Izvođača radova.
NAPOMENA:
a) Tehnički opis, Tehnički uvjeti izvedbe radova i Program kontrole i osiguranja kakvoće sastavni su dijelovi opisa stavaka troškovnika, te su u istoj mjeri obvezni za izvođenje. b) Prilikom izvođenja radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba i postupaka (standarda) danim od pojedinih proizvođača materijala ili konstrukcija koje se ovdje ugrađuju. c) Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su nužni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su npr. razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje i nakon dovršenja gradnje, uređenje prostora gdje je izvođač imao gradilišne barake, strojeve i materijal itd. (čišćenje gradilišta te dovođenje okoliša u prijašnje stanje). d) Količine radova iskazane u dokaznici mjera odnosno u ovom troškovniku obračunate su na osnovu idealnih mjera iz nacrta. Svako odstupanje ili potrebne eventualne promjene odnosno dopune projektne dokumentacije donose ili odobravaju sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač radova, uz suglasnost Investitora. e) U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište. Pretpostavljeno je da je odlagalište u krugu 20 km od zahvata. f) Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova.
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos | Jednakovrijednost
1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeća priključenja na sustav vodovoda i odvodnje i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe.
1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda sa označavanjem na terenu, te označavanje položaja unutarnjih hidranata, revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
Odvodnja
| - Temeljna odvodnja | m' | 7.3 |  | 0
1.2. | Prekopavanje i skidanje zastora na okolišu objekta od betonskih ili granitnih kocaka. Stavka obuhvaća strojni ili ručni iskop postojeće podloge s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom iskopanog materijala na deponiju.
Obračun po m2 uklonjenog zastora.
| Odvodnja | m2 | 5.84 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeće temeljne razvode i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe i odvodnje.
2.1. | Strojno-ručni iskop rova za polaganje cijevi po manipulativnom prostoru građevine, cijevi vodoopskrbe širine 60 cm i kolektor temeljne fekalne odvodnje širine 80 cm prema detalju rova, a dubine prema niveleti uzdužnih profila u tlu "B" i "C kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez prisustva podzemne vode tijekom gradnje. Iskop se predviđa strojno i ručno. Strojno pomoću prikladne mehanizacije sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i grubim planiranjem, a da može pristupiti mjestu izvođenja radova. Materijal iz iskopa može se koristiti za nasipanje uz odobrenje nadzornog inžinjera. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno.
Obračun radova po m3 u stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.
Odvodnja
| - Temeljna odvodnja (novo) | m3 | 6.4 |  | 0
2.2. | Planiranje dna jarka cjevovoda/kanala temeljne odvodnje do određene kote prema uzdužnom profilu sa izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka. Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je uračunato planiranje dna okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| Odvodnja | m2 | 8 |  | 0
2.3. | Izrada posteljice cjevovoda/kanala debljine 10 cm, od pijeska krupnoće zrna do 8 mm. Rad obuhvaća planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Ako je materijal u usjeku vrlo nehomogen (kamen s ulošcima gline), iskop treba produbiti i izraditi sloj od homogenog miješanog ili od kamenog materijala.
Obračun po m2 uređene površine.
| Odvodnja | m3 | 0.8 |  | 0
2.4. | Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom, pijeskom, krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog cjevovoda i izvedbe revizijskih okana. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 20 cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi. Tek po uspješno završenom testiranju vodonepropusnosti prilikom tečenja, zatrpati i spojeve uz pažljivo nabijanje. U stavku uključena dobava materijala, zatrpavanje rova pijeskom.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| Odvodnja | m3 | 2.4 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje preostalog dijela jarka materijalom iz iskopa. Maksimalno zrno materijala ne smije biti veće od 120 mm. Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. U obračun je predviđeno zasipanje materijala oko zasunskih okana.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| Odvodnja | m3 | 1 |  | 0
2.6. | Nabava, dovoz i ugradba tamponskog nosivog sloja u jarku iznad prethodno ugrađenog sloja materijala iz iskopa, do visine cca. 10 cm ispod nivelete. Za izradu koristiti drobljeni kameni materijal (tucanik krupnoće 0-31.5 mm) dokazane podobnosti za ugradnju. Potreban modul stišljivosti Ms=60 MPa=60 MN/m2 mjereno kružnom pločom Ø 30 cm.Tamponski sloj izvesti na cjeloj duljini trase. Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se sabijanje vibracijskim sredstvima.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| Odvodnja | m3 | 2.4 |  | 0
2.7. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa rova i okana na deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz i istovar na deponiji u krugu od 20 ko, s razastiranjem. Količine odvezenog materijala obračunat će se u m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. Količine materijala obračunavaju se u suglasnosti s nadzornim inženjerom.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 5.4 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
| NAPOMENA: - U dogovoru sa nadzornim inženjerom ustvrditi stanje postojećeg opločenja. - Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeće temeljne razvode i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe. |  |  |  | 0
3.1. | Probijanje podova za izradu temeljnog razvoda vodovoda i odvodnje unutar građevine: štemanje postojećeg poda za ugradnju cijevi i prosijecanje žljebova u podu i zidovima za montažu cijevi, te zaziđivanje cementnom žbukom nakon ispitivanja instalacije. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje posla.
Obračun u m2 raskopanog poda
| a) Odvodnja - podrum | m2 | 3.6 |  | 0
3.2. | Probijanje zidova i podova: probijanje rupa u zidovima i prosijecanje žljebova u podu i zidovima za montažu cijevi za razvod po etažama, te zaziđivanje cementnom žbukom nakon ispitivanja instalacije. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje posla.
Obračun u m' prodora kroz zid ili pod.
| - podovi - podrum | m' | 3 |  | 0
3.3. | Betoniranje poda i izvođenje hidroizolacije na mjestima raskapanja postojećeg poda za izradu temeljnog razvoda.
| Obračun u m2 raskopanog poda | m2 | 3.6 |  | 0
3.4. | Popločavanje vanjskog partera betonskim kockama: Vraćanje u postojeće stanje nakon raskopavanja radi polaganja vodovodne cijevi i cijevi odvodnje. Nabava, doprema i ugradnja betonskih kocaka za parter građevine na pripremljenu podlogu. Nasipati sloj kamenog agregata granulacije 2-4 mm ili 4-8 mm, u debljini 3-5 cm i izravnati letvom. U cijeni je uključena dobava i doprema predgotovljenih elemenata, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi, priprema podloge od kamene sitneži pijeska (0-5 mm) debljine 5 cm, nabijanje podloge i izrada opločenja, te nabava i doprema kvarcnog pijeska i fugiranje opločnika te sav pomoćni rad i materijal za potpuno dovršenje posla.
Obračun u m2 ugrađenog opločenja.
| - Temeljna odvodnja (novo) | m2 | 8 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | VODOOPSKRBA
4.1. | Zidni hidrantski ormarići Dobava i ugradba tipskih zidnih hidrantskih ormarića limenih s vratima veličine 500x500x140 sa standardnom opremom prema normi, komplet opremljeno i priključeno na dovod vode Ø 50 mm.
Zidni hidrantski ormarić s opremom: * zidni ormarić limeni s vratima * tlačno crijevo Ø 52, dužine 20 m * mlaznica Ø 52 * priključni kutni ventil DN 50 Ms 2"
| - dobava | kom | 2 |  | 0
| - ugradnja | kom | 2 |  | 0
Zaštitna konstrukcija za unutarnje hidrante.
| - dobava | kom | 2 |  | 0
| - ugradnja | kom | 2 |  | 0
0
4.2. | Tlačna proba vodovodnih instalacija – cjevovoda prema važećim tehničkim propisima na probni tlak s atestima. Ispitivanje vodonepropusnosti: Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Ispitivanje kompletne vodovodne mreže na protočnost i vodonepropusnost pod tlakom 6 i 12 bara u trajanju od 24 sata, te izrada zapisnika o ispitivanju. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja. Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe VOP-a. U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm (2 kom. po tlačnoj probi), promjera cjevovoda koje mora posjedovati montažer, a da bi mogao izvesti tlačnu probu. Diferencijalni komadi su sa blendom u sredini i priključcima koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine. BESPLATNO KORIŠTENJE VODE S JAVNOG HIDRANTA. Predviđena je jedna tlačna proba. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transport za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret izvođača.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
4.3. | Dezinfekcija vodovodne mreže: Dezinfekcija kompletne izvodi se automatskom dozirnom pumpom i otopinom natrijevog hipoklorita 15 – 20 % Dozvoljena koncentracija slobodnog rezidualnog klora u vodovodnoj mreži iznosi maksimalno 0,5 mg/l. Za preventivnu dezinfekciju postiže se koncentracija od 50 mg/l slobodnog rezidualnog klora te se nakon 24 sata vrši neutralizacija deklorirantom i ispiranje na izljevnim mjestima kako bi koncentracija bila do maksimalno dozvoljenih 0,5 mg/l.
| Obračun po m' dezinficirane dionice. | m' | 86 |  | 0
4.4. | Bakteriološka analiza: Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove (Zavod za zaštitu zdravlja) ili neke druge ovlaštene ustanove. Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste.
| Obračun po stambenoj jedinici tj. broju traženih uzoraka. | kompl | 1 |  | 0
0
| VODOOPSKRBA UKUPNO |  |  |  | 0
5. | RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE
5.1. | Dobava, doprema i montaža PVC kanalizacionih okruglih cijevi zajedno sa fazonskim komadima za unutarnji razvod wc-a, kuhinje, kao i za polaganje vertikala i vanjski razvod (sve sukladno SN.4 prema DIN 19534 ili ONORM B5184 ili jednakovrijedno). Cijevi su sa naglavkom komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima, gumenim brtvama, držačima i sl.,a polažu se u projektiranom nagibu u svemu prema uputstvima proizvođača i važećim standardima. Obračun po dužnom metru montirane i ispitane instalacije uz ishođenje potrebnih potvrda o kvaliteti i ispravnosti. U obračun ulazi izrada šliceva (štemanje) postojećih zidova građevine u koje se postavljaju cijevi. Veličine šliceva obrađena je u projektu građevinskog dijela.
DN 50
| - dobava | m' | 3 |  | 0
| - ugradnja | m' | 3 |  | 0
DN 110
| - dobava | m' | 1 |  | 0
| - ugradnja | m' | 1 |  | 0
DN 160
| - dobava | m' | 13 |  | 0
| - ugradnja | m' | 13 |  | 0
5.2. | Čišćenje i ispiranje cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate manipulacije armaturama, trošak vode, te uzimanje uzoraka za bakteriološko ispitivanje vode sa svim potrebnim radnjama.
| Obračun po m' izvedenog cjevovoda. | m' | 52.5 |  | 0
5.3. | Sifon: Dobava i ugradba podnog sifona za odvod otpadnih voda sa inox rešetkom 150x150mm sanitarnih čvorova s izlaznom cijevi DN 50mm (priključenom na odvod).
Obračun po komadu ugrađenog sifona.
| - dobava | kom | 5 |  | 0
| - ugradnja | kom | 5 |  | 0
5.4. | Ventilacijske kape: Dobava i ugradnja ventilacijskih kapa od bakrenog lima na završetku vertikala otpadne odvodnje. Kape su po detalju arhitekta.
| Obračun je po komadu ugrađene kape. | kom | 1 |  | 0
5.5. | Ispitivanje fekalne kanalizacije na vodonepropusnost, prema uvjetima iz projekta. Probni pritisak je 0,5 bara, na najvišem dijelu probne dionice, i održava se 30 min. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu cjevovoda. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. U cijenu je uračunata i dobava vode.
| Obračun po m' ispitanog kanala. | m' | 53 |  | 0
5.6. | Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake za temeljni razvod. PVC traku treba ugraditi s natpisom "KANALIZACIJA" nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
| Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 27 |  | 0
| RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO |  |  |  | 0
6. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENA : Svu opremu investitor treba odobriti. U cijeni je dobava i ugradnja, te potreban spojni i pričvrsni materijal. Obračun je po komadu montiranog, ispitanog, čistog i spremnog za upotrebu predmeta. U ponudi navesti podatke za ponuđenu sanitarnu opremu.
6.1. | Podloga WC školjke: Dobava i montaža instalacijskog ugradbenog bloka samostojećih montažnih elemenata, kao podloge za ugradnju WC školjke.
| - dobava | kom | 12 |  | 0
| - ugradnja | kom | 12 |  | 0
6.2. | WC školjka: Dobava i Montaža WC-školjke od sanitarnog porculana, bijele boje, ovješena, komplet sa svim pripadajućim dijelovima, sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom, do pune uporabne ispravnosti. Školjku pričvrstiti na ugrađeni instalacijski blok samostojećih montažnih elemenat. U cijenu uključena montaža tastera za vodokotlić i sitni pričvrsni materijal.
| - dobava | kom | 11 |  | 0
| - ugradnja | kom | 11 |  | 0
6.3. | Dobava i montaža WC uređaja za invalidske toalete prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo. Viseća WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, medicinska (wash out model), pripadajuća daska s poklopcem, koljeno i prijelazni komadi za odvodnju WC školjke, kutni ventil 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, držač rolo papira s poklopcem, toletna četka, vodokotlić, pomoćni držači i sav potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape.
| - dobava | kom | 1 |  | 0
| - ugradnja | kom | 1 |  | 0
6.4. | Dobava i Montaža umivaonika od porculana, bijele boje, A = cca 60 cm, armatura je jednoručna, tipa Armal ili jednakovrijedan ili boljih karakteristika. U cijenu obračunato brtvljenje trajnoelastičnim kitom, obračunato fiksiranje umivaonika za zid i pod,a sve do potpune uporabne ispravnosti.
| - dobava | kom | 12 |  | 0
| - ugradnja | kom | 12 |  | 0
6.5. | Dobava i montaža umivaonika u toalete za invalide iz sanitarnog porculana prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sa svim potrebnim materijalom i priborom za montažu i učvršćenje, sve komplet gotovo. Baterija za toplu i hladnu vodu. Priključne fleksibilne cijevi sa kutnim kuglastim protočnim ventilima ø 15 mm, fleksibilni PVC sifon za umivaonik s priključnom cijevi i zidnom rozetom, s priključkom za spajanje odvoda kondezata, držač sapuna kao Voxort 4000, te sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.
| - dobava | kom | 1 |  | 0
| - ugradnja | kom | 1 |  | 0
6.6. | Pisoar: Dobava i montaža visećeg pisoara s leđnim priključkom dovoda vode, bez sifona. Izrađen od keramike.
| - dobava | kom | 1 |  | 0
| - ugradnja | kom | 1 |  | 0
6.7. | Dobava i montaža sudopera potpuno antibakterijskog. Isporuka sa kompletom sifona. U cijenu obračunato brtvljenje trajnoelastičnim kitom, obračunato fiksiranje sudopera za ormarić, a sve do potpune uporabne ispravnosti.
| - dobava | kom | 1 |  | 0
| - ugradnja | kom | 1 |  | 0
6.8. | Dobava i Montaža akrilne tuš kade raznih dimenzija, zajedno sa odljevnom garniturom spojenom na kanalizaciju. Armatura je jednoručna sa pomičnom "slušalicom" i zidnim nosačem "slušalice" tipa kao Armal ili jednakovrijedna ili boljih karakteristika. U cijenu obračunato brtvljenje trajnoelastičnim kitom, ugradnja lajsni za brtvljenje, obračunato fiksiranje kade za zid i pod.
| dobava 90x90cm | kom | 1 |  | 0
| ugradnja 90x90cm | kom | 1 |  | 0
6.9. | Dobava i ugradnja komplet električnih grijalica vode sa sigurnosnim ventilima, te svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom. Zaračunata montaža do pune pogonske ispravnosti. Obračun po komadu.
| kombinirani EGV 30 | kom | 1 |  | 0
| kombinirani EGV 10 | kom | 1 |  | 0
| kombinirani EGV 5 | kom | 1 |  | 0
| SANITARNA OPREMA UKUPNO |  |  |  | 0
7. | SANACIJA ODVODNE INSTALACIJE BEZ ISKOPAVANJA
7.1. | Priprema gradilišta. | kom | 1 |  | 0
7.2. | Ispiranje kolektora, revizijskih okana i slivnika vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije a kao priprema za mehaničko uklanjanje inkrustacija i nečistoća. | zah | 1 |  | 0
7.3. | Jednokratno specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje oborinske, sanitarne i tehnološke kanalizacije promjera 160/200 mm upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa kanal- jet sustavom u svrhu pripreme kanalizacijskog cjevovoda za sanaciju. | sat | 2 |  | 0
7.4. | Održavanje funkcionalnosti djela postojećeg sustava odvodnje za vrijeme rekonstrukcije kanala postavom adekvatnih čepova te postavom pumpi sukladno količini otpadne i oborinske vode. | zah | 1 |  | 0
7.5. | Hidrodinamičko frezanje oštečenja u cijevima samopokretnom robot glodalicom. | sat | 2 |  | 0
7.6. | Snimanje stanja rehabilitiranog cjevovoda CCTV kamerom prema situaciji kolektora. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju protokola na DVD-u te fotodokumentacije sa stacionažama svih karakterističnih mjesta duž trase. | zah | 1 |  | 0
7.7. | Izrada izvješća temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karakterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci, i sl.). Po izradi Izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti tehnička rješenja zajedno sa predstavnikom Naručitelja | kom | 1 |  | 0
7.8. | Izrada kinete brzovezujučim betonom | kom | 3 |  | 0
7.9. | Sanacija puknuća odvodnih cijevi PACKER metodom. Sanacija puknuća postojećeg kanalizacijskog cjevovoda DN 200 "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni materijal i opremu, sve prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke. | m' | 17 |  | 0
7.10. | Sanacija puknuća odvodnih cijevi PACKER metodom. Sanacija puknuća postojećeg kanalizacijskog cjevovoda DN 250 "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni materijal i opremu, prema sve HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke. | m' | 10 |  | 0
7.11. | Sanacija puknuća odvodnih cijevi PACKER metodom. Sanacija puknuća postojećeg kanalizacijskog cjevovoda DN 350 "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni materijal i opremu, sve prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke. | m' | 10 |  | 0
7.12. | Provjera ispravnosti gotovog kanala i ispitivanje kanala i revizijskih okana na vodonepropusnost sve prema HRN EN 1610 i drugim važećim propisima. Svaku dionicu između dva revizijska okna mora se ispitati na pritisak od 0,05 N/mm2 za vrijeme od 15 min (prema važećim standardima). | zah | 1 |  | 0
7.13. | Obrada cjelokupnog revizijskog okna i slivnika cementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz cijelog okna hidroizolacijskom žbukom. Posebno obraditi spojeve cjevi sa betonskim oknima. Obračun se vrši prema izvršenim radovima. | kom | 3 |  | 0
7.14. | Čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova. | kom | 1 |  | 0
7.15. | Sanacija puknuća odvodnih cijevi PACKER metodom. Sanacija puknuća postojećeg kanalizacijskog cjevovoda DN 400 "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni materijal i opremu, sve prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke. | m' | 9.5 |  | 0
| SANACIJA ODVODNE INSTALACIJE BEZ ISKOPAVANJA UKUPNO |  |  |  | 0

## VIO_rekapitulacija - 3.faza
TROŠKOVNIK - VODOVOD I ODVODNJA 3. faza
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | 0
3. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO | 0
4. | VODOOPSKRBA UKUPNO | 0
5. | RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE | 0
6. | SANITARNA OPREMA UKUPNO | 0
7. | SANACIJA ODVODNE INSTALACIJE BEZ ISKOPAVANJA UKUPNO | 0
| VODOVOD I ODVODNJA 3. faza SVEUKUPNO | 0

## GHV_naslovnica
| GRAĐEVINA: | PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
| INVESTITOR: | Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH
Opatička 8, HR-10000 ZAGREB
OIB_03055728877
| PROJEKT: | PROJEKT CJELOVITE OBNOVE
TROŠKOVNIK grijanje, hlađenje i ventilacija

## GHV_troskovnik - 1. faza
PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH Opatička 8, RH - 10 000 Zagreb OIB: 03055728877
TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE - PRVA FAZA
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos | Jednakovrijednost
1. | DEMONTAŽNI RADOVI
Prije davanja ponude za demontažne radove potencijalnom izvoditelju se preporuča pregledati i upoznati se s postojećim stanjem objekta, kao i potrebnim modifikacijama postojećih instalacija, koje eventualno ostaju u funkciji, te se upoznati sa opcijama iznosa i unosa opreme
Prije početka svih radova uskladiti izvođenje radova sa službama za održavanje objekta zbog potrebitih prekida dijela pogona, i sl.
Svu demontiranu opremu, armaturu i razvode potrebno je zapisnički evidentirati i predati investitoru i predstavniku vlasnika na pohranu i čuvanje u skladištu rezervne opreme ili po dogovoru.
Sve demontaže izvesti bez oštećenja bilo kojih elemenata instalacija koje se demontira ili ne demontira. Ukazati prije demontaže na svaki eventualno postojeći defekt na dijelu instalacije nadzornom inženjeru investitora.
U slučaju potpunog otpisa demontirane opreme, potrebno je uračunati u stavku demontaže i odvoz na deponij u krugu 20 km, te zbrinavanje otpada, sukladno propisima RH.
Demontaža kotlovnice
1 | Stavka obuhvaća demontažu i odvoz plinskih kotlova, sa dimnjačama, te sa obližnjim razvodom grijanja, po potrebi rezanje na manje komade zbog iznošenja i odvoz na deponij
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
2 | Stavka obuhvaća demontažu i odvoz spremnika potrošne tople vode, sa obližnjim razvodom grijanja, po potrebi rezanje na manje komade zbog iznošenja i odvoz na deponij
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
3 | Stavka obuhvaća umrtvljenje i demontažu razvoda kompletne plinske instalacije i odvoz na deponij
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
4 | Stavka obuhvaća demontažu razvoda instalacije grijanja: razdjeljnike , sabirnike, cirkulacije pumpe, po potrebi rezanje na manje komade zbog iznošenja i odvoz na deponij
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
5 | Stavka obuhvaća demontažu ekspanzijskih poszda, pomoćnih cjevovoda, potrebi rezanje na manje komade zbog iznošenja i odvoz na deponij
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
6 | Stavka obuhvaća demontažu kompletne električne instalacije plinske kotlovnice: razvodni prmar, elektro kanalice, kablove, trake za uzemljenje, otspajanje opreme
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
7 | Demontaža svih člankastih radijatora u kompletu sa cijevnim razvodom grijanja
Potrebno je pažljivo demontirati sve radijatore u objektu, predati investitoru na daljnju odluku
| Obračun po kompletu demontaža radijatora i cijevnog razvoda po jediničnom broju radijatora | komplet | 90 |  | 0
8 | Demontaža svih SINGLE SPLIT I MULTI SPLIT JEDINICA
Potrebno je pažljivo demontirati sve jedinice u objektu, u kompletu sa vanjskim jedinicama, bakrenim razvodom i el. Instalacijama, odvod kondenzata te konzole za vanjsku ugradnju predati investitoru na daljnju odluku ( ne odnosi se na novouređeno potkrovlje)
| Obračun po kompletu | komplet | 66 |  | 0
| DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Otvaranje otvora u zidovima i stropovima
Stavka obuhvaća pažljivo rezanje slojeva zidova ili stropova potrebno zbog pristupa prostorima za vođenje instalacija dimenzija cca 80x80 cm
| Obračun po kompletu | komplet | 10 |  | 0
2 | Krpanje u zidovima i stropovima
Stavka obuhvaća pažljivo zatvarnje slojeva dimenzija cca 80x80 cm uključivo spojni materijal, mrežicu, ljepilo i sl.
| Obračun po kompletu | komplet | 10 |  | 0
0
3 | Izrezivanje šliceva u ciglenim zidovima
Strojno rezanje šliceva i štemanje za razvod freonske i električne instalacije dimenzije 100x100 mm
| Obračun po metru | m | 350 |  | 0
4 | Bušenje prodora
Strojno bušenje otvora sa dijamantnom krunskom pilom u međuetažama za razvod freonske i električne instalacije dimenzije fi 150 mm
| Obračun po metru | kom | 50 |  | 0
5 | Protupožarno brtvljenje
Stavka obuhvaća pažljivo brtvljenje na prolazima cijevi kroz zidove ili stropove kao i oko protupožarnih zaklopki, uključivo spojni materijal, mrežicu, ljepilo i sl.
| Obračun po kompletu | komplet | 25 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | CIJEVNI RAZVOD
1. | Y-račve za usisnu cijev, cijev za kapljevinu i cijev za vrući plin | kom | 5 |  | 0
Račve odnosno redukcijski nastavci, potrebni za montažu cijevi VRF sustava, prikladni su za učinke od 18kW do 37kW, a dimenzionirani su uz pomoć računalne simulacije. Zahvaljujući tome, gubitak tlaka sveden je na minimum. Specijalnim oblikovanjem omogućen je povrat ulja. Y-račve isporučuju se s izolacijom za sprječavanje stvaranja kondenzata. Opseg isporuke obuhvaća jedne Y-račve za cijev za kapljevinu, jedne Y-račve za cijev za vrući plin i jedne Y-račve za usisnu cijev te redukcijske nastavke za prilagodbu cijevnih priključaka račvi dimenzijama cijevi za radni medij.
2. | Y-račve za usisnu cijev, cijev za kapljevinu i cijev za vrući plin | kom | 2 |  | 0
Račve odnosno redukcijski nastavci, potrebni za montažu cijevi VRF sustava, prikladni su za učinke od 37kW do 71kW, a dimenzionirani su uz pomoć računalne simulacije. Zahvaljujući tome, gubitak tlaka sveden je na minimum. Specijalnim oblikovanjem omogućen je povrat ulja. Y-račve isporučuju se s izolacijom za sprječavanje stvaranja kondenzata. Opseg isporuke obuhvaća jedne Y-račve za cijev za kapljevinu, jedne Y-račve za vrući plin i jedne Y-račve za usisnu cijev te redukcijske nastavke za prilagodbu cijevnih priključaka račvi dimenzijama cijevi za radni medij.
3. | SELEKTOR PROTOKA ZA 3-CIJEVNE SHRM-i VANJSKE JEDINICE 6-PRIKLJUČAKA | kom | 10 |  | 0
Rashladno-tehnički preklopni modul za 3-cijevni VRF-sustav sa šest izlaza. Stavlja pojedinu unutarnju jedinicu ili grupu unutarnjih jedinca u režim grijanja ili hlađenja, neovisno o vrsti režima rada drugih unutarnjih jedinica/grupa unutarnjih jedinica unutar sustava. Ukomponiran je u stabilno i kompaktno, vruće pocinčano kućište od čeličnog lima. Selektor protoka opremljen je montažnim spojkama za brzu i jednostavnu montažu. Priključci radnog medija izvedeni su preko zalemljenih spojeva. Za električno spajanje upravljanja sa priključkom na tiskanoj pločici unutarnje jedinice predviđen je 5m dugačak kabel, uključen u isporuku; maksimalna udaljenost između selektora protoka i unutarnje jedinice smije iznositi 50m. Do svih rashladno-tehničkih i električnih komponenata lako se pristupa otvaranjem bočnog poklopca.
Funkcija
Režim hlađenja ili grijanja određuje se regulacijom unutarnje jedinice ili zone unutarnjeg prostora. Preko magnetnih ventila spajaju se faze radnog medija za hlađenje ili grijanje. U slučaju hlađenja usisna cijev i cijev za kapljevinu, a u slučaju grijanja cijev za vrući plin i cijev za kapljevinu spajaju se na priključenu ili priključene unutarnje jedinice.
Optimiziranim dodjeljivanjem strujanja radnog medija moguće je rekuperirati do 100% toplinske energije u sustavu.
Selektor je izveden s subcoolingom za smanjivanje tlakova sustava
4. | SELEKTOR PROTOKA ZA 3-CIJEVNE SHRM-i VANJSKE JEDINICE 4 PRIKLJUČAKA | kom | 1 |  | 0
Rashladno-tehnički preklopni modul za 3-cijevni VRF-sustav s četiri izlaza. Stavlja pojedinu unutarnju jedinicu ili grupu unutarnjih jedinca u režim grijanja ili hlađenja, neovisno o vrsti režima rada drugih unutarnjih jedinica/grupa unutarnjih jedinica unutar sustava. Ukomponiran je u stabilno i kompaktno, vruće pocinčano kućište od čeličnog lima. Selektor protoka opremljen je montažnim spojkama za brzu i jednostavnu montažu. Priključci radnog medija izvedeni su preko zalemljenih spojeva.Potrebno je posebno napajanje naponom iz unutarnje jedinice. Do svih rashladno-tehničkih i električnih komponenata lako se pristupa otvaranjem bočnog poklopca.
Funkcija
Režim hlađenja ili grijanja određuje se regulacijom unutarnje jedinice ili zone unutarnjeg prostora. Preko magnetnih ventila spajaju se faze radnog medija za hlađenje ili grijanje. U slučaju hlađenja usisna cijev i cijev za kapljevinu, a u slučaju grijanja cijev za vrući plin i cijev za kapljevinu spajaju se na priključenu ili priključene unutarnje jedinice.
Optimiziranim dodjeljivanjem strujanja radnog medija moguće je rekuperirati do 100% toplinske energije u sustavu.
Selektor je izveden s subcoolingom za smanjivanje tlakova sustava
5. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ6,35 | m | 443 |  | 0
| Φ9,52 | m | 969 |  | 0
| Φ12,7 | m | 810 |  | 0
| Φ15,88 | m | 104 |  | 0
| Φ19,05 | m | 211 |  | 0
6. | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ22,22 | m | 159 |  | 0
| Φ28,58 | m | 18 |  | 0
7. | Toplinska paronepropusna izolacija debljine 13mm, klase gorivosti B, za cijevi slijedećeg promjera. U stavku uključiti ljepilo i materijal za spajanje.
| Φ22,22 | m | 159 |  | 0
| Φ28,58 | m | 18 |  | 0
8. | Cijevi za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata, uključivo potreban broj fazonskih komada (fitinga) i sifona, te spoj na izljevno mjesto, u kompletu s izolacijom debljine 6 mm
| f 32 x 1 mm | m | 300 |  | 0
9. | Dobava gibljivog priključka za odvod kondenzata (spoj unutarnje jedinice i Cu cjevovoda) prosječne duljine 1,0 m s po dvije obujmice
| Ø32 | kom | 50 |  | 0
10. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata,prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 200 |  | 0
0
11. | Transport cjelokupne opreme i materijala po gradilištu, uključivo sve eventualno potrebne skele, dizalice i sl., te povrat preostalog materijala po završetku radova. Po potrebi uključeno i skladištenje opreme i materijala.
|  | iznos | 1 |  | 0
12. | Limeni okrugli kanali za zrak
Limeni okrugli kanali za zrak, neobojani, kao okrugla spiralno falcana cijev s opremom za zavješenje. Spajanje: spojnicama s gumenim prstenovima i aluminijskim zakovicama. Površinski sloj: pocinčan. U obračunu po metru dodani i koljena, t- komade i ovjesni pribor , L profili, spojni materijal, brtve, vijci, tiple i sl., na jediničnu cijenu dodati 30% na duljinu.
| DN125 | m | 40 |  | 0
| DN100 | m | 20 |  | 0
13. | Protupožarne zaklopke
| Protupožarna ekspandirajuća zaklopka PEZ 90 DN 100 otpornosti 90 minuta. | kom | 5 |  | 0
| CIJEVNI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0

## GHV_rekapitulacija - 1.faza
TROŠKOVNIK - GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 1. faza
1. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | 0
3. | CIJEVNI RAZVOD UKUPNO | 0
| GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 1. faza SVEUKUPNO | 0

## GHV_troskovnik - 3. faza
PALAČA BUŽAN - zgrada Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH Opatička 8, RH - 10 000 Zagreb OIB: 03055728877
TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE - TREĆI DIO
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos | Jednakovrijednost
1. | VANJSKE JEDINICE
VRF vanjska jedinica s dizalicom topline kao 3-cijevni sustav; istodobno režim grijanja i hlađenja s rekuperacijom topline za pojedine unutarnje jedinice ili grupe unutarnjih jedinica, koje su priključene iza rashladno tehničkog selektora protoka (flowbox).
Stabilni, samonosivi unutarnji okvir od profila izrađenih od pocinčanog čeličnog lima. Kućište, podni sklop i kadica za kondenzat izrađeni su od pocinčanog čeličnog lima i prevučeni galvanskim lakom za zaštitu od korozije
Posebno tihi rad zahvaljujući položaju kompresora i svih rashladno tehničkih regulacijskih elemenata unutar zatvorenog područja agregata.
Sve elektroničke regulacijske jedinice izvedene su u hermetički zatvorenoj komandnoj kutiji, zaštićene od utjecaja iz okoline. Lagan pristup prilikom servisiranja do rashladnih priključaka te do regulacijskih i indikacijskih elemenata preko posebnog poklopca za održavanje. Servisni ventili za usisnu i tlačnu cijev te cijev za izjednačenje ulja s priključcima za ispitivanje.
Tihi izlaz zraka na gornjoj strani preko poklopca koji omogućuje optimalno strujanje i izrađen je od plastike otporne na UV zrake i smrzavanje. Zaštitna rešetka protiv dodirivanja ili ulaska stranih tijela od pocinčane čelične žice s malim otporom zraka, otporna na koroziju i galvanski pocinčana.
Integrirana kadica za kondenzat s priključenim oknom za otjecanje radi sigurne drenaže vode nastale kondenzacijom u režimu grijanja.
Jedinstvena, kompaktna izvedba svih modela, koja doprinosi optimalnom izgledu kod blok montaže, a s obzirom na male dimenzije zauzima vrlo malo prostora.
Masivne montažne šine s otvorima za viljuškar omogućuju lagani prijevoz i utovar. Posebne točke za trake za dizanje predviđene su za sigurno i precizno unošenje pomoću dizalice.
Rashladni proces
Vrlo učinkovit, 4-strani izmjenjivač topline u antikorozivnoj izvedbi, sastoji se od patentirane rebraste CU cijevi i uzdužno utisnutih aluminijskih lamela za minimalni pad tlaka. I kod velikog protoka zraka zajamčen je najbolji transfer energije uz istodobno mali otpor zraka i minimalnu buku od strujanja zraka.
Potpuno automatsko, varijabilno prespajanje između glavnog i dodatnih izmjenjivača topline, koje ovisi o učinku. Rashladni proces sa sušilom filtra, skupljačem radnog medija, separatorom kapljevine i specifičnim, patentiranim sustavom za izjednačenje ulja. Elektronički senzori za registraciju radnih tlakova i svih relevantnih radnih temperatura, sa sigurnosnim sklopkama te PMV regulatorom za kontinuiranu regulaciju učinka i količine radnog medija. Za 3-cijevnu funkcionalnost i rekuperaciju topline potrebni su selektori protoka kao opcija.
Kompresori
Specijalno razvijeni, vrlo učinkoviti, potpuno hermetički zatvoreni, dvostruko rotacijskikompresor s regulacijom broja okretaja (ovisno o modelu uređaja 2 ili 3 komada) s istosmjernim motorom za kontinuirano prilagođavanje učinka uz vrlo malu buku tijekom rada;
hlađenje vrućeg plina, optimalno vođenje kompresije za optimiziranje internog strujanja radnog medija, vrlo precizne komponente za eliminaciju gubitaka od trenja i s ekstremno tihim hodom, novo razvijeni razdvojni rotor s trajnim magnetima za maksimalni električni koeficijent korisnog djelovanja. Izolacija od buke i topline zahvaljujući oklopljenoj izvedbi, razdvojen od šasije uređaja.
Ventilator
Učinkovit, specijalno razvijeni, statički i dinamički izbalansiran 4-krilni propeler, čija je donja strana izrađena od ABS tlačnog lijeva, otpornog na mraz i UV zrake, a izvedba optimalno prilagođena strujanju.
Već kod niskog broja okretaja omogućuje jednoličan, veliki volumen zraka uz istodobno minimalnu buku od strujanja. Pogon pomoću inverterski reguliranog istosmjernog motora, brzina vrtnje stalno se prilagođava pojedinom potrebnom učinku, uz potpuno integriranu regulaciju tlaka kondenzatora.
Regulacija
Visoko učinkovita kombinacija vanjskih jedinica, s jasno izraženim prednostima zahvaljujući većoj površini izmjenjivača topline, te veća sigurnost od prestanka rada zbog većeg broja pojedinih inverterskih kompresora u cijelom sustavu.
Vektorski upravljana istosmjerna hibridna inverterska regulacija s procesorom, kontinuirano promjenjiva prilagodba broja okretaja kompresora pojedinoj potrebi za učinkom u pomacima od po 0,1 Hz. Minimalizacija gubitaka snage zbog točne prilagodbe frekvencija i karakterističnih krivulja pojedinoj brzini vrtnje i uvjetima opterećenja kompresora te postojećem režimu rada. Integrirano redundantno pokretanje kompresora za ravnomjernu podjelu radnih sati unutar modula jedinice odnosno blok konfiguracije, raspoređena na sve module. Patentirani algoritam drži sve kompresore stalno u idealnom rasponu učinka i omogućuje pored najvišeg koeficijenta učinkovitosti malu buku tijekom rada.
Permanentno kontinuirana regulacija motora ventilatora kondenzatora preko invertera, pozivom na parametre rashladnog procesa kao što su tlak, temperature sustava, temperatura okoline te postojeći režim rada.
Prilagodba regulacije radnog medija pojedinim uvjetima učinka pomoću PMV upravljanja. Prespajanje između glavnog i sporednih izmjenjivača topline radi prilagodbe u pojedinom trenutku potrebnih površina. Mikroprocesorski upravljani nadzor sustava, regulacija pogonskih parametara, tlakova i temperatura.
Automatsko adresiranje unutarnjih i vanjskih jedinica; dijagnostička funkcija s indikacijom koda greške za vanjske i sve priključene unutarnje jedinice.
5-struko prioritetno prespajanje za režim grijanja ili hlađenja: prioritet grijanje, prioritet hlađenje, prednost zbog većine zahtjeva u vezi unutarnjih jedinica, prednost zbog referentne unutarnje jedinice, ili promjena prioriteta uslijed vanjskog signala (prebacivanje zima/ljeto) pomoću sklopnog modula (nabavlja se posebno).
Sučelje za vanjski ON/OFF modul (nabavlja se posebno).
Sučelje za modul signalizacije režima rada i kvara (nabavlja se posebno).
Sučelje za 6-stupanjski modul za rad noću, ograničenje učinka odnosno rasterećenje na 100, 95, 80, 65, 50, 35, 20 i 0% preko vanjskog ulaznog signala (nabavlja se posebno).
Sučelje za modul za detaljnu signalizaciju rada kompresora (br. 1, 2 i 3) te indikacija učinka (nabavlja se posebno).
Sučelje za sve TCC-link centralne regulatore kao što je centralni daljinski upravljač, Smart Manager, Web Based Controller, Touch Controller, LonWorks Interface, ModBUS-Interface, BACnet-Server, EIB/KNX Interface, TCS-Net Analog Interface (centralni regulator nabavlja se posebno).
Sučelje za Dyna Doctor za prikaz podataka, dijagnozu i zapis preko PC aplikacije koja se može posebno nabaviti.
Mreža cijevi koja se može ugraditi
Mreža cijevi ukupne dužine do 300 m
Ukupna visinska razlika do 50 m
Maksimalna dužina između flowbox-a i unutarnje(ih) jedinice(a) iznosi 15 m
Maksimalna visinska razlika između unutarnjih jedinica iznosi 40 m
Radni uvjeti
Nominalni učinak hlađenja pri vanjskoj temperaturi od +35°C TK
Nominalni učinak grijanja pri vanjskoj temperaturi od +7°C TK/+6°C FK
Raspon temperatura u kojem je moguće hlađenje: -15°C do + 46°C
(kod montaže na mjestu zaštićenom od vjetra i minimalnog opterećenja od 50% učinka vanjskih jedinica moguće je hlađenje do -20°C)
Raspon temperatura u kojem je moguće grijanje: -25°C do +25°C
VANJSKA JEDINICA
1. | Šifra učina HP 12
Učin hlađenja kW 33,50
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 9,77
Koeficijent energetske učinkovitosti pri
djelomičnoj opterećenosti @ 80 %/60%/40 %
W/W 4,4 - 5,5 - 6,8
Minimalni sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SEER 5,94
Radna struja A 15,46
Učin grijanja kW 33,50
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 8,70
Koeficijent energetske učinkovitosti pri
djelomičnoj opterećenosti @ 80 %/60%/40 %
W/W 4,6 - 5,2 - 5,5
Minimalni sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SCOP 3,71
Radna struja A 13,80
Maksimalni Protok zraka m³/h 12200
Vanjski statički tlak Pa 50
Maksimalna razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 60
Maksimalna razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 62
Maksimalna razina zvučne snage dB(A) 80,0
Maksimalna razina zvučne snage dB(A) 82,0
Minimalni broj kompresora: 2
Vrsta kompresora: Twin rotary scroll
Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 12,7 (½)
Promjer cijevi plinske faze mm (col) 28,6 (1 1/8) )
Promjer cijevi za vrući plin mm (col) 19,1 (¾)
Promjer cijevi za izjednačenje ulja mm (col) 9,5 (3/8)
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15 / +46
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -25 / +25 -
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 380-415/3/50
Preporučeni osigurač 3x 25A
Duljina cjevovoda, (maks.) m 300
Visinska razlika (maks.) m 90
| Radna tvar R410A | kom | 2 |  | 0
2. | Šifra učina HP 16
Učin hlađenja kW 45,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 13,93
Koeficijent energetske učinkovitosti pri
djelomičnoj opterećenosti @ 80 %/60%/40 %
W/W 4,2 - 5,5 - 7,0
Minimalni Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SEER 5,72
Radna struja A 21,81
Učin grijanja kW 45,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 12,20
Koeficijent energetske učinkovitosti pri
djelomičnoj opterećenosti @ 80 %/60%/40 %
W/W 4,4 - 5,1 - 5,3
Minimalni Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SCOP 3,50
Radna struja A 19,14
Maksimalni Protok zraka m³/h 17300
Vanjski statički tlak Pa 50
Maksnimalna razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 61
Maksimalna razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 62
Maksimalna razina zvučne snage dB(A) 83,0
Maksmialna razina zvučne snage dB(A) 84,0
Minimalni broj kompresora: 2
Vrsta kompresora: Twin rotary scroll
Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 19,1 (3/4)
Promjer cijevi plinske faze mm (col) 28,6 (1 1/8) )
Promjer cijevi za vrući plin mm (col) 22,2 (7/8)
Promjer cijevi za izjednačenje ulja mm (col) 9,5 (3/8)
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15 / +46
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -25 / +25 -
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 380-415/3/50
Preporučeni osigurač 3x 32A
Duljina cjevovoda, (maks.) m 300
Visinska razlika (maks.) m 90
| Radna tvar R410A | kom | 1 |  | 0
3. | Šifra učina HP 20
Učin hlađenja kW 56,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 18,60
Koeficijent energetske učinkovitosti pri
djelomičnoj opterećenosti @ 80 %/60%/40 %
W/W 3,7 - 4,6 - 5,7
Minimalni Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SEER 5,64
Radna struja A 29,18
Učin grijanja kW 56,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 15,91
Koeficijent energetske učinkovitosti pri
djelomičnoj opterećenosti @ 80 %/60%/40 %
W/W 4,1 - 4,6 - 5,0
Minimalni Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SCOP 3,59
Radna struja A 24,68
Maksimalni Protok zraka m³/h 17900
Vanjski statički tlak Pa 50
Maksnimalna razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 61
Maksimalna razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 62
Maksimalna razina zvučne snage dB(A) 83,0
Maksmialna razina zvučne snage dB(A) 84,0
Minimalni broj kompresora: 2
Vrsta kompresora: Twin rotary scroll
Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 19,1 (3/4)
Promjer cijevi plinske faze mm (col) 28,6 (1 1/8) )
Promjer cijevi za vrući plin mm (col) 22,2 (7/8)
Promjer cijevi za izjednačenje ulja mm (col) 9,5 (3/8)
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15 / +46
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -25 / +25 -
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 380-415/3/50
Preporučeni osigurač A3x 40
Duljina cjevovoda, (maks.) m 300
Visinska razlika (maks.) m 90
| Radna tvar R410A | kom | 1 |  | 0
4. | Transport
| Prijevoz naprijed navedene opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Unošenje teških predmeta (Dizalice topline, cijevi, ...) | iznos | 1 |  | 0
5. | Montaža
| Montaža cjelokupne opreme i instalacije do pune pogonske sposobnosti uključivo: -ispitivanje na tlak i nepropusnost -puštanje u pogon -potrebna mjerenja mikroklime -probni rad -davanje uputa za rad i održavanje | iznos | 1 |  | 0
| VANJSKE JEDINICE UKUPNO |  |  |  | 0
2. | UNUTARNJE JEDINICE
Samostojeća parapetna jedinica , s izdržljivom plastičnom maskom u bijeloj boji . Promjenjiv izlaz za zrak na gornjoj i donjoj strani jedinice; i u režimu grijanja i u režimu hlađenja postoje sljedeće mogućnosti: zrak se ispuhuje samo dolje ili samo gore, ili dolje i gore zajedno. U specijalnom modu rada u povećava se temperatura ispuhivanja, uz istodobno smanjenje količine zraka. Na taj se način postiže vrlo ugodan ugođaj. Pritom radi samo ispuhivanje dolje. Lagan pristup do filtra za prašinu koji se može izvaditi i zamijeniti, preko rešetke za usis zraka koja se može lagano otvoriti. Univerzalni ovjes jedinice na zid pomoću montažne ploče. Priključci cijevi mogu biti alternativno prema otraga, bočno ili prema gore. Vrlo tihi visokoučinkoviti tangencijalni ventilator, toplinski izolirana, dvostruka plastična kadica za kondenzat s prethodno montiranom, toplinski izoliranom gipkom cijevi za odvod kondenzata.
Isparivač/ukapljivač
Visokoučinkoviti ukapljivač/isparivač, optimiziran za radni medij R410A, jamči svojom kompaktnom izvedbom vrlo mali sadržaj radnog medija.
Specijalno profilirane aluminijske lamele omogućuju vrlo veliku energetsku učinkovitost.
Ventilator
Ventilator s trofaznim motorom, 3 brzine, direktno pogonjen, uležišten tako da ne dolazi do vibracija, statički i dinamički izbalansiran, s novo razvijenim ventilatorskim lopaticama, omogućuje još veći protok zraka uz istodobno smanjenje emisije buke.
Mikroprocesorska regulacija
Mikroprocesorska regulacija upravlja elektroničkim impulsnim ventilom (PMV) s 1500 odnosno 2000 impulsa. Time je omogućena regulacija učinka ovisno o opterećenju i optimalno iskorištenje visokoučinkovitog izmjenjivača topline u svim rasponima učinka.
Termistori za PID-regulaciju: senzor za povratni zrak, senzor za regulaciju pregrijavanja u režimu hlađenja i za regulaciju pothlađenja u režimu grijanja, te senzor za optimizaciju procesa.
Osnovne funkcije jedinice mogu se alternativno podešavati preko infracrvenog daljinskog upravljača, žičanog daljinskog upravljača, centralnog daljinskog upravljača ili sustava upravljanja objektima. Još šira konfiguracija moguća je preko žičanog daljinskog upravljača.
Moguć je rad u nuždi bez infracrvenog daljinskog upravljača kao i u slučaju njegova gubitka te automatsko ponovno pokretanje u zadnjem režimu rada nakon nestanka struje (konfigurira se na licu mjesta).
Registracija temperature za regulaciju sobne temperature provodi se alternativno preko senzora povratnog zraka, vanjskog temperaturnog senzora ili preko senzora u žičanom daljinskom upravljaču. Prikaz i poziv svih relevantnih parametara sustava i povijest zadnje 4 signalizacije kvara preko žičanog daljinskog upravljača.
1. | Učinak hlađenja * kW 2,20
Učinak grijanja * kW 2,50
Količina zraka m³/h 510
Razina zvučnog tlaka ** dB(A) 38/26
Snaga motora ventilatora (W) 41
Rubni priključak za plinski – tekući medij col 3/8 - 1/4
Odvod kondenzata 16 (PVC-cijev)
Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50
Strujno napajanje kW 0,021
|  | kom | 11 |  | 0
2. | Učinak hlađenja * kW 2,80
Učinak grijanja * kW 3,20
Količina zraka m³/h 510
Razina zvučnog tlaka ** dB(A) 38/26
Snaga motora ventilatora (W) 41
Rubni priključak za plinski – tekući medij col 3/8 - 1/4
Odvod kondenzata 16 (PVC-cijev)
Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50
Strujno napajanje kW 0,021
|  | kom | 23 |  | 0
3. | Učinak hlađenja * kW 3,60
Učinak grijanja * kW 4,00
Količina zraka m³/h 552
Razina zvučnog tlaka ** dB(A) 40/29
Snaga motora ventilatora (W) 41
Rubni priključak za plinski – tekući medij col 3/8 - 1/4
Odvod kondenzata 16 (PVC-cijev)
Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50
Strujno napajanje kW 0,025
|  | kom | 18 |  | 0
4. | Učinak hlađenja * kW 4,50
Učinak grijanja * kW 5,00
Količina zraka m³/h 624
Razina zvučnog tlaka ** dB(A) 43/31
Snaga motora ventilatora (W) 41
Rubni priključak za plinski – tekući medij col 1/2 - 1/4
Odvod kondenzata 16 (PVC-cijev)
Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50
Strujno napajanje kW 0,034
|  | kom | 4 |  | 0
5. | Učinak hlađenja * kW 5,60
Učinak grijanja * kW 6,30
Količina zraka m³/h 726
Razina zvučnog tlaka ** dB(A) 47/34
Snaga motora ventilatora (W) 41
Rubni priključak za plinski – tekući medij col 1/2 - 1/4
Odvod kondenzata 16 (PVC-cijev)
Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50
Strujno napajanje kW 0,052
|  | kom | 3 |  | 0
Težina kg 17
Maksimalna razina zvučnog tlaka
Hlađenje serverske prostorije
6. | Dobava INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne do četiri unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C.
Učin hlađenja kW 8,00
Maksimalna razina zvučne snage dB(A) 82,0
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW -
Koeficijent energetske učinkovitosti EER W/W 3,10
Minimalni Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SEER 6,10
Razred energetske učinkovitosti A++
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15 / +46
Učin grijanja kW 9,00
Raspon učinka grijanja (min. – maks.) kW 1,6 - 9,90
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW -
Koeficijent energetske učinkovitosti COP W/W 3,40
Preporučeni osigurač 3x 25A
učinkovitosti SCOP 4,60
Razred energetske učinkovitosti A++
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15 / +15
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1/50
Preporučeni osigurač A -
UNUTARNJA JEDINICA
Protok zraka max. m³/h 2900
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 30/38/42
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 30/38/42
VANJSKA JEDINICA
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 51
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 55
Promjer cijevi plinske faze mm (col) 15,9 (5/8)
Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 9,5 (3/8)
Duljina cjevovoda (min.) m 5
Duljina cjevovoda, (maks.) m 50
Visinska razlika (maks.) m 30
Tip kompresora Twin-Rotary
| Radna tvar R32 | kom | 2 |  | 0
7. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-32 u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ9,52 | m | 30 |  | 0
| Φ15,88 | m | 30 |  | 0
8. | Cijevi za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata, uključivo potreban broj fazonskih komada (fitinga) i sifona, te spoj na izljevno mjesto, u kompletu s izolacijom debljine 6 mm
| f 32 x 1 mm | m | 30 |  | 0
9. | Dobava gibljivog priključka za odvod kondenzata (spoj unutarnje jedinice i Cu cjevovoda) prosječne duljine 1,0 m s po dvije obujmice
| Ø32 | kom | 2 |  | 0
10. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata,prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 10 |  | 0
11. | Transport
| Preporučeni osigurač 3x 32A | iznos | 1 |  | 0
12. | Montaža
| Montaža cjelokupne opreme i instalacije do pune pogonske sposobnosti uključivo: -ispitivanje na tlak i nepropusnost -puštanje u pogon -potrebna mjerenja mikroklime -probni rad -davanje uputa za rad i održavanje | iznos | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu (35 bar u trajanju od 48 sati), te vakuumiranje sustava
|  | iznos | 1 |  | 0
14. | Potrebno dopunjavanje R-410A. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme.
|  | kg | 100.5 |  | 0
15. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođača opreme za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Izdavanje protokola o puštanju u rad. Puštanje u rad obavezno kontrolirati tvorničkom programskom aplikacijom.
|  | iznos | 1 |  | 0
16. | Čišćenje gradilišta
| Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) | iznos | 1 |  | 0
| UNUTARNJE JEDINICE UKUPNO |  |  |  | 0
3. | REGULACIJA
1. | ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA VRF UNUTARNJE JEDINICE | kom | 59 |  | 0
žičani daljinski upravljač, za nadžbuknu montažu, može se skladno uklopiti u svaki interijer. Daljinski upravljač opremljen preglednim LC displejom s pozadinskim osvjetljenjem, ergonomskim rasporedom tipaka, tipkovnim prečacima (hot-keys) za još jednostavnije upravljanje, omogućuje intuitivno upravljanje unutarnjim jedinicama ili jednom unutarnjom jedinicom. Višejezično vođenje kroz izbornik (na raspolaganju je 8 jezika) omogućuje brzo podešavanje regionalnog jezika. Tipke za promjenu zadanih vrijednosti i za uključivanje i isključivanje jedinice mogu se pokretati lagano i direktno. Temperatura se registrira alternativno preko temperaturnog senzora u daljinskom upravljaču, preko temperaturnog senzora (s tvorničkom postavkom) instaliranog u unutarnjoj jedinici ili preko daljinskog temperaturnog senzora kao opcije. Displej koji je pregledno raščlanjen, obavještava o režimima rada, dijagnozi sustava s kodovima kvara, o timeru i intervalima između pojedinih održavanja filtra.
Postoji mogućnost da se pomoću samo jednog daljinskog upravljača upravlja s maksimalno osam unutarnjih jedinica kao grupom. Na jednu unutarnju jedinicu odnosno grupu unutarnjih jedinica mogu se priključiti dva ravnopravna daljinska upravljača. Priključni kabel mora biti izveden kao dvožilni kabel bez polariteta i on se može položiti u maksimalnoj dužini od 500 metara. Priključak na daljinski upravljač izvodi se preko vijčanih stezaljki.
Ovaj daljinski upravljač opremljen je tjednim timerom.
Sljedeće funkcije mogu se izvesti i podesiti preko daljinskog upravljača:
-UKLJ/ISKLJ jedinica i podešavanje zadane vrijednosti za trenutni režim rada bez otvaranja zaštitnog poklopca
-izbor režima rada tj. grijanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije i automatskog prebacivanja grijanje/hlađenje
-prethodni izbor broja okretaja ventilatora, ovisno o unutarnjoj jedinici, uz maksimalno tri fiksna broja okretaja ili automatski regulirani broj okretaja
-podešavanje lamela za vođenje zraka u fiksni položaj ili njihanje
-podešavanje režima štednje energije kod SDI jedinica serije 4 između 50-100% učinka jedinice
-aktiviranje funkcije zaštite od smrzavanja kod SDI jedinica serije 4
(start režima grijanja kod pada sobne temperature ispod 8°C)
-programibilni 7-dnevni tjedni timer ili timer za 168 sati
-podešavanje normalnog režima rada ili timer režima rada
-prikaz pogrešne funkcije jedinice preko koda kvara na displeju
-prikaz intervala između pojedinih čišćenja filtra
-žičanim daljinskim upravljačem moguća je šira konfiguracija unutarnjih jedinica; pozvati se mogu najvažnije vrijednosti sustava
-može se ispitati povijest alarma za zadnja četiri kvara
Pomoću funkcije 7-dnevnog tjednog timera moguće je po danu programirati do 8 vremena uključivanja. Sadržana je funkcija podešavanja praznika.
Po svakom vremenu uključivanja moguću je programirati sljedeće parametre:
-rad (start/stop)
-režim rada (automatika, grijanje, hlađenje, ventilacija, odvlaživanje)
-temperatura (raspon 18-29°C te funkcija zaštite od smrzavanja 8°C kod SDI-jedinica serije 4)
-režim rada štednje energije (ograničenje učinka na 75% ili 50% učinka jedinice kod SDI-jedinica serije 4)
-blokada tipaka (blokada tipaka ON/OFF, MODE i/ili TEMPERATURA)
2. | CENTRALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ SMART MANEGER S ANALIZOM PODATAKA | kom | 1 |  | 0
kontroler, ekrana osjetljivog na dodir idealno je prilagođen za male ili velike zgrade u kojima je potrebno nadziranje i upravljanje energijom.
Povezivanje putem središnje upravljačke mreže
Moguće je spojiti do 256 unutarnjih jedinica, a nude nadzor energije, programiranje rasporeda i potpunu kontrolu funkcija
Korisnički 7-inčni kapacitivni dodirni zaslon s različitim predlošcima i jezicima
Zakazivanje i izvještavanje s praćenjem potrošnje energije i opterećenja sustava, čak i ako sustav nije opremljen brojilom snage
Može se povezati s računalom radi jednostavnog daljinskog upravljanja putem web sučelja
3. | Centralni upravljač za sustav Poliklinike | kom | 1 |  | 0
Mogućnost upravljanja s do 32 unutarnje jedinice putem mobilne aplikacije na smarphone-u ili tabletu.
Za rad sustava potreban Internet.
Upravljanje svim funkcijama svake unutarnje jedinice te tajmerskom funkcijom.
4. | Montaža navedene opreme do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja.
|  | iznos | 1 |  | 0
| REGULACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4. | VENTILACIJA
1 | Nadzidni rekuperator u kučištu, vertikalna izvedba
Tehničke karakteristike
Protok: 120 m3/h
Povrat topline:90%
Napon: 230W, el. snaga 88W
Buka: do 38 dB
Filteri: ePM 2.5 (F7)/ePM 1 (H10 in H13)3 za vanjski zrak ePM 10 (G4) za unutrašnji zrak, u kompletu sa priključnim kanalima i vanjskim usisno isisnim rešetkama
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Električna zračna zavjesa ukupne duljine 1000 mm. Nazivna količina zraka 1250 m3/h. Snaga el grijača 4.5/9 kW, napajanje 380V. U kompletu sa zidnim kontrolerom | kom | 2 |  | 0
3 | Ventilator odsisa sanitarija
Podžbukni odsisni zidni ventilator sa maskom i plastičnim kučištem, namijenjen za ventilaciju sanitarija, klase zaštite IP X5.
Tehničke karakteristike: -projektna karakteristika: 90m3/h, dp=100Pa -230V / 1ph / 50Hz / 31W / 0,15A
| Napomena: Ventilator je sa relejem, povezan na prekidač rasvjete za produžen rad. | kpl | 5 |  | 0
4 | Zaštitna kapa ventilacije
Protukišna kapa.
| Krovni izvod ventilacije s montažom za ravni/ili kosi krov i zaštitnom kapom od aluminija, sa spojnicom Φ125 mm | kpl | 5 |  | 0
5 | Transport
| Prijevoz naprijed navedene opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Unošenje teških predmeta (kanala ...) | iznos | 1 |  | 0
6 | Montaža
| Montaža cjelokupne opreme i instalacije do pune pogonske sposobnosti uključivo: -ispitivanje na tlak i nepropusnost -puštanje u pogon -potrebna mjerenja -probni rad -davanje uputa za rad i održavanje | iznos | 1 |  | 0
7 | Priprema dokumentacije i atestiranje
| Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta. (atest uređaja kao oruđa za rad sa povećanom opasnosti, atesti elektroinstalacija.) | iznos | 1 |  | 0
8 | Čišćenje gradilišta
| Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) | iznos | 1 |  | 0
| VENTILACIJA UKUPNO |  |  |  | 0

## GHV_rekapitulacija - 3.faza
TROŠKOVNIK - GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 3. faza
1. | VANJSKE JEDINICE UKUPNO | 0
2. | UNUTARNJE JEDINICE UKUPNO | 0
3. | REGULACIJA UKUPNO | 0
4. | VENTILACIJA UKUPNO | 0
| GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 3. faza SVEUKUPNO | 0

## 1. FAZA_rekapitulacija
TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA FAZA 01.
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
3. | VODOVOD I ODVODNJA | 0
4. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA | 0
| 1. faza SVEUKUPNO | 0

## 2. FAZA_rekapitulacija
TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA FAZA 02.
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 525
| 2. faza SVEUKUPNO | 525

## 3. FAZA_rekapitulacija
TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA FAZA 03.
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
3. | VODOVOD I ODVODNJA | 0
4. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA | 0
| 3. faza SVEUKUPNO | 0

## SVE_rekapitulacija
TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. | FAZA 01. UKUPNO | 0
2. | FAZA 02. UKUPNO | 525
3. | FAZA 03. UKUPNO | 0
| SVEUKUPNO | 525